### Вентиляция

Исходные данные

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

Климатологические данные:

- Место строительства: РФ, Пермский край., г. Пермь.

- Расчетные температуры:

- Для проектирования системы вентиляции:

- теплый период года: t = +21,5ºС

- холодный период года: t = -35 ºС

- Отопительный период:

- продолжительность: 229 суток

- средняя температура отопительного периода: t = -5,9 ºС

- Зона влажности – «нормальная»

- Скорость ветра в холодный период года – 5,2 м/сек

Вентиляция

Вентиляция кухни МАДОУ Детский сад №247 по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 100а - запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха и естественная.

Количество приточного воздуха принято из расчета на компенсацию вытяжного воздуха кухни с учетом коэффициента неодновременности работы технологического оборудования (k=0.7).

Забор наружного воздуха осуществляется через наружные решетки не ниже 2,0 метра от уровня земли. Наружный воздух попадает в приточную  установку П1. Сначала воздух очищается в фильтрах грубой очистки EU3, далее подогревается в электрическом калорифере, после этого поподает в помещение кухни.

Воздуховоды принимаются из тонколистовой оцинкованной стали класса «Н» по ГОСТ14918-80*.

Приток и вытяжка воздуха в помещения осуществляется регулируемыми решетками и диффузорами.

Выброс удаляемого воздуха осуществляется на 1.0 м выше кровли, через утепленную шахту.

.Заделка отверстий в местах прокладки воздуховодов выполняется негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Тепловой изоляции подлежат:

- оборудование и воздуховоды систем  вентиляции от воздухозаборной решетки до калорифера вентоборудования.

В качестве тепловой изоляции воздуховодов и вентоборудования используется минеральная вата URSA маты с односторонним фольгированием , толщина слоя 50мм.

- вытяжные шахты систем В1, В2.

В качестве тепловой изоляции воздуховодов используется самоклеящийся Пенофол, толщина слоя 5мм.

Мероприятия по защите от шума и вибрации

- На приточных и вытяжных системах устанавливаются шумоглушители

- Вентиляционные агрегаты предусмотрены с хорошими акустическими характеристиками и устанавливаются на виброизолирующие основания

- Расчетные скорости движения воздуха в воздуховодах приняты в пределах 3 – 6 м/сек, в решетках – 1,5 м/сек. Благодаря чему достигается уровень звукового давления не более 30 дБ

Противопожарные мероприятия по проектированию систем и размещению оборудования

- При пожаре системы механической приточной и вытяжной вентиляции  автоматически отключаются.

Мероприятия по энергосбережению и эффективности работы систем ОВ

- работа приточных установок автоматизируется, температура приточного воздуха контролируется датчиками;

- вентиляционные агрегаты управляются частотными регуляторами.