# Приложение № 1

# к муниципальному контракту

# №        от  «_____» _________2012

Техническое задание.

Произвести поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23.

В комплект системы входит:

- мульти-сплит-система №1:
- наружный блок холодопроизводительностью 10 кВт
- 2 внутренних блока холодопроизводительностью по 5 кВт в кабинетах №№  на 3-м этаже

- мульти-сплит-система №2:
- наружный блок холодопроизводительностью 10 кВт
- 4 внутренних блока холодопроизводительностью 2,5 кВт в кабинетах №№235, 239, 241, 242

Сведения о поставляемом товаре:

| Наименование Товара | Характеристика товара | Единица измерения | Кол-во | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит-система №1(3-й этаж) Сплит-система №2 (2-й этаж, кабинет №№235; 239;241;242) Расходные материалы | Наружный блок Труба медная 3/8” (9,52 мм), содержание чистой меди 99,9% Технические характеристики. Производительность по холоду (кВт); Не менее 10,0. Питание (в/Гц/Ф); 220/50 Гц/1 ф. Уровень шума охлаждение, дБ(А); 50. Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт; Не более 3,53. Вес наружного блока, кг; Не более 94,0. Размеры наружного блока ШхДхВ, мм; Не более 950х360х943. Количество внутренних блоков; Не более3. Внутренний блок Тип; Потолочный. пульт ДУ Производительность по холоду (кВт); Есть Не менее 5,0. Уровень шума, дБ (А); Не более 40. Вес внутреннего блока, кг; Не более 25,0. Размеры внутреннего блока ШхДхВ,мм; Не более 960х680х230. Наружный блок Технические характеристики. Производительность по холоду (кВт); Не менее 10,0. Производительность по теплу (кВт); Не менее 12,0. Питание (в/Гц/Ф); 220 /50 Гц/1 ф. Уровень шума охлаждение/обогрев, дБ(А); 51/54. Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт; Не более 2,8. Максимальная потребляемая мощность на обогрев, кВт; Не более 2,835. Вес наружного блока, кг; Не более 68,0. Размеры наружного блока ШхГхВ, мм; Не более 900х320х900. Количество внутренних блоков; Не более 5. Внутренний блок Тип; Настенный. пульт ДУ Производительность по холоду (кВт); Есть Не менее 2,5. Производительность по теплу (кВт); Не менее 3,2. Уровень шума, дБ (А); Не более 42. Вес внутреннего блока, кг; Не более 10,0. Размеры внутреннего блока ШхДхВ, мм; Не более 798х232х295. Труба медная 5/8” (15,8 мм), содержание чистой меди 99,9% Термоизоляция 3/8”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Термоизоляция 5/8”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Труба медная 1/4”(6,35 мм), содержание чистой меди 99,9% Термоизоляция 1/4”, толщина теплоизоляции 6 мм, группа горючести Г1 Гофротруба, d=25 мм Гофротруба, d=16 мм Труба дренажная полипропиленовая Кабель электрический 5х1,5 Кабель электрический 3х2,5 Помпа дренажная Кронштейн монтажный Коробка с автоматом 220 В, 25А Коробка с автоматом 220 В, 30А Труба дренажная силиконовая, бухта 50 м Короб пластмассовый 100/60 мм | шт шт шт шт м м м м м м м м м м м шт шт шт шт шт м | 1 2 1 4 124 57 124 57 67 67 117 87 10 124 117 2 2 1 1 2 52 | Указать марку и тех. характеристики Указать марку и тех. характеристики Указать марку и тех. характеристики Указать марку и тех. характеристики |

Требования к монтажу.

- Систему слива конденсата организовать с выводом на улицу.

- Монтаж фреоновых, кабельных и дренажных трасс должен вестись в электротехническом коробе или за подвесным потолком.

- Подключение системы №1 производить  к существующему электрощиту на 3-м этаже, системы №2 к электрощиту на 1-м этаже в пристрое. Прокладку проводов осуществлять в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

- Время проведения особо шумных работ – по согласованию с Заказчиком

Требование по качеству работ.

- Подрядчик должен обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами:

- СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Гарантийный срок

Гарантийный срок на оборудование – не менее 36 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

Срок исполнения работ

Работы выполнить в течение 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |  |
| --- | --- | --- |