## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
Капитальный ремонт здания МАДОУ "Детский сад №22" по ул.Уссурийской,23 в Орджоникидзевском р-не г.Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-14
(локальная смета)
на ИТП.Тепломеханическое оборудование,Коммерческий узел учета тепла.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 245-ТМ.С, 245-ТМ1.С
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1426465,54 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________985424,66 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________88593,25 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________134851,19 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________78683,31 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________702,66 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1кв._____2012 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Тепломеханическое оборудование и материалы
1 | ФЕР18-02-001-01 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | 1 водоподогреватель | 2 | 14845.95 | 91.66 | 64.34 | 0.42 | 29691.9 | 183.32 | 128.68 | 0.84 | 9.53 | 19.06 | 0.03 | 0.06
2 | ФССЦ-301-1601 | Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 | шт. | -2 | 14500 |  |  |  | -29000
3 | коммерческое предложение №0175672 от 1.02.2012 Ридан | Аппарат теплообменный пластинчатый ННN-14. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=82536,42/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 21120.56 |  |  |  | 21120.56
4 | коммерческое предложение №0175670 от 01.02.2012г. Ридан | Аппарат теплообменный пластинчатый ННN- 08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=66749,98/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 17080.91 |  |  |  | 17080.91
5 | ФЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | 1 насос | 9 8+1 | 2707.33 | 135.59 | 12.8 | 0.7 | 24365.97 | 1220.31 | 115.2 | 6.3 | 14.6 | 131.4 | 0.05 | 0.45
6 | ФССЦ-301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | -9 | 2453.8 |  |  |  | -22084.2
7 | Прайс-лист Грундфос | Насос подкачивающий, ТРЕ 40-190/2, 0,75квт, Н-10,0м, КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1848*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 18915.67 |  |  |  | 37831.34
8 | Прайс-лист Грундфос | Насос циркуляционный отопления,ТРЕ 32-100/2, 0,37квт, Н-5,0м, КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=788*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 8065.77 |  |  |  | 16131.54
9 | Прайс-лист Грундфос | Насос ГВС Д-32 мм, 0,185квт, Н-6,0м, G-1 м3/час. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=544*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 5568.25 |  |  |  | 11136.5
10 | Прайс-лист Грундфос | Насос циркуляционный вентиляции,ТР 32-80/4, 0,25квт, Н-7,0м, КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=788*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 8065.77 |  |  |  | 16131.54
11 | Прайс-лист Практик | Насос дренажный РШ 25-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2128руб./1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1
12 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 34 2+6+2+8+16 | 170.64 | 26.39 | 8.83 | 0.27 | 5801.76 | 897.26 | 300.22 | 9.18 | 2.91 | 98.94 | 0.02 | 0.68
13 | Прайс-лист Данфос, стр.75 | Кран шаровой марки 'Danfoss', диаметром 65 мм JIP-FF КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=165,44*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 1693.4 |  |  |  | 3386.8
14 | Прайс-лист Данфос, стр.80 | Затвор дисковый поворотный марки 'Danfoss', диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=79,50е*40руб./1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 6 | 294.38 |  |  |  | 1766.28
15 | Прайс-лист Данфос, стр.80 | Затвор дисковый поворотный марки 'Danfoss', диаметром 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=79,50*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 813.74 |  |  |  | 1627.48
16 | Прайс-лист Данфос, стр.80 | Затвор дисковый поворотный марки 'Danfoss', диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=79,50*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 8 | 813.74 |  |  |  | 6509.92
17 | Прайс-лист Данфос, стр.80 | Затвор дисковый поворотный марки 'Danfoss', диаметром 65 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=85,32*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 16 | 873.31 |  |  |  | 13972.96
18 | ФЕРм12-12-003-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 2 | 46.6 | 42.33 | 1.74 |  | 93.2 | 84.66 | 3.48 |  | 4.4 | 8.8
19 | прайс-лист ООО Элита | Регулятор температуры ГВС: клапан регулирующий проходной седельный VM2 с электроприводом AMV30. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(20641,60+29133,05)/1,8/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 8349.83 |  |  |  | 8349.83
20 | прайс-лист ООО Элита | Регулятор температуры отопления : клапан регулирующий седельный проходной VM2 с электроприводом AMV20 . КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(20641,60+23744,58)/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 11358.15 |  |  |  | 11358.15
21 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 7 1+3+1+2 | 98.57 | 13.33 | 4.58 |  | 689.99 | 93.31 | 32.06 |  | 1.47 | 10.29
22 | прайс-лист компании АДЛ | Клапан предохранительный пружинный фланцевый Д-32 мм Прегран КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=295,86*40/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 3573.45 |  |  |  | 3573.45
23 | прайс-лист Данфосс, стр.83 | Клапан обратный пружинный фланцевый Д-40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=141,72*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 1450.61 |  |  |  | 1450.61
24 | прайс-лист Данфосс, стр.83 | Клапан обратный пружинный фланцевый Д-50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=147,70*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 3 | 1511.82 |  |  |  | 4535.46
25 | прайс-лист Данфосс, стр.84 | Клапан обратный пружинный тарельчатый межфланцевый Д- 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=141,94*40/1,18/3,53*1,045*1,06 | шт. | 2 | 1509.84 |  |  |  | 3019.68
26 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 4 | 170.64 | 26.39 | 8.83 | 0.27 | 682.56 | 105.56 | 35.32 | 1.08 | 2.91 | 11.64 | 0.02 | 0.08
27 | прайс-лист Данфосс, стр.83 | Клапан обратный пружинный фланцевый Д- 65 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=165,83*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 4 | 3799.89 |  |  |  | 15199.56
28 | ФЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | 10 фильтров | 0.1 | 5753.9 | 79.2 | 54.82 | 0.42 | 575.39 | 7.92 | 5.48 | 0.04 | 8.43 | 0.84 | 0.03
29 | ФССЦ-301-1214 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | шт. | -1 | 561.16 |  |  |  | -561.16
30 | ФЕР18-06-007-05 | Установка фильтров диаметром: 65 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | 10 фильтров | 0.2 | 9607.23 | 115.78 | 103.35 | 1.53 | 1921.45 | 23.16 | 20.67 | 0.31 | 12.46 | 2.49 | 0.11 | 0.02
31 | ФССЦ-301-1217 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | шт. | -2 | 937.67 |  |  |  | -1875.34
32 | прайс-лист Данфосс, стр.85,86 | Фильтр сетчатый чугунный FVF с сеткой FVF-S и манитной вставкой FVF-M д=32мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(72,76+11,42+30,90)*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 3280.43 |  |  |  | 3280.43
33 | прайс-лист Данфосс, стр.85,86 | Фильтр сетчатый чугунный FVF с сеткой FVF-S манитной вставкой FVF-M д=65мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(118,63+14,38+50,54)*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 3981.27 |  |  |  | 7962.54
34 | ФЕРм12-12-007-01 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 4 1+1+2 | 177.47 | 53.49 | 108 | 10.13 | 709.88 | 213.96 | 432 | 40.52 | 5.56 | 22.24 | 0.75 | 3
35 | прайс-лист Данфосс, стр.86 | Дренажные клапаны д=10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=18,68*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 191.2 |  |  |  | 191.2
36 | прайс-лист Данфосс, стр.86 | Дренажные клапаны д=15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=23,35*40/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 2 | 239 |  |  |  | 478
37 | прайс-лист ООО Элита | Клапан электромагнитный Д-15мм. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3787,99/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 1 | 1245.53 |  |  |  | 1245.53
38 | прайс-лист ООО тТк Евразия | Гибкая вставка (компенсатор антивибрационный),Д-50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=640/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 4 | 163.77 |  |  |  | 655.08
39 | прайс-лист ООО тТк Евразия | Гибкая вставка (компенсатор антивибрационный),Д- 65 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=680/1,18/3,53*1,045*1,02 | шт. | 8 | 174.01 |  |  |  | 1392.08
40 | ФЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177.56 | 3.85 | 0.87 |  | 1177.56 | 3.85 | 0.87 |  | 0.41 | 0.41
41 | ФССЦ-302-1837 | Кран шаровой латунный, резьбовой Д 15 мм марки "Danfoss" | шт. | 15 | 28.58 |  |  |  | 428.7
42 | ФССЦ-302-1839 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм | шт. | 15 | 63.17 |  |  |  | 947.55
43 | ФЕР18-06-002-03 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | 1 шт. | 1 | 1085.69 | 37.32 | 15.78 | 0.28 | 1085.69 | 37.32 | 15.78 | 0.28 | 4.02 | 4.02 | 0.02 | 0.02
44 | ФЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 10/100 | 3911.19 | 593.7 | 116.17 | 2.57 | 391.12 | 59.37 | 11.62 | 0.26 | 60.83 | 6.08 | 0.19 | 0.02
45 | ФЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 10/100 | 4866.61 | 593.7 | 116.17 | 2.57 | 486.66 | 59.37 | 11.62 | 0.26 | 60.83 | 6.08 | 0.19 | 0.02
46 | ФЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,2 20/100 | 6197.38 | 704.28 | 139.89 | 3.11 | 1239.48 | 140.86 | 27.98 | 0.62 | 72.16 | 14.43 | 0.23 | 0.05
47 | ФЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,8 80/100 | 7217.08 | 778.36 | 198.47 | 5 | 5773.66 | 622.69 | 158.78 | 4 | 79.75 | 63.8 | 0.37 | 0.3
48 | ФЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 4730.44 | 356.61 | 54.77 | 2.03 | 946.09 | 71.32 | 10.95 | 0.41 | 37.07 | 7.41 | 0.15 | 0.03
49 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 6641.41 | 458.2 | 98.14 | 2.84 | 1328.28 | 91.64 | 19.63 | 0.57 | 47.63 | 9.53 | 0.21 | 0.04
50 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | 107.11 | 58.32 | 44.51 |  | 64.27 | 34.99 | 26.71 |  | 5.01 | 3.01
51 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 1 | 113.94 | 58.32 | 44.51 |  | 113.94 | 58.32 | 44.51 |  | 5.01 | 5.01
52 | ФЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 35/100 | 837.52 | 359.63 | 2.93 | 0.12 | 293.13 | 125.87 | 1.03 | 0.04 | 40.59 | 14.21 | 0.01
53 | ФЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 6,15 (1,5/0,04+1,2/0,05)/10 | 4980.23 | 66.17 | 37.48 |  | 30628.41 | 406.95 | 230.5 |  | 6.67 | 41.02
54 | ФЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,78 78/100 | 8692.28 | 1019.28 | 76.46 |  | 6779.98 | 795.04 | 59.64 |  | 107.18 | 83.6
Раздел 2. Узел коммерческого учета тепла
55 | ФЕРм11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | 1 шт. | 2 | 17.01 | 9 |  |  | 34.02 | 18 |  |  | 1.03 | 2.06
56 | прайс "Взлет-Урал" | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ 420Л КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=10930/3,53*1,045*1,02 | шт | 2 | 3300.36 |  |  |  | 6600.72
57 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 | 11.53 | 10.22 |  |  | 23.06 | 20.44 |  |  | 1.03 | 2.06
58 | прайс "Взлет-Урал" | Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС,L=50mm КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1530/3,53*1,045*1,02 | шт | 2 | 461.99 |  |  |  | 923.98
59 | Прайс "Взлет-Урал" | Штуцер КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=130/3,53*1,045*1,02 | шт | 2 | 39.25 |  |  |  | 78.5
60 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 | 6.25 | 5.16 |  |  | 12.5 | 10.32 |  |  | 0.52 | 1.04
61 | прайс "Взлет-Урал" | Тепловычислитель энергозависимый (ТСРВ-024) ТСР-024М КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=14900/3,53*1,045*1,02 | шт | 1 | 4499.12 |  |  |  | 4499.12
62 | Прайс "Взлет-Урал" | Блок питания ИВП-12.24 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1650/5,53*1,045*1,02 | шт | 1 | 318.04 |  |  |  | 318.04
63 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 1 | 182.12 | 64.79 | 12.62 | 0.77 | 182.12 | 64.79 | 12.62 | 0.77 | 5.15 | 5.15 | 0.04 | 0.04
64 | ИКС-прайс | Корпус ИЭК металлический ЩМП-2-0-36 500*400*220 1Р31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1151,2/3,53*1,045*1,02 | шт | 1 | 347.61 |  |  |  | 347.61
65 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  | 1.56 | 1.56
66 | ФССЦ-201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.001 | 11500 |  |  |  | -11.5
67 | ФССЦ-509-2235 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 4А, характеритика С | шт. | 1 | 20.9 |  |  |  | 20.9
68 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.9 | 1739.1 | 223.72 | 58.55 | 1.49 | 1565.19 | 201.35 | 52.7 | 1.34 | 23.8 | 21.42 | 0.11 | 0.1
69 | ФССЦ-103-2402 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 90 | 2.24 |  |  |  | 201.6
70 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.9 | 274.18 | 63.36 | 4.84 | 0.27 | 246.76 | 57.02 | 4.36 | 0.24 | 6.74 | 6.07 | 0.02 | 0.02
71 | ФССЦ-501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.03 | 3036.7 |  |  |  | 91.1
72 | Прайс Випакс | Кабель КСПВ 4*0,5мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=5,6/1,18/3,53*1,045*1,02 | м | 60 | 1.43 |  |  |  | 85.8
73 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ( к преобразователям и тепловычислителю) | 100 шт. | 0.32 | 117.75 | 115.44 |  |  | 37.68 | 36.94 |  |  | 12 | 3.84
74 | ФЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 226.72 | 2.18 |  |  | 906.88 | 8.72 |  |  | 0.22 | 0.88
75 | ФЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 | 338.87 | 2.91 |  |  | 1355.48 | 11.64 |  |  | 0.31 | 1.24
76 | ФЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.08 | 2984.46 | 629.15 | 444.35 |  | 238.76 | 50.33 | 35.55 |  | 65.4 | 5.23
77 | Прайс "Взлет-Урал" | Комплект присоединительной арматуры Взлет-КПА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3940/3,53*1,045*1,02 | комп. | 2 | 1189.7 |  |  |  | 2379.4
78 | ФЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (переходы) | 100 м трубопровода | 0.005 | 3453.77 | 317.17 | 46.64 | 2.03 | 17.27 | 1.59 | 0.23 | 0.01 | 32.97 | 0.16 | 0.15
79 | ФЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (переходы) | 100 м трубопровода | 0.005 | 4846.42 | 393.65 | 90.82 | 2.57 | 24.23 | 1.97 | 0.45 | 0.01 | 40.92 | 0.2 | 0.19
80 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 107.11 | 58.32 | 44.51 |  | 1.07 | 0.58 | 0.45 |  | 5.01 | 0.05
81 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.002 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 0.54 | 0.11 | 0.02 |  | 5.31 | 0.01 | 0.01
82 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.002 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 1.29 | 0.14 | 0.02 |  | 7.66 | 0.02 | 0.02
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 292521.44 | 5835.83 | 1800.26 | 67.08 |  | 615.3 |  | 4.93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1096345.45 | 77710.29 | 12989.87 | 973.02 |  | 702.66 |  | 6.13
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5-6, 12, 21, 26, 28-31, 40, 43-51, 74-75, 78-80, 52-54, 81-82, 18, 34, 55-63, 76-77) | [8 empty] | 1264.38 | 828.85 | 435.52 | 16.38 |  | 87.3615 |  | 1.2025
Перевод в цены 2012г.1кв. ОЗП=11,66; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,66; МАТ=3,53 (Поз. 1-2, 5-6, 12, 21, 26, 28-31, 40, 43-51, 74-75, 78-80, 7-11, 13-17, 41-42, 19-20, 22-25, 27, 32-33, 35-39, 52-54, 81-82, 18, 34, 55-63, 76-77, 64-73, 3-4) | [8 empty] | 802559.63 | 71045.6 | 10754.1 | 889.58
Накладные расходы | [8 empty] | 70761.12
В том числе, справочно:
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 6803,49) (Поз. 18, 34, 55-63, 76-77) | [8 empty] | 4626.37
69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3,38) (Поз. 81-82) | [8 empty] | 2.33
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3634,77) (Поз. 64-73) | [8 empty] | 2944.16
77% = 100%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 16117,5) (Поз. 53-54) | [8 empty] | 12410.48
80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1688,37) (Поз. 52) | [8 empty] | 1350.7
98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 50435,8) (Поз. 1-2, 5-6, 12, 21, 26, 28-31, 40, 43-51, 74-75, 78-80) | [8 empty] | 49427.08
Сметная прибыль | [8 empty] | 41762.53
В том числе, справочно:
37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1688,37) (Поз. 52) | [8 empty] | 624.7
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 6803,49) (Поз. 18, 34, 55-63, 76-77) | [8 empty] | 3265.68
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 3634,77) (Поз. 64-73) | [8 empty] | 1890.08
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 16120,88) (Поз. 53-54, 81-82) | [8 empty] | 7738.02
56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 50435,8) (Поз. 1-2, 5-6, 12, 21, 26, 28-31, 40, 43-51, 74-75, 78-80) | [8 empty] | 28244.05
Итого | [8 empty] | 1208869.1 |  |  |  |  | 702.66 |  | 6.13
НДС 18% | [8 empty] | 217596.44
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1426465.54 |  |  |  |  | 702.66 |  | 6.13
Составил: ___________________________Чешева Т.В., Девятых Т.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил:_______________________