Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«Институт «Камстройпроект»

Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 22»

по ул. Уссурийской,23 в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Том 1

Книга 1

Пояснительная записка.

Исходные данные для проектирования

| Стадия: | РД |
| --- | --- |
| Заказ: | 245 |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41-12 |  | 04.12 |
| 2 | 59-12 |  | 04.12 |
| 3 | 65-12 |  | 05.12 |
| 4 | 76-12 |  | 05.12 |

2012

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«Институт «Камстройпроект»

Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 22»

по ул. Уссурийской,23 в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Том 1

Книга 1

Пояснительная записка.

Исходные данные для проектирования

| Стадия: | РД |
| --- | --- |
| Заказ: | 245 |
| Заказчик: | МАДОУ «Детский сад № 22 в Орджоникидзевском районе г. Перми» |

| Директор: Ракунов Н.В. |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта: Бабушкина Г.Э. |  |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41-12 |  | 04.12 |
| 2 | 59-12 |  | 04.12 |
| 3 | 65-12 |  | 05.12 |
| 4 | 76-12 |  | 05.12 |

2012

-2-

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

| Главный инженер проекта: |  | /Бабушкина Г.Э./ |
| --- | --- | --- |

_____________2012г.

Состав проекта:

| Номер тома, книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том1, Книга1 | 245-ПЗ | Пояснительная записка. Исходные данные для проектирования | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 2 | 245-ГП | Генеральный план. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 3 | 245- ТХ | Технология производства. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1,Книга 4 | 245-АР | Архитектурные решения. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1,Книга 5 | 245-КР | Конструктивные решения. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 6 | 245- Э | Силовое электрооборудование. Схема электроснабжения Электрическое освещение. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 7 | 245-ВК | Водоснабжение и канализация. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 8 | 245-ОВ | Отопление и вентиляция. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 9 | 245-ОВ.1 | Отопление и вентиляция прачечной и пищеблока. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 10 | 245-АОВ | Автоматизация отопления и вентиляции. Рабочие чертежи. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 11 | 245-СС | Системы связи. Рабочие чертежи. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 12 | 245-ПС | Пожарная сигнализация. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том1, Книга 13 | 245- ОФ | Паспорт отделки фасадов. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 14 | 245- ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Рабочие чертежи | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1,Книга 15 | 245-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Рабочие чертежи. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 2, Книга 1 | 245-СМ | Сводный сметный расчет стоимости строительства. Пояснительная записка. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 2, Книга 2 | 245-СМ | Объектные и локальные сметы. Пояснительная записка. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 2, Книга 3 | 245- ПОС | Организация строительства. Рабочие чертежи. Пояснительная записка. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 16 | 245-ЭОН | Электроосвещение наружное. Рабочие чертежи. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 18 | 245-ТМ | Индивидуальный тепловой пункт. Рабочие чертежи. | ООО « Институт «Камстройпроект» |
| Том 1, Книга 17 | 245-ОВ.2 | Вентиляция узлов управления. Рабочие чертежи. | ООО « Институт «Камстройпроект» |

Перечень исполнителей:

| Наименование раздела | Должность | Ответственный | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| АР | Гл. спец | Мышкина Т.Н. |  |
| КР | Гл. спец | Миткевич И.Н. |  |
| ТХ | Гл. спец | Рюмина Н.А. |  |
| ВК | Гл. спец | Шестакова О.В. |  |
| ОВ | Гл. спец | Вербицкая М.С. |  |
| Э | Гл. спец | Волкова Г.В. |  |
| ПС | Гл. спец | Носова В.И. |  |
| ПБ | Гл. спец | Батраков Д.М. |  |
| СМ | Гл. спец | Девятых Т.А. |  |
| ООС | Гл. спец | Смирнова Г.Г. |  |
| ПОС | Гл. спец | Ганова Т.В. |  |

Содержание:

1.	Общая часть.	- 6 -

2.Генеральный план.	- 10 -

2.1 Существующее положение. Краткая характеристика района.	- 10 -

2.2 Архитектурно - планировочные решения.	- 11 -

2.3. Организация рельефа. Подготовительные работы	- 12 -

2.4. Сводный план инженерных сетей.	- 12 -

2.5. План благоустройства территории.	- 13 -

2.6  Технико – экономические показатели в пределах ограды	- 14 -

3. Технологические решения	- 15 -

3.1 Исходные данные	- 15 -

3.2 Назначение	- 15 -

3.2.1 ГРУППОВЫЕ	- 21 -

3.2.2 ЗАЛ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ .	- 24 -

МЕДБЛОК	- 25 -

3.2.3 СТИРАЛЬНАЯ	- 29 -

3.2.4 СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	- 30 -

3.3 Режим работы	- 31 -

3.4 Мусороудаление	- 32 -

4. Архитектурно-строительные решения	- 35 -

4.1 Архитектурно-строительные решения	- 35 -

4.2-Отделочные работы	- 37 -

4.2.1 -Наружная отделка	- 37 -

4.2.2-Внутренняя отделка	- 37 -

4. 3- Данные об обеспечении в помещениях требуемого комфорта и мероприятия по охране здоровья людей.	- 38 -

4.4- Меропрятия по защите жилых и общественных помещений от преступных посягательств.	- 38 -

4.5-Основные мероприятия по защите от грызунов и синантропных	- 39 -

членистоногих	- 39 -

По санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 3.5.3.1129-02 в проекте выполнены следующие мероприятия по защите здания детского сада от грызунов и синантропных членистоногих :	- 39 -

4. 6 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	- 39 -

4. 7 Мероприятия по энергосбережению.	- 39 -

5. Конструктивные решения.	- 40 -

6. Решения по теплоснабжению, отоплению и вентиляции.	- 41 -

6.1 Общая часть.	- 41 -

6.2 Климатологические данные района строительства.	- 41 -

6.3 Источники теплоснабжения и теплоносители.	- 42 -

6.4 Отопление.	- 42 -

6.5 Вентиляция.	- 43 -

6.7 Мероприятия по борьбе с шумом.	- 44 -

6.8 Автоматизация и блокировка.	- 44 -

7. Водоснабжение и водоотведение	- 45 -

7. 1. Исходные данные	- 45 -

7. 2. Характеристика существующего объекта.	- 46 -

7. 3. Характеристика проектируемого объекта.	- 46 -

7.4. Расчетные показатели по водопотреблению объекта.	- 46 -

7.5 Проектные решения.	- 49 -

7.6 Водоснабжение	- 49 -

7.7.Водоотведение.	- 55 -

7.8 Мероприятия по энергосбережению	- 56 -

7.9 Охрана окружающей среды	- 57 -

8. Решения по электроснабжению, электроосвещению, заземлению и молниезащите.	- 58 -

8.1 Электроснабжение	- 58 -

8.2 Наружное освещение	- 59 -

9. Пожарная сигнализация	- 60 -

9.1. Общая  часть	- 60 -

9. 2. Краткая  характеристика  объекта  защиты	- 60 -

9. 4. Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре.	- 60 -

9.5. Кабельные сети	- 61 -

9.6. Электроснабжение	- 61 -

9.7. Штаты	- 62 -

9.8.  Расчёт   источника  резервного  питания  ПС	- 62 -

9.9. Защитное  заземление  и  зануление	- 63 -

9.10. Мероприятия  по  безопасности  при  эксплуатации  ПС	- 63 -

9.11. Организация  работ  при  монтаже  и  эксплуатации  ПС	- 64 -

9.12. Дополнительные  устройства  автоматики	- 65 -

9.13. Охрана  окружающей  среды	- 65 -

11. Решения по средствам связи, сигнализации, радиофикации и телевидению.	- 65 -

12. Решения по обеспечению пожарной безопасности.	- 65 -

13. Охрана окружающей природной среды.	- 65 -

14. Мероприятия по энергосбережению	- 66 -

Приложения. Исходные данные для проектирования:	- 68 -

Приложение № 1.	Свидетельство о допуске к работам  СРО НП «Инженер-Проектировщик» № ИП-120-452 от 24.02.2011г.	- 68 -

Приложение № 2.	Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 14 октября 2011 г.	- 73 -

Приложение № 3.	Технический паспорт БТИ	- 78 -

Приложение № 4.	Письмо № 111 от 18.10.2011г. от МАДУ Детский сад № 22 о количестве мест.	- 90 -

Приложение № 5.	Письмо №116 от 07.11.2011 о наличии  разработанной документации на демонтаж и восстановление эвакуационных выходов.	- 91 -

Приложение № 6.	Предписание № 257  от 30 марта 2011 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления по Пермскому Краю.	- 92 -

Приложение № 7.	Предписание № 218/1/1  от от 11 октября 2010 г. Выданного 12. отделом ГПН Орджоникидзевского района г.Перми и Ильинского Муниципального района.	- 97 -

Приложение № 8.	Письмо №122 от 02.12.2011г. О требованиях по планировке помещений.	- 99 -

Приложение № 9.	Письмо №123 от 05.12.2011 О предоставлении документов для проектирования.	- 100 -

Приложение № 10.	Письмо  № 2099 от 5 декабря 2011 г. МУ « Технический надзор за капитальным ремонтом». О внесении изменений в заключение.	- 104 -

Приложение № 11.	Письмо №127 от 09.12.2011 г. О предоставлении исходных данных с приложениями (12 документов).	- 105 -

Приложение № 12.	Письмо № 129 от 14.12.2011г. О исходных данных.	- 136 -

Приложение № 13.	Приложение № 13. Карточка согласований конструкций, согласованная Заказчиком.	- 137 -

Приложение №14 Письмо №36 от 02.04.2012 от МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми о предоставлении информации.	- 139 -

Приложение №15 Письмо №09/6266 от 05.05.2012 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю).	                                                                                         - 141 -

Приложение №16 Экспертное заключение №452 от 25 апреля 2012г. Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»	                                                                                         - 142 -

# Общая часть.

Рабочая документация « Капитальный ремонт здания МАДОУ « Детский сад № 22по ул. Уссурийской,23 в Орджоникидзевском районе г. Перми разработана на основании  следующих исходных данных:

1.Задание на проектирование от 14 октября 2011г.

2.Инженерно-геодезические изыскания Том1 56/11-ИТ, выполненные  ООО « Институт Пермский Промстройпроект» в 2011г.

3. Инженерно-геологические  и инженерно-гидрологические изыскания Том2 57/11-ИГ, 58/11-ИГГ, выполненные  ООО «Институт Пермский Промстройпроект» в 2011г.

3.Инженерно-гидрогеологические изыскания  58/11-ИГГ Том3  выполненные ООО « Институт Пермский Промстройпроект» в 2011г.

4. Заключение по результатам инженерно-геологических работ, выполненное ОАО « ВерхнекамТИСИЗ» в 2009 г.

5.Заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания МДОУ « Детский сад №22» по ул. Уссурийской, 23 Шифр:023-2010-ТЗ, выполненное МУ « Технический надзор за ремонтом» в 2010 г.

6.Заключение по результатам  визуального обследования инженерных сетей, выполненное ЗАО « ЭРОН» в 2011г.

7.Рабочая документация «Демонтаж и восстановление эвакуационных выходов здания МДОУ « Детский сад №22» г. Пермь И-0607-ПЗ, выполненная ОО « Инженер»

8.Рабочая документация «Демонтаж и восстановление эвакуационных выходов здания МДОУ « Детский сад №22» г. Пермь И-0607-ОПЗ

9.Исходных данных, предоставленных в процессе переписки.

В составе проекта разработаны следующие разделы:

ПЗ - Пояснительная записка;

ГП - Генеральный план;

ТХ - Технологические решения;

АР - Архитектурные решения;

КР - Конструктивные решения;

ОФ - Паспорт отделки фасадов;

Э - Силовое электрооборудование;

Электрическое освещение;

ВК - Водоснабжение и канализация;

ОВ - Отопление и вентиляция;

СС - Системы связи;

ПС - Пожарная сигнализация;

А - Автоматизация

ООС – Перечень  мероприятий по охране окружающей среды

ПБ – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

СМ – Сметная документация

ПОС-Проект организации строительства

В соответствии со СНиП 2.01.01-82 « Строительная климатология» обследуемое здание размещено в 1 климатическом районе, подрайон2В2и характеризуется следующими расчетными данными:

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -35град С;

Снеговой район-V.Величина расчетной снеговой нагрузки-320 кг/м2.

Нормативная величина ветрового напора-30 кг/м2.

Здание МДОУ» Детский сад №22» по ул. Уссурийской, 23 расположено в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Год постройки здания-1981 г.

Здание имеет сложную конфигурацию в плане и  состоит из нескольких прямоугольников. Габаритные размеры в осях1-10, А-Р-60,0х39,0м. высота помещений 2,94..3,0м

Геометрическая неизменяемость здания обеспечивается устойчивостью каркаса, обусловленной жесткой заделкой колонн в фундаментах, жестким диском перекрытия, сквозными диафрагмами жесткости, а также сборными железобетонными ригелями.

Здание детского сада – каркасное, построено по типовому проекту 212-2-65 на базе серии ММ-04.

Фундаменты-сборные железобетонные.

Колонны-сборные железобетонные марки КВР 366-14,КВР 333-14 сечением 300х300мм, по серииИИ-04-02.

Ригели сборные железобетонные высотой 450 мм таврового и L- образного сечения ИИ-04-3.

Плиты покрытия - сборные железобетонные, многопустотные по серии ИИ-04-4.

Плиты перекрытий - сборные железобетонные  многопустотные по серии ИИ04-4.

Наружные  стены - стеновые панели из легкого бетона.

Покрытие плоское совмещенное.

Кровля - мягкая рулонная.

Водосток - внутренний организованный.

Перегородки - кирпичные оштукатуренные.

Полы - линолеум, плитка  по слою цементно-песчаного раствора.

Окна деревянные с остеклением в раздельных переплетах.

Отопление - центральное.

Холодное и горячее водоснабжение - центральное, внутренняя разводка и стояки выполнены из оцинкованных труб.

Канализация – централизованная, стояки выполнены из чугунных труб.

Вентиляция- с механическим побуждением, посредством вентиляционных каналов.

Электроснабжение-от сети 220 В, проводка скрытая в штрабах.

Слаботочные сети - телефон.

В рабочей документации разработаны:

- технологические решения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1 2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,

- архитектурные решения,

- паспорт отделки фасадов,

- проектные решения  по ремонту здания по результатам заключения технического состояния строительных конструкций,

- технические решения по замене внутренних  инженерных сетей

- и другие разделы в соответствии с заданием на проектирование.

Решение вопроса  о необходимости ремонта или реконструкции  наружных сетей инженерного обеспечения необходимо принять  после предоставления Заказчиком технических условий, выданных службами г. Перми и заключения о техническом состоянии наружных сетей.

Основные показатели проекта:

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вместимость | место | 195 |
| 2 | Количество групп | шт. |  |
|  | Ясельная группа |  | 1 |
|  | Дошкольная группа |  | 9 |
| 3 | Количество работающих |  | 41 |
| 4 | Режим работы |  |  |
|  | Количество дней в году | день | 255 |
|  | Количество смен у воспитателей |  | 2 |
|  | Продолжительность смены у воспитателей | час | 7 часов 12 минут |
| 5 | Электроснабжение ( потребляемая мощность) | кВт | 204 |
| 6 | Расход тепла на вентиляцию ( пищеблок, прачечная) | Вт(ккал/час) | 112760 |
| 7 | Расход тепла на отопление | Вт(ккал/час) | 160000 |
| 8 | Водопровод хозяйственно-питьевой в т.ч. горячей | м3/сутки | 20,48 6,825 |
| 9 | Общее водоотведение в т.ч.: канализация хозяйственно-бытовая канализация производственная | м3/час м3/час м3/час | 20,48 6,15 14,33 |
| 10 | Сметная стоимость | тыс. руб. | 54623,372 |
| 11 | Продолжительность ремонта в т.ч. подготовительный период основной период | месяц | 7 0,5 6,5 |

# 2.Генеральный план.

# 2.1 Существующее положение. Краткая характеристика района.

Капитальный ремонт помещений здания МАДОУ «Детский сад № 22»

намечается по ул.Уссурийской,23 в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Проектирование объекта выполнено в соответствии:

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство» и др.

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания» Пособие по проектированию детских дошкольных учреждений и др.

Основанием для проектирования послужил топографический план земельного участка, выполненный ООО «Институт Пермский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» в 2011 г.

Общая площадь отведенной территории по топографическому плану составляет – 1,07 га.

Земельный участок детского сада находится в центральной части жилого квартала района с  застройкой  по периметру 5 и 9 этажными жилыми домами.

В настоящее время на территории  детского сада сохранились  участки с теневыми навесами. По данным технического обследования строительных конструкций теневых навесов состояние  навесов не удовлетворительное.

Асфальтобетонный проезд и тротуары на участке детсада частично изношены и разбиты, на поверхности покрытий имеются трещины и выбоины.

На территории детского сада в разные периоды времени были проложены подземные сети различного назначения.

Территория детского сада имеет ограждение из сетки «рабица», которое необходимо восстановить.

Рельеф территории  ровный, колебания абсолютных отметок  от 178,40 м до 179,30 м в местной системе высот.

# 2.2 Архитектурно - планировочные решения.

Проектом намечается капитальный ремонт существующего двухэтажного кирпичного здания под дошкольное учреждение  на 195 детей. На  территории детского сада в проекте предусмотрены прогулочные площадки с теневыми навесами для каждой возрастной группы.

Вокруг здания  запроектирован асфальтированный проезд с разворотной площадкой для противопожарных и хозяйственных целей.

Территория условно делится на зону застройки,  игровую и хозяйственную зону.

Зона застройки включает здание, которое размещается в центре отведенной территории.

Зона игровая включает себя:

- игровые площадки с теневыми навесами индивидуальные для каждой группы, из расчета 7,2 кв.м на 1 ребенка ясельного возраста и 9 кв.м на 1 ребенка дошкольного возраста.

- общую спортивную площадку

- площадку для изучения правил дорожного движения, которая размещается на разворотной площадке проезда.

Групповые площадки соединяются кольцевой асфальтированной дорожкой для езды на велосипеде, лыжах и тд. Групповые площадки отделены друг от друга газоном шириной 3,0 м. Для изоляции групповых площадок друг от друга применяется зеленая изгородь из кустарников в одну полосу.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес.  Деревянные полы выполняются на 0,15 м от уровня земли. Покрытие площадок предусматривается травяное, для детей ясельного возраста  с втрамбованным грунтом вокруг песочниц и навесов.

Хозяйственная зона расположена вдали от групповых и спортивной площадок, приближена к пищеблоку здания и имеет специальную площадку с контейнерами для сбора мусора и пищевых отходов.

2.3. Организация рельефа. Подготовительные работы.

Система вертикальной планировки принята выборочная, планировочные работы выполняются только на участке строительства проезда .

Отвод атмосферных вод сохраняется открытым от существующего здания на  проезд, далее в ливневую систему района.

Перед началом строительных работ на участке  необходимо разобрать существующие металлические конструкции, удалить деревья и

кустарники, попадающие на прогулочные площадки и под теневые навесы, кроме деревьев хвойных пород.

# 2.4. Сводный план инженерных сетей.

Инженерные коммуникации решены в надземном исполнении в соответствии со строительными нормами СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство»

# 2.5. План благоустройства территории.

В проекте предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, восстановление и рекультивация нарушенных участков.

Работы по благоустройству включают:

- устройство нового проезда и восстановление дорожной одежды из асфальтобетона по существующему проезду с бортовыми камнями

- устройство нового и восстановление существующего асфальтированного тротуара с бортовыми камнями

-  устройство и восстановление  газонов с подсыпкой растительной земли на местах его отсутствия  и на детских площадках.

- устройство цветника вдоль тротуара у центрального входа

- установка малых форм для игр детей разных возрастов на игровых и спортивных площадках.

По периметру отведенного участка сохраняется защитная зеленая полоса из  деревьев и кустарников.

Мусороудаление территории следует проводить путем вывозки бытового мусора из контейнерных площадок, местоположение которых определяется

по месту в хозяйственной зоне.

| ## 2.6 Технико – экономические показатели в пределах ограды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п. п | наименование | Кол-во | примечание |
| 1 | Площадь территории, га | 1,04 |  |
| 2 | Площадь зданий и сооружений, кв.м | 1860 |  |
| 3 | Площадь автодорог, площадок, тротуаров, кв.м | 2822 |  |
| 4 | Площадь газонов, кв.м | 5718 |  |

# 3. Технологические решения

## 3.1 Исходные данные

Технологические решения проекта «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад№22 по ул.Уссурийской,23 в Орджоникидзевском районе г.Перми» выполнены на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями  СНиП 31-06-2009  «Общественные здания и сооружения»; справочного пособия к СНиП «Проектирование детских дошкольных учреждений», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## 3.2 Назначение

Проектная документация предусматривает капитальный ремонт существующих помещений Детского сада №22 по по ул.Уссурийской,23 в Орджоникидзевском районе г.Перми в соответствии с заданием заказчика и с требованиями нормативных документов.

Капитально ремонтируемое здание под детский сад - отдельно стоящее, двухэтажное, размерами в плане 39.0 х 60,0 м.

Вместимость детского сада – 10 групп, из них одна-ясельная группа (1.5-3года) и девять дошкольных групп (от 3-х до 7лет).

Возрастные группы детей в детском саду и количество детей в группах принято по действующему на данных период Положению о соответствующем дошкольном  учреждении.

Состав и площади основных и вспомогательных помещений приняты в соответствии с заданием на проектирование и в соответствии с требованиями нормативных документов, приведенных выше.

Перечень  помещений

| № п/п | Наименование | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
|  | План на отм. 0. 000 |  |
|  | Пищеблок |  |
| 1.1 | Загрузочная | 12,34 |
| 1.2 | Помещение для холодильного оборудования | 9,27 |
| 1.3 | Кладовая сухих продуктов | 8,32 |
| 1.4 | Гардероб для персонала | 7,3 |
| 1.5 | Душевая | 2,44 |
| 1.6 | Санузел персонала | 1,94 |
| 1.7 | Помещение уборочного инвентаря и дез.средств | 2,11 |
| 1.8 | Кладовая овощей | 6,37 |
| 1.9 | Овощной цех (первичная обработка) | 5,88 |
| 1.10 | Коридор | 7,11 |
| 1.11 | Овощной цех (вторичная обработка) | 6,99 |
| 1.12 | Пекарский цех | 7,75 |
| 1.13 | Мясо-рыбный цех | 11,25 |
| 1.14 | Моечная | 5,36 |
| 1.15 | Горячий цех | 33,9 |
| 1.16 | Холодный цех | 5,55 |
| 1.17 | Помещение раздачи | 4,8 |
| 1.18 | Электрошкаф | 1,2 |
|  | Медицинский блок |  |
| 1.19 | Изолятор | 5,65 |
| 1.20 | Процедурная | 12,24 |
| 1.21 | Туалетная | 7,00 |
| 1.22 | Кабинет врача | 12, 17 |
| 1.23 | Приемная | 10,93 |
|  | Прачечная |  |
| 1.24 | Стиральная | 14,17 |
| 1.25 | Гладильная | 10,97 |
| 1.26 | Помещение выдачи чистого белья | 8,02 |
| Групповая младшей дошкольной группы №1 (20 человек |  |  |
| 1.27 | Игровая | 50,36 |
| 1.28 | Спальня | 55,85 |
| 1.29 | Туалетная | 16,17 |
| 1.30 | Буфетная | 3,4 |
| 1.31 | Раздевальная | 16,97 |
| 1.32 | Поз. отсутствует |  |
| Групповая дошкольной группы №2 (20 человек) |  |  |
| 1.33 | Тамбур | 2,62 |
| 1.34 | Тамбур | 2,62 |
| 1.35 | Игровая | 53,42 |
| 1.36 | Спальня | 56,13 |
| 1.37 | Туалетная | 12,81 |
| 1.38 | Буфетная | 3,03 |
| 1.39 | Раздевальная | 11.70 |
| 1.40 | Поз. отсутствует |  |
| Групповая дошкольной группы №3(20 человек) |  |  |
| 1.41 | Игровая | 51,42 |
| 1.42 | Спальня | 56,13 |
| 1.43 | Туалетная | 16,74 |
| 1.44 | Буфетная | 3,46 |
| 1.45 | Раздевальная | 17.32 |
| 1.46 | Санузел для персонала | 1,46 |
| Групповая дошкольной группы №4(20 человек) |  |  |
| 1.47 | Поз.отсутствует |  |
| 1.48 | Поз.отсутствует |  |
| 1.49 | Игровая | 53,41 |
| 1.50 | Спальня | 56,13 |
| 1.51 | Туалетная | 16,76 |
| 1.51а | Санузел для персонала | 1,46 |
| 1.52 | Буфетная | 4,47 |
| 1.53 | Раздевальная | 17,03 |
| 1.54 | Коридор | 8,32 |
| Групповая ясельной группы №5(15 человек) |  |  |
| 1.55 | Тамбур | 2,46 |
| 1.56 | Тамбур | 2,43 |
| 1.57 | Игровая | 53,42 |
| 1.58 | Спальня | 56,13 |
| 1.59 | Туалетная | 14,42 |
| 1.60 | Буфетная | 3,03 |
| 1.61 | Раздевальная | 10,37 |
| Служебно-бытовые, технические помещения |  |  |
| 1.62 | Поз.отсутствует |  |
| 1.63 | коридор | 6,35 |
| 1.64 | Поз.отсутствует |  |
| 1.65 | Л/клетка | 26,7 |
| 1.66 | Кабинет лагопеда | 7,98 |
| 1.67 | Л/клетка | 29,35 |
| 1.68 | Тамбур санузла | 1,73 |
| 1.69 | Санузел служебный | 1,62 |
| 1.70 | Помещение уборочного инвентаря | 1,62 |
| 1.71 | Тамбур | 2,38 |
| 1.72 | Электрощитовая | 4,88 |
| 1.73 | Кабинет психолога | 8,43 |
| 1.74 | Вестибюль | 37,29 |
| 1.75 | Тамбур | 2,38 |
| 1.76 | Вход в подвал | 5,44 |
|  | 2-й этаж |  |
|  | План на отм. +3.300 |  |
| Групповая старшей дошкольной группы №6 (20 человек) |  |  |
| 2.1 | Игровая | 52,44 |
| 2.2 | Спальня | 55,86 |
| 2.3 | Туалетная | 16,99 |
| 2.4 | Буфетная | 3,04 |
| 2.5 | Раздевальная | 17,53 |
| 2,6 | Санузел для персонала | 1,33 |
| Групповая старшей дошкольной группы №7(20 человек) |  |  |
| 2.7 | Игровая | 50,51 |
| 2.8 | Спальня | 55,78 |
| 2.9 | Туалетная | 15,10 |
| 2.10 | Буфетная | 3,26 |
| 2.11 | Раздевальная | 16,77 |
| 2.12 | Поз. отсутствует |  |
| Групповая подготовительной дошкольной группы №8(20человек) |  |  |
| 2.13 | Игровая | 53,49 |
| 2.14 | Спальня | 56,00 |
| 2.15 | Туалетная | 17,37 |
| 2.16 | Буфетная | 3,4 |
| 2.17 | Раздевальная | 19,0 |
| 2.18 | Поз.отсутствует |  |
| Групповая подготовительной дошкольной группы №9(20человек) |  |  |
| 2.19 | Игровая | 53,32 |
| 2.20 | Спальня | 56,27 |
| 2.21 | Туалетная | 17,39 |
| 2.22 | Буфетная | 3,33 |
| 2.23 | Раздевальная | 18,96 |
| 2.24 | Поз. отсутствует |  |
| Групповая средней дошкольной группы №10(20человек) |  |  |
| 2.25 | Игровая | 50,56 |
| 2.26 | Спальня | 55,78 |
| 2.27 | Туалетная | 16,02 |
| 2.28 | Буфетная | 3,4 |
| 2.29 | Раздевальная | 17,54 |
| 2.30 | Поз. отсутствует |  |
| 2.31 | Музыкальный зал | 92,45 |
| 2.32 | Подсобное помещение | 9,29 |
| 2.33 | Физкультурный зал | 75,10 |
| 2.34 | Инвентарная | 6,55 |
| 2.35 | Бухгалтерия | 21,67 |
| 2.36 | Кабинет завхоза | 11,78 |
| 2.37 | Коридор | 29,15 |
| 2.38 | Л/клетка | 39,78 |
| 2.39 | Кабинет | 7,59 |
| 2.40 | Л/клетка | 35,04 |
| 2.41 | Кабинет методиста | 15,87 |
| 2.42 | Кабинет заведующей | 9,73 |
| 2.43 | Приемная | 13,97 |

В ремонтируемом здании для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, предусмотрен следующий набор помещений:

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;

- дополнительные помещения для занятий с детьми - музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога;

- сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока);

- служебно-бытовые помещения (кабинет заведующей, кабинет методиста, бухгалтерия, санузлы для персонала, помещения уборочного инвентаря);

- технические помещения (электрощитовая).

Все основные помещения дошкольных организаций размещены в наземных этажах.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях детского сада входы в здания оборудованы тамбурами.

## 3.2.1 ГРУППОВЫЕ

В планировочной структуре здания детского сада соблюден принцип групповой изоляции.

Каждая возрастная группа детей размещена в помещениях групповой ячейки, которые изолированы друг от друга. При этом  обеспечена удобная связь групповых ячеек с помещениями для физкультурных, музыкальных и специализированных занятий, а также медицинским кабинетом и пищеблоком.

| Группы | Возраст детей, лет | Кол-во детей, чел |
| --- | --- | --- |
| Ясельная: Дошкольные: младшая средняя старшая подготовит. Итого: | 2 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 10групп | 15 20х2=40 20х2=40 20х2=40 20х3=60 195детей |

На 1-м этаже расположено:

- одна группа ясельного возраста;

- две младшие группы дошкольного возраста;

- две средние группы дошкольного возраста.

Групповые ячейки, расположенные на 1-м этаже имеют самостоятельные входы с участка через двойные тамбуры (№1.33, 1.34; 1.55, 1.56). Предусмотрены запасные выходы из спален  непосредственно наружу.

На 2-м этаже расположено:

- одна средняя группа дошкольного возраста;

- две старшие группы дошкольного возраста;

- две подготовительные группы дошкольного возраста.

Входы в групповые ячейки, расположенные на 2-м этаже, выполнены с общих лестниц (№1.65, 1.67). Из спален всех групп, расположенных на 2-м этаже выполнены эвакуационные выходы через наружные лестницы непосредственно на улицу.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), игровая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня (для ясельных групп), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Помещение раздевальни предназначено для приема детей, переодевания и хранения верхней одежды. Планировка раздевален предусматривает размещение шкафов по периметру помещений для удобства наблюдения за детьми. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и обуви детей (поз.92). Шкафы для одежды закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Для сушки одежды под шкафами выполнен водяной обогрев(см. раздел ВК). В шкафчиках выполнены отверстия для вентиляции.  Для раздевания (одевания) детей предусмотрены скамейки (поз.69). Для хранения игрушек, используемых на прогулке, установлены шкафы (поз.90).

В групповых ячейках созданы оптимальные условия для занятий, отдыха, игр, приема пищи, гигиены детей, хранения одежды. Помещение игровой функционально связано с раздевальней, спальней, туалетной и буфетной.

Игровые (для игр, занятий и приема пищи детьми) запроектированы площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в группах для детей раннего возраста, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах.

Важнейшее требование, предъявляемое к групповой, - наличие хороших условий для игр и занятий детей, в соответствии с чем помещение зонировано на игровое пространство и пространство, отведенное для занятий и питания детей, оборудованное столами и стульями. Размещение столов и стульев меняется в зависимости от вида деятельности детей в помещении.

Для обеспечения нормальной зрительной работы детей во время занятий, особенно в дошкольных группах, предусмотрена возможность симметричного размещения столов относительно грифельной доски.

Каждый ребенок имеет индивидуальное место за детским столом. Для детей от 2 до 4 лет установлены 4-местные столы, для детей от 4 до 7 лет - 2-местные столы с изменяемым наклоном столешницы, которые размещают во время занятий аналогично ученическим столам в школе. При размещении детских столов обеспечен свободный доступ к каждому ребенку, а также достаточный проход между рядами. Во время занятий,  расстояние между рядами столов устанавливается не менее 0,5 м. Столы установлены у светонесущей стены при обязательном  левостороннем освещении на расстоянии 1 м.

При организации питания детей в группе, расстояние между столами следует устанавливать не менее 1,2 м. В групповых помещениях для хранения игрушек и пособий установлены специальные стеллажи, шкафы.

Площадь спален в ясельных группах  принята из расчета на одно место не менее - 1,8 м2.

Спальни для детей дошкольного возраста до 3 лет оборудованы стационарными кроватями длиной 120 см, шириной 60 см с переменной высотой ложа и ограждением (поз.83). Для детей дошкольного возраста от 3-х до 7лет предусмотрены кровати стационарные (поз.82).

Стационарные кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов: между длинными сторонами кроватей - 0,65 м, от наружных стен - 0,6 м, от отопительных приборов - 0,2 м, между изголовьями двух кроватей - 0,3 м. Для переодевания установлены детские стулья в расчете один стул на ребенка.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных кабин. Умывальные оборудованы вешалками для полотенец (поз.88) и умывальными раковинами: для детей - детскими умывальными раковинами. Зона санитарных кабин оборудована детскими унитазами. Туалетные комнаты оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря (поз.89).

В зоне умывальной размещены детские умывальники и душевой поддон с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих процедур.

Для душевого поддона высота установки составляет 0,3 м. Душевой поддон оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, расположенным над днищем поддона на высоте 1,6 м.

Туалетная для детей ясельного возраста оборудована в одном помещении, где установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков (поз. 86) и слив для их обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф (поз.70). Горшки - промаркированы.

В туалетных средней, старшей и подготовительной дошкольных группах в умывальной зоне устанавливают 4 умывальные раковины для детей, с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителем, 4 детских унитаза.

Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах без запоров. В старших и подготовительных группах туалетная зона с унитазами разделена на две: для мальчиков и девочек.

Для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды в групповых запроектированы буфетные. В буфетных установлено следующее оборудование:

- 2-секционная мойка поз.74 (с обязательным устройством воздушных разрывов при подсоединении к канализационной сети);

- сушилка поз.76;

- стол для сбора пищевых отходов поз.78;

- стол-тумба поз.75;

- закрывающаяся полка для хранения чистой посуды поз.77.

Буфетные оснащены водоподогревателями электрическими (поз.6), для подогрева холодной воды на момент отключения горячего водоснабжения.

### 3.2.2 ЗАЛ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ .

На 2-м этаже запроектировано два зала: для музыкальных и физкультурных занятий. Залы размещены в удобной взаимосвязи с групповыми ячейками.

Для  хранения спортивного инвентаря, используемого при проведении физкультурных занятий, предусмотрена инвентарная № 2.34. В физкультурном зале установлены: шведская стенка в комплекте с турником, щит баскетбольный навесной на шведскую стенку, скамейки гимнастические.

На занятиях по физкультуре детей в игровой форме учат прыгать в длину, в высоту, запрыгивать на «ступеньку», прыгать на одной и на двух ногах, бегать, приседать, ходить паровозиком, ползать, лазать по шведской стенке, ловить и кидать в цель мячик.

Помимо этого изучаются разные виды ходьбы: ребенок учится ходить, «как мишка косолапый», «как лисичка» и так далее (то есть опираться на разные части стопы), прыгать, «как зайчик попрыгайчик», высоко поднимать колени при ходьбе.

Для музыкальных занятий, для проведения праздничных мероприятий, представлений, в проведении которых принимают участие одновременно 2-3 группы детей, воспитатели и по возможности родители детей, в зале установлено пианино, музыкальный центр, а также телевизор для просмотра фильмов и телепередач.

### МЕДБЛОК

Для медицинского обслуживания детей в детском саду на 1-м этаже запроектирован блок медицинских помещений.

В состав медблока входят:

- кабинет врача;

- процедурный кабинет;

- приемная;

- изолятор;

- туалетная.

Медблок имеет самостоятельный вход из коридора. Смежно с кабинетом врача расположена одноместная палата изолятора. Между кабинетом врача и изолятором предусмотрено устройство остекленного проема на высоте 0,9м от уровня пола. В приемной изолятора предусмотрено место для мойки и хранения посуды.

Объемно - планировочные и конструктивные решения медблока приняты в соответствии с выше перечисленными нормативными документами.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением и в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (постановление № 58 от 18.05.2010 г.), Все запроектированное в медблоке медицинское, санитарно-техническое, инженерное и другое оборудование, мебель и инвентарь соответствуют действующим техническим условиям и стандартам, имеет гигиеническое покрытие (окраску, облицовку), обеспечивающее возможность и доступность проведения влажной уборки и дезинфекции.

Помещения, требующие  соблюдения особого режима стерильности, асептики и антисептики (процедурная - кабинет врача, изолятор) оборудованы стационарными бактерицидными настенными облучателями.

ПИЩЕБЛОК

Для организации питания детей на 1-м этаже запроектирован пищеблок.

Работа пищеблока организована на сырье.

В состав пищеблока входят помещения следующего назначения:

- загрузочная;

- кладовые;

- производственные помещения;

- бытовые помещения.

Объемно - планировочные и конструктивные решения пищеблока приняты в соответствии с выше перечисленными нормативными документами и выполнены таким образом, что предусмотрена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки

Загрузка продуктов осуществляется через отдельный вход в загрузочную, а затем в соотвествующие кладовые. Для продуктов, требующих специального температурного режима хранения установлено холодильное оборудование:

- шкаф холодильный двухдверный Polair R 1400 (поз.16);

- шкаф среднетемпературный – ШХ-0,5-2шт. (поз.17);

- шкаф холодильный низкотемпературный – ШН-0,5 (поз.18);

- стол холодильный (поз.19);

- ларь морозильный (поз.20)

Для хранения сухих продуктов установлены стеллажи (поз.34), для хранения овощей – ларь (поз.37) и подтоварники (поз.38). Для взвешивания поступивших продуктов предусмотрены весы товарные электронные (поз.13).

Горячий цех является основным цехом, в котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов, варка бульонов, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых блюд. Он оснащен тепловым, холодильным, механическим и вспомогательным  оборудованием.

Для приготовления горячих блюд запроектировано следующее оборудование, работающее на электричестве:

| Поз. на черт. | Обозначение | Наименование, | Кол. | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASCC1 | Пароконвектомат | 1 | 10,0 |
| 3 | ПЭ 700 | Плита электрическая 6-ти конфор.с жароч.шкафом | 1 | 15,5+3,0 |
| 4 | Традиция-2008 | Электросковорода с подъ- емной чашей | 1 | 12,0 |
| 6 | Есо 100R | Электроводонагреватель накопительный | 3 | 1,5 |
| 7 | КНЭ - 100 | Кипятильник электрический | 1 | 9,0 |
| 8 | СL-50 | Овощерезка | 2 | 0,55 |
| 9 | УКМ – 06 | Машина кухонная универ- сальная | 1 | 1,5 |
| 11 | ETZ 126 | Мясорубка | 1 | 0,75 |
| 12 | МК-6,2-А11 | Весы электронные |  |  |

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, то есть мясорыбным и овощным, удобную взаимосвязь с раздаточной, моечной.

Для обработки зелени, фруктов, овощей запроектирован овощной цех первичной (№1.5) и вторичной (№1.11) обработки Овощи и фрукты поступают из помещения первичной обработки овощей, где установлена ванна моечная 2-х секционная для мытья овощей и картофелечистка (поз.12). Помытые и почищенные (картофель) овощи передаются в овощной цех. Овощной цех оборудован ванной моечной односекционной, производственным столом, овощерезкой (поз.8). Подготовленные  полуфабрикаты передаются либо в горячий цех на производство первых и вторых блюд, либо в холодный цех на производство салатов.

Для подготовки сырья  (мяса, рыбы, птицы) к производству предусмотрен мясо-рыбный цех, где выделены отдельные участки, оборудованные столами и односекционными моечными ваннами соответственно для обработки мяса, птицы, рыбы.  В цехе установлен шкаф холодильный среднетемпературный и шкаф холодильный низкотемпературный,  мясорубка (поз.11).

Для приготовления холодных блюд предусмотрен холодный участок, оснащенный

холодильным, механическим и вспомогательным оборудованием:

- овощерезка (поз.8);

- весы электронные (поз.12);

- стол холодильный (поз.19);

- шкаф холодильный (поз.18).

Так как участок требует особого санитарного режима, то на стене, на высоте 1,6м предусмотрена установка бактерицидной лампы (поз.23).

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ОСТов или технических условий, санитарным нормам и сопровождаться документами, удостоверяющими качество. Количество принимаемых продуктов должно соответствовать объему работающего оборудования в расчете на суточный запас.

Вода, подающаяся из водопровода в пароконвектомат, проходит через умягчитель воды (поз.21).

Для удаления излишек тепла от теплового оборудования и влаги от моечного оборудования предусмотрена местная вытяжная вентиляция (см. раздел ОВ).

В соответствии с санитарными требованиями в производственных цехах установлены раковины для мытья рук персонала.

Для выдачи готовой пищи в групповые предусмотрено помещение раздаточной.

Готовая пища раскладывается по контейнерам герметично закрывающимся и через дверь передается в групповые буфетные. Сформированные заказы забирают младшие воспитатели.

Для мытья кухонной посуды выделен специальный участок, где установлена ванна моечная 2-х секционная (поз.24). К моечной ванне подведена горячая и холодная проточная вода через смеситель (отвод в канализацию выполнен с разрывом струи 20 мм от верха приемной воронки).  Моечная оснащена водоподогревателем электрическим (поз.6), для подогрева холодной воды на момент отключения горячего водоснабжения.

Для уборочного инвентаря и дез.средств в помещении пищеблока запроектировано помещение уборочного инвентаря и дез.средств №1.7.

Для работающего персонала запроектирована гардеробная, где установлены шкафы-гардеробы для домашней одежды и вешалка настенная для санитарной одежды. Кроме того, для персонала пищеблока предусмотрены санузел и душевая кабина.

Технологическое оборудование во всех помещениях пищеблока размещено таким образом, что обеспечен свободный доступ к нему и соблюдены правила техники безопасности.

Используемое на пищеблоке оборудование, инвентарь, тара и упаковка выполнены из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

## 3.2.3 СТИРАЛЬНАЯ

В детском саду предусмотрена прачечная, рассчитанная на стирку  50 кг белья в смену. Прачечная предназначена для выполнения обработки прямого и фасонного белья детского сада, спецодежды сотрудников, обслуживающих данное заведение.

Блок прачечной расположен на 1-м этаже и состоит из следующих помещений:

- стиральная № 1,24;

- гладильная № 1.25;

- помещение выдачи чистого белья № 1.26.

Помещения стиральной и гладильной расположены смежно7, Грязное белье подается в стиральную.

Технологический процесс обработки белья обеспечивают машинные операции

стирки, сушки, глажения.   Основным оборудованием прачечной являются:

- стирально-отжимная машина-1шт.

-  - сушильная машина-2шт;

- гладильный каток;

- гладильная доска с утюгом и парогенератором.

Все оборудование – электрическое. Предлагаемая планировка расположения оборудования в стиральной разработана на основании технологических особенностей данного производства, при которой обеспечиваются:

-	кратчайший путь прохождения обрабатываемого белья;

-	непересекаемость грязного и чистого потоков;

-	удобное и безопасное обслуживание;

-	безпрепятственное передвижение  персонала.

Ввиду малой производительности, в стиральной отсутствует централизованный узел по приготовлению моющих растворов. Загрузка последних производится вручную по месту. Хранятся моющие средства в помещении стиральной, в специально отведенном для этих целей месте (шкафу).

Грязное белье сортируется по партиям, которые хранятся в отсеке для грязного белья (поз.66), откуда поступает в стирку. Отстиранное белье поступает в центрифугу, затем в сушильную машину. После сушки белье поступает в гладильную. В гладильной установлены: гладильная доска с парогенератором и утюгом для фасонного белья  и гладильный каток для прямого белья.

Отглаженное белье сортируется по сортаменту и раскладывается на стеллаж, для выдачи потребителю.

## 3.2.4 СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В состав служебно-бытовых помещений детского сада входит:

- кабинет заведующего;

- приемная;

- кабинет завхоза;

- методический кабинет;

- кабинет логопеда;

- кабинет психолога;

- бухгалтерия.

-

| №п/п | Наименование | Кол-во чел. в наибольш. смену | Кол-во смен | Группа произ. процес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Врач | 1 | 1 | Iа |
|  | Медсестра | 1 | 1 | Iа |
|  | Воспитатель | 10 | 1 | 1а |
|  | Няня | 10 | 1 | 1б |
|  | Зав.производством пищеблока | 1 | 1 | 1а |
|  | Шеф-повар | 1 | 1 |  |
|  | Повар | 3 | 1 | 1б |
|  | Мойщица посуды | 1 | 1 | 1б |
|  | Методист | 1 | 1 | 1а |
|  | Логопед | 1 | 1 | 1а |
|  | Психолог | 1 | 1 | 1а |
|  | Завхоз | 1 | 1 | 1а |
|  | Кастелянша | 1 | 1 | 1а |
|  | Оператор стиральной | 1 | 1 | 1б |
|  | Оператор гладильной | 1 | 1 | 1б |
|  | Музыкальный работник | 1 | 1 | 1б |
|  | Воспитатель физ.воспитания | 1 | 1 | 1а |
|  | Бухгалтер | 3 | 1 | 1а |
|  | МОП | 1 | 1 | 1б |
|  | Всего | 41 | 41 |  |

Рабочие по обслуживанию детского сада работают по договору без предоставления соответствующих площадей.

## 3.3 Режим работы

Дней в году		                                        – 255

Дней в неделю 				                   – 5

Количество смен у воспитателей		         -  2

Продолжительность смены  у воспитателей   -7 часов 12 минут

У остальных работников			     - 1 смена, 8 часов

Режим труда и отдыха работающим установлен в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска должно быть не менее 42 календарных дней у педагогического персонал,   у остального персонала - 28 календарных дней.

## 3.4 Мусороудаление

Детский сад не имеет вредных выбросов и стоков.

Твердые отходы – (бумажный и другой мусор) из помещений детского сада собираются в специальные контейнеры для мусора, расположенные на дворовой площадке детского сада, оборудованной в соответствии с требованиями СанПиН.

Количество ТБО определено согласно Постановления Администрации   г.Перми № 30 от 03.02.2010 г. и составило 195,0 м3/год или  28,67 т/год.

Отходы, не подлежащие вывозу на городскую свалку (использованные люминесцентные лампы, полиэтилен и др.), собираются в специальную тару для накопления транспортной партии и отправляются на переработку в организации г. Перми, имеющие лицензии на данный вид деятельности.

Помимо ТБО, образующихся в помещениях детского сада, в медблоке образуются медицинские отходы, которые по морфологическому составу и степени опасности относятся к разным классам:

-класс А   -  малоопасные отходы (твердые бытовые отходы и аналогичные им отходы: бумага, картон, дерево, строительные отходы ремонта помещений).

Класс Б. - опасные (рискованные) отходы (потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т. ч. кровью, слюной и т.п- от процедурной)

Класс Г. - отходы, по составу близкие к промышленным (просроченные лекарственные средства и дезсредства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование, и т. п.).

Сбор отходов  осуществляется по классам в одноразовые герметичные контейнеры. Заполненные одноразовые контейнеры доставляются к местам установки (меж)корпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, установленные на специальной контейнерной площадке.

Количество ТБО, образующихся в медблоке определено согласно Постановления Администрации   г.Перми № 30 от 03.02.2010 г. и составило 3,9 м3/год или  0,362 т/год.

Н а основании «Методические рекомендации МР 3.1.6.001-2010 г. Екатеринбург 2010г.» удельный вес отходов класса «Б» по отношению к общему количеству отходов, образующихся в медблоке, составляет 12-15%. Следовательно, количество медотходов класса «Б» составляет 3,9 м3/год х 0,15 = 0,585 м3/год или 0,362х0,15=0,054 т/год

Все отходы класса «Б», после дезинфекции собираются в одноразовую герметичную упаковку. Дезинфекция отходов производится в соответствии с действующими нормативными документами.

Сбор острого инструментария (иглы, перья), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов в одноразовую твердую упаковку.

В установленных местах загерметизированные одноразовые пакеты помещаются в (меж)корпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов только данного класса.

Одноразовые емкости с отходами класса Б маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» с нанесением номера детского сада.

Отходы класса «Г».

- административно-хозяйственные помещения;

Сбор отходов класса Г, относящихся ко второму и третьему классу токсичности  по «Временному классификатору токсичных промышленных отходов») производится в твердую упаковку.

Контейнеры для сбора отходов  классов А, Б и Г располагаются на открытой площадке, которая имеет асфальтированное покрытие  и удобный подъезд автотранспорта для проведения погрузочно-разгрузочных работ. Количество контейнеров для твердых бытовых отходов - 2 шт,

Количество контейнеров для пищевых отходов - 1 шт. На открытой площадке может располагаться не более 5 контейнеров.

Конструкция многоразовых баков для сбора отходов класса А  и установки одноразовых пакетов предусматривает крышку, а также колеса и ручки для удобного транспортирования.

Сбор отходов производится раздельно для каждого класса  в различные контейнеры. Контейнеры для сбора отходов разных категорий  обладают легко различимыми отличиями.

Отходы класса А допускается хранить не более 1суток в естественных условиях . Вывоз отходов производится ежедневно, автотранспортом, используемым для перевозки твердых бытовых отходов (мусоровозы  КО - 413А, КИ – 5).

- отходы класса Г:

Накопление отходов этого класса определяются натурными измерениями

В детском саду разработана система санитарной очистки от отходов, согласованная с учреждением госсанэпиднадзора. Организация сбора, временного хранения, транспортировки и обезвреживания отходов, разработанная этой системой, состоит из следующих звеньев:

- сбор отходов внутри детского сада по помещениям;

- транспортировка и перегрузка отходов в (меж)корпусные контейнеры;

- временное хранение отходов на территории детского сада;

- транспортировка (меж)корпусных контейнеров к месту обезвреживания отходов. Смешение отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования недопустимо.

Противопожарные требования

В целях предотвращения распространения пожара детский сад необходимо

оснастить автоматической пожарной сигнализацией и первичными средствами

пожаротушения: огнетушителями порошковыми по 1шт на группу и углекислотными огнетушителями для кабинетов, где работают компьютеры.

Устройства автоматической пожарной сигнализации предусмотрены во всех

помещениях, кроме: туалетных, душевых, кладовых.

# 4. Архитектурно-строительные решения

## 4.1 Архитектурно-строительные решения

Проект предусматривает капитальный ремонт помещений существующего здания детского сада. Отдельно стоящее 2-х этажное здание находится в глубине территории детского сада с необходимым набором игровых, физкультурных и хозяйственных площадок, и изолировано от жилой застройки.

Детский сад запроектирован на 195 мест. В здании размещены 10 групп с дневным пребыванием детей:

-младшая дошкольная группа (на 20 человек),

-три дошкольные группы (по 20 человек в каждой),

-ясельная группа ( на 15 человек),

-две старшие дошкольные группы (по 20 человек в каждой),

-две подготовительные дошкольные группы (по 20 человек в каждой),

-младшая дошкольные группа (на 20 человек). Здание детского сада расположено внутри квартальной территории, что обеспечивает требуемые условия шумозащиты и звукоизоляции помещений.

Помещения игровых комнат ориентированы на юго-запад и юго-восток, что обеспечивает требуемую продолжительность инсоляции.

На 1 этаже размещаются - медицинский блок с приёмной, процедурной, изолятором, медкабинетом, - пищеблок с необходимым набором помещений, прачечная, с необходимым набором помещений,

-гардеробная персонала, с санузлом и душевой, -служебные помещения, -электрощитовая, кабинет психолога, вестибюль, помещение уборочного инвентаря, помещение для хранения люминесцентных ламп, кабинет логопеда, служебный санузел. На 1 этаже находятся 5 групповых, имеющие независимые входы с улицы, помимо входа через вестибюль. Каждая групповая имеет свой эвакуационный выход. Все входы имеют двойные тамбуры, на крыльцах колясочные направляющие рельсы.

На втором этаже находятся 5 групп, зал для музыкальных занятий с подсобным помещением, зал для физкультурных занятий, кладовая инвентаря, кабинет методиста, бухгалтерия, кабинеты заведующей и завхоза. Функциональным зонированием помещений обеспечивается разделение потоков.

В каждой групповой ячейке имеются помещения раздевальной, игровой комнаты, буфетной, спальни. Все помещения групповой ячейки имеют внутреннюю взаимосвязь.

В туалетных комнатах старшей и подготовительной групп предусмотрены раздельные кабинки для мальчиков и девочек. Все помещения детского сада оборудованы необходимой мебелью. Расстановка мебели и оборудования обеспечивает беспрепятственное перемещение по всем помещениям. Раздевальные

групповых ячеек оборудованы шкафами для хранения одежды, игровые-шкафами для пособий, игрушек и т.п., спальни -шкафами для постельного белья, туалетные -

-хозяйственными шкафами. Игровое и спортивное оборудование, мебель, предметы гигиены и ухода за детьми должны иметь санитарно--эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам.

Высота 1 и 2 этажей составляет 3,0 м в свету.

Здание имеет 2 лестничные клетки, которые обеспечивают вертикальную связь помещений.

Из каждой групповой ячейки имеются два эвакуационных выхода, ведущие непосредственно наружу. Из групп на 1 этаже эвакуация осуществляется через самостоятельные выходы на участки и через лестничную клетку с выходом непосредственно наружу.

Наружные стены - существующие, - стеновые панели двухрядной разрезки из лёгкого

бетона. Существующие перегородки - кирпичные.

Новые перегородки - пазогребневые плиты KNAUF толщиной 100 мм, монтаж - по технологии фирмы изготовителя.

Кладку кирпичных участков выполнить из кирпича керамического марки КОРПо

ШФ/100/2/25/ ГОСТ 530-2007 на растворе М50,

Наружные и тамбурные дверные блоки - из металлопластика, наружные

металлические блоки-индивидуального изготовления.

Внутренние дверные блоки - деревянные, выполнить в соответствии с ГОСТ 6629-88.

Дверной блок электрощитовой - металлический, выполнить в соответствии с серией 1.236-5 вып.3.Поверхности полотен облицевать со всех сторон тонколистовой сталью.

Дверные блоки лестничных клеток и групповых ячеек должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа.

Остекление дверного блока летничной клетки выполнить из армированного стекла толщиной 5,5 мм (ГОСТ 7481-78).

# 4.2-Отделочные работы

## 4.2.1 -Наружная отделка

Проектом предусмотрено:

Утепление наружных стен утеплителем "ТЕХНОФАС" (ТУ 5762-043-17925162-2006), с последующим оштукатуриванием по сетке и окраской фасадными красками.

Конструкции металлических лестниц, ограждения крылец, металлические двери окрашиваются эмалью ПФ-115.

Дверные блоки из дерева окрашиваются эмалевыми красками.

Наружная отделка разработана в чертежах 245-ОФ.

## 4.2.2-Внутренняя отделка

Откосы дверных и оконных проемов оштукатурить и выполнить отделку аналогичную отделке стен. В местах устройства умывальников (в помещениях с окраской стен водоэмульсионной краской), выполнить фартуки 1500x150 мм из глазурованной керамической плитки.

Внутренние дверные блоки из дерева окрашиваются эмалевыми красками.

Покрытия стен, потолков, полов всех помещений 1, 2,этажа детского сада допускают уборку влажным способом или дезинфекцию. Все применяемые отделочные материалы должны иметь санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным и пожарным нормам. Внутренняя отделка разработана в "Ведомости отделки помещений" нал.1б(245-АР).

Полы помещений детского сада разработаны на л. 17 (245-АР).

Линолеум , применяемый покрытия полов должен иметь пожарные сертификаты Г1, В2, ДЗ, РШ.

Керамическая плитка, применяемая для покрытия полов, должна иметь рифленую, нескользящую поверхность.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| Наименование | Ед . изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Площадь застройки | 2 м | 1333,0 |
| Общая площадь | 2 M | 2183,2 |
| Строительный объем | м3 | 8325,4 |
| Строительный объем подвала | м3 | 158,3 |

## 4. 3- Данные об обеспечении в помещениях требуемого комфорта и мероприятия по охране здоровья людей.

Здание - существующее.

Проектом предусмотрена необходимая продолжительность инсоляции и обеспеченность естественным освещением нормируемых помещений детского сада, а так же необходимая продолжительность инсоляции игровых площадок детского сада.

Расположение здания детского сада внутри квартальной застройки, на изолированной территории обеспечивают требуемую звукоизоляцию помещений.

Снижение воздействия наружного шума обеспечивается существующими оконными блоками с двухкамерными стеклопакетами.

Предоставленные в проекте материалы являются экологически чистыми и разрешены для применения Госсанэпиднадзором.

## 4.4- Меропрятия по защите жилых и общественных помещений от преступных посягательств.

Территория детского сада изолирована от жилой застройки забором.

## 4.5-Основные мероприятия по защите от грызунов и синантропных

## членистоногих

## По санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 3.5.3.1129-02 в проекте выполнены следующие мероприятия по защите здания детского сада от грызунов и синантропных членистоногих :

устройство приборов самозакрывания входных дверей 1 этажа и подвала, устройство решеток в местах выхода вентиляционных отверстий,

места прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, заделываются цементно-песчаным раствором по месту.

## 4. 6 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

В соответствии со СНиП 35-101-2001, проектом предусмотрены специальные дополнительные мероприятия по обеспечению доступа в детский сад маломобильных групп населения : - для матерей с колясками на крыльцах предусмотрены колясочные направляющие рельсы.

установка входных дверей с минимальными порогами - не более 25 мм

ширина дверных проёмов входов запроектирована не менее 0,9 м.

## 4. 7 Мероприятия по энергосбережению.

Здание детского сада -существующее, имеет компактную схему, что обеспечивает наименьшие потери тепла через ограждающие конструкции.

При входах в здание детского сада выполнены двойные тамбуры. Существующие оконные блоки -из металлопластика, с двухкамерными стеклопакетами с коэффициентом не менее 0.65кв.м С/Вт.

# 5. Конструктивные решения.

Проект запроектирован на основании обследований, выполненных в 2010г. МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», шифр 023-2010.

Реконструируемое здание детского сада – каркасное, построено на базе серии ИИ.

Проектом предусматривается:

А) Ремонт существующих крылец с установкой металлических ограждений.

Б) Расширение существующих входных проемов. Для этого проводится демонтаж стеновых панелей с заменой их на кирпичные вставки, так как панели самонесущие перед началом демонтажа выставляются оконные блоки и вывешиваются надоконные панели. После окончания кирпичной кладки зазор между кладкой и стеновой панелью тщательно зачеканивается цементным раствором, крепеж разбирается после затвердевания раствора кладки.

В) Ремонт плит перекрытия.

Перед началом ремонта плит перекрытия подвала должна быть восстановлена вентиляция подвала, восстановлена дренажная система и просушены все участки замачивания нижних поверхностей плит.

Плиты, имеющие разрушение ребер плит с обрывом несущей арматуры ремонтируются путем вырубания поврежденных участков по пустотам до конца плиты и замены их на монолитную вставку. Перед началом производства работ по бетонированию старый бетон должен быть тщательно очищен металлической щеткой от остатков бетонной крошки, промыт и обработан праймером, например Acryl 60 фирмы Vandex, для лучшего сцепления старого бетона с новым. Монолитный участок армируется на всю длину с опиранием на полки ригеля металлическими каркасами. Если через поврежденный участок проходят сантехнические трубы, армирование происходит каркасами, опирающимися на саму плиту и на полки бокового ригеля.

Плиты, имеющие только разрушение бетона без обрыва стержней, ремонтируются следующим образом: очищаются металлическими щетками бетон и арматура, участок промывается. Старый бетон покрывается праймером на арматуру наносится защитный слой, например Structurite Primer Vandex CRS M. Далее участок заделывается ремонтным составом Structurite 300 Vandex CRS  HB. Состав должен заходить в не разрушенные участки пустот на 150мм. Таким же методом можно заделывать сколы и трещины в плитах.

Плиты, имеющие сниженную несущую способность, усиливаются вставкой монолитных участков в существующие пустоты через одну пустоту и объединением их по верху монолитной плитой толщиной 30мм.

Г) Очистка от коррозии опорных столиков, закладных деталей ригелей перекрытия технического подполья и покрытия. Покрытие их защитными составами эмалью ХВ-16 по грунтовке, Металлические столики должны быть  обетонированы мелкозернистым бетоном В20 по металлической сетке. Усиление металлической конструкции столика, имеющего частичную потерю несущей способности из-за коррозийного износа.

Д) Запроектирована пожарная лестница.

# 6. Решения по теплоснабжению, отоплению и вентиляции.

## 6.1 Общая часть.

Рабочая документация по отоплению и вентиляции детского сада №22 по ул. Уссурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми  разработана на основании задания на проектирование, заданий смежников и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:

- СНиП 23-01-99 “Строительная климатология и геофизика”;

- СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

- СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и сооружения”;

- “Проектирование детских дошкольных учреждений”справочное пособие к СНиП;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях”;

- ГОСТ 30494-96 “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях”;

- ГОСТ 21.602-2003 “Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования”;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 “Основные требования к проектной и рабочей документации”.

## 6.2 Климатологические данные района строительства.

Расчётные температуры наружного воздуха:

- для проектирования отопления и вентиляции в холодный период –   минус   35 °С;

- для проектирования вентиляции в тёплый период – 21,5 °С;

- средняя наиболее холодных суток –  минус 39 °С;

- абсолютная минимальная –  минус 47 °С;

- абсолютная максимальная – 37 °С.

- Климатическая зона – нормальная.

- Отопительный период:

- продолжительность –229 суток;

- средняя температура – минус  5,9 °С.

- Барометрическое давление –  990 гПа.

## 6.3 Источники теплоснабжения и теплоносители.

Теплоснабжение системы теплоснабжения приточных установок и системы отопления детского сада осуществляется от теплового пункта, расположенного в подвале.

Теплоноситель – вода с Т = 95  70 °С.

## 6.4 Отопление.

Расчётные температуры внутреннего воздуха в помещениях детского сада приняты 19÷24 °С в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 и СанПин 2.4.1.2660-10.

Отопление детского сада осуществляется системой отопления с местными нагревательными приборами. Система однотрубная, горизонтальная.

В качестве местных нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы типа МС - 140 М2. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов и отключения каждого прибора на случай ремонта на подающей и обратной подводках к ним устанавливаются ручные шаровые краны.

Отопительные приборы в групповых помещениях закрыть съёмными решётками из дерева или термостойких материалов, разрешённых к применению в установленном порядке.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны для выпуска воздуха конструкции Маевского, установленные в верхних пробках радиаторов, спуск воды - через спускники в нижних точках системы.

Трубопроводы системы отопления предусмотрены из водогазопроводных лёгких неоцинкованных труб по ГОСТ 3262 - 75*, спускники - из водогазопроводных лёгких оцинкованных труб по ГОСТ 3262 - 75*.

Все трубопроводы и отопительные приборы окрашиваются масляной краской по грунту ГФ-021 за один раз.

## 6.5 Вентиляция.

Вентиляция помещений детского сада запроектирована приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждениями.

Воздухообмен в горячем цехе пищеблока определен из условия ассимиляции тепловыделений. Воздухообмены в остальных помещениях детского сада определены по кратностям.

Для помещений пищеблока и прачечной запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка в пищеблоке предусмотрена через местные вентиляционные отсосы типа МВО-840 и МВО-1,6М, установленные над тепловыделяющим оборудованием горячего цеха, и из верхней зоны доготовочной и моечной. Приток подаётся в рабочую зону через местные вентиляционные приточно-вытяжные отсосы МВО-1,6М и в верхнюю зону помещений пищеблока.

В качестве вытяжных вентиляторов систем общеобменной и местной вытяжной вентиляции пищеблока и прачечной приняты канальные вентиляторы производства ООО "ВЕЗА". Вентиляторы поставляются комплектно со щитом управления, регулятором оборотов и гибкими вставками.

В качестве приточных установок приняты кондиционеры компактные панельные моноблочные AirMate производства ООО "ВЕЗА". Приточные камеры поставляются комплектно со щитом управления, приборами автоматики и управления, водосмесительными узлами на теплоносителе.

Из туалетных, санузлов персонала, помещений медицинского блока и групповых помещений предусмотрена постоянная естественная вытяжка через существующие вентиляционные каналы в стенах и вновь пректируемые вентканалы, по возможности прокладываемые на месте бывших вентиляционных стояков. При пересечении перекрытия первого этажа на воздуховодах устанавливаются противопожарные клапаны с электромагнитным приводом. На вытяжных каналах туалетных для периодической интенсификации воздухообмена устанавливаются осевые вентиляторы без обратного клапана.

Удаляемый воздух выбрасывается через существующие вытяжные шахты на кровле. Воздуховоды естественных вытяжных систем проложить по месту под потолком помещений.

Приток в помещения детского сада естественный, через открываемые проёмы. Все помещения ежедневно и неоднократно должны проветриваться в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10.

Воздуховоды предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали  = 0,5 ÷ 0,7 мм по ГОСТ 14918 - 80.

Воздуховоды приточных систем от воздухозаборных решёток до воздухозаборных клапанов приточных установок изолируются матами прошивными теплоизоляционными МПБ - 30/Ф1 из базальтового холста в обкладке фольгой с одной стороны по ТУ 5769-002-08621635-98, из = 40 мм.

## 6.7 Мероприятия по борьбе с шумом.

Для снижения уровня шума от вентиляционных установок предусматриваются следующие мероприятия:

- приточные установки предусмотрены в шумопоглощающих корпусах;

- приточные и вытяжные системы пищеблока и прачечной оборудуются шумоглушителями;

- уровень шума вытяжных осевых вентиляторов в туалетных находится в пределах допустимых величин;

- скорости воздуха в воздуховодах, приточных и вытяжных устройствах приняты в пределах допустимых величин.

## 6.8 Автоматизация и блокировка.

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по автоматизации вентсистем:

- управление электронагревателем клапана наружного воздуха в приточных вентсистемах;

- блокировка клапанов наружного воздуха с электродвигателем приточных вентиляторов;

- регулирование температуры притока изменением теплопроизводительности воздухонагревателей;

- защита воздухонагревателей от перегрева;

- контроль параметров воздуха и теплоносителя;

- контроль перепада давления на фильтрах приточных систем;

- автоматическое отключение всех вентсистем при пожаре.

# 7. Водоснабжение и водоотведение

## 7. 1. Исходные данные

Раздел «Внутренний водопровод и канализация» разработан на основании задания на проектирование и в соответствии  с:

-  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-  СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

-  СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений;

-  СНиП 2.04.01 – 85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно – эпидемиологические  требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- СП 40-101-96 «Проектирование и  монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»;

- СП 40-107-2003 «Проектирование,  монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

| - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; - СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования противопожарной безопасности"; |  |
| --- | --- |

## 7. 2. Характеристика существующего объекта.

Этажность здания  - 2 этажа  и  подвал

Общий строительный объем здания  -  8,325 тыс. м3 (в т.ч. подвала – 1,583 м3)

Назначение – детский сад

Гарантированное  рабочее давление в сети х/п водопровода  - 0,27 МПа

Существующее здание детского сада оснащено системами:

- внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от наружной сети;

- горячего водоснабжения с открытым водоразбором из тепловой сети;

- внутреннего противопожарного водопровода (В2);

- внутренней объединенной бытовой и канализации от санузлов здания и  производственной канализации от кухни;

- внутренними водостоками с выпусками на отмостку (лотки) здания.

## 7. 3. Характеристика проектируемого объекта.

Назначение – то же, детский сад.

Этажность здания  - 2 этажа и подвал

Общий строительный объем здания  -  8,325 тыс. м3 (в т.ч. подвала – 1,583 м3)

Реконструкция теплового узла - с установкой ИТП с циркуляцией ГВС.

Численность детей  -  195 человек в смену.

Пищеблок – приготовление пищи из сырья.

Прачечная -  имеется.

## 7.4. Расчетные показатели по водопотреблению объекта.

Нормы водопотребления на содержание детей приняты по приложению 3 СНиП 2.04.01-85* по «Детскому  саду-ясли с дневным пребыванием детей, со столовыми работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами» и приведены в табл. 1

Таблица 1

Нормы  водопотребления

| Наименование потребителей | Ед. Изм. | Кол-во Потр. (смена) | Нормы водопотреб- ления на ед.изм. |  |  |  | Расход воды прибором |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сутки |  | л/час |  | л/с / л/ч | л/с / л/ч |  |
|  |  |  | Общ. | Гор. | Общ. | Гор. | Общ. | Хол. или Гор. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Детские группы | 1 ребенок | 195 | 105 | 35 | 18,0 | 8,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |  |
| Полив газонов | м2 | 1000 | 3 | - |  |  |  |  |  |

Примечание: Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта, на внутреннее пожаротушение, а также расходы бытовых и производственных сточных вод определены по СНиП 2.04.01-85*.

Результаты расчетов сведены в таблицы.

Таблица 2

Основные показатели внутреннего водоснабжения

| Наименование потребителей | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с |  |
| 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (общий), в т.ч.: | 23,48 | 5,36 | 2,5 |  |
| - Детский сад-ясли на 195 детей | 20,48 | 5,36 | 2,5 |  |
| - Полив газонов (1000 м2) | 3,00 |  |  |  |
| 2. В том числе горячей воды |  |  |  |  |
| - Детский сад-ясли на 195 детей | 6,825 | 2,53 | 1,32 |  |

* - единовременная нагрузка на внутреннее пожаротушение в общее водопотребление не включена.

Тепловая Нагрузка на ГВС в час максимального водопотребления:

Qт =  1,16 *(Qмах.час + Qср.час*К) * (600 - 50) * 860

Qт = 1,16 * (2,53 + 6,825/12*0,3) * 55 * 860 = 148180 кКал/ч

Где:  Qср.час = Qсут/12час, 600 -  температура воды у потребителя;

50 -  исходная температура воды;

К = 0,3 – коэффициент теплопотерь трубопроводов для систем ГВС и с полотенцесуштелями и с неизолированными стояками

Внутреннее пожаротушение общественного здания  строительным объемом  более 5000 м3 согласно табл. 1 и 3  СП 8.13130.2009 требуется с расчетным расходом 2,6 л/с.

Наружное пожаротушение с расчетным расходом 15 л/с согласно СП 10.13130.2009  табл.2 осуществляется от существующих пожарных гидрантов на  внутриквартальных сетях хозяйственно-питьевого водопровода.

Водоотведение в систему хозяйственно-бытовой канализации равно водопотреблению и составляет:

Таблица 3

Основные показатели внутреннего водоотведения

| Наименование потребителей | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с |
| Общее водоотведение | 20,48 | 2,36 | 4,1 |
| 1. Канализация хозяйственно-бытовая | 6,15 | 1,36 | 2,6 |
| (в т.ч. от прачечной) | (2,05) | (0,5) | (0,6) |
| 2. Канализация производственная | 14,33 | 4,5 | 1,8 |

## 7.5 Проектные решения.

Реконструируемое здание Детского проекта переоборудуется системами:

- внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1);

- внутреннего противопожарного водопровода (В2);

-  горячего водоснабжения (Т3, Т4, Т5);

- хозяйственно-бытовой канализации (К1);

- производственной канализации от кухни и буфетных (К3);

- внутренними водостоками с выпусками на отмостку (лотки) здания.

## 7.6 Водоснабжение

Ввод хозяйственно-питьевого водопровода в здание -  существующий в канале теплосети от ЦТП в подвал здания.

На вводе  в здание установлен  единый водомерный узел со счетчиком воды ВСХд-40, учитывающий пропуск минимального и максимального с учетом противопожарного расходов воды.   Водомерный узел  имеет обводную линию Ду 80 мм, На обводной линии имеется ручная задвижка, пломбированная в обычное время в закрытом положении.

После водомерного узла  предусматриваются ответвления:

-  на систему холодного водоснабжения здания (магистрали, водоразборные стояки  санузлов,  комнат уборочного инвентаря, буфета, кухни,  на наружные поливочные краны);

-  на приготовление горячей воды в ИТП;

- на систему внутреннего пожаротушения здания.

Располагаемые и требуемые напоры в сети водоснабжения

Гарантированное рабочее давление в сети хозяйственно-питьевого водопровода от ЦТП на вводе в здание составляет 0,27 МПа.

Необходимый напор воды у потребителя у диктующих приборов  определяется расчетом по формуле:

Нтр = Нг + Нсв + h

Где:  Нтр – требуемый напор в сети х/п водопровода;

Нг   - геометрическая высота подъема от отм. -1,700  до наиболее высокорасположенного прибора;

Нсв – свободный напор у диктующего водопотребителя

h  - суммарные потери напора в сети (hсч +  hл + hм+  hгвс )

hсч  -  потери напора в счетчике  воды

hл  - суммарные линейные потери напора на трение в сети

hм  - суммарные местные потери напора в сети 30% hл

hгвс - суммарные потери напора в теплообменниках

Требуемые  напоры:

режим -  хозяйственно-питьевое водопотребление:

Qх/п =  2,5 л/с

Н х/п. =  6,0 + 7,5 + (2,0 +  2,88 + 0,85 + 3,0) = 22,23 м (при гарантированном 27,0 м)

режим -  внутреннее пожаротушение с учетом хозяйственно-питьевого водопотребления:

Qпож+х/п =   2,5 + 2,6 = 5,1 л/с

Нпож, х/п. =  6,35 + 10,0 + (6,3 +  3,54 + 0,71 + 0,00) = 26,9 м (при гарантированном 27,0 м)

Согласно п. 5.12. СНиП 2.04.01-85* давление в системе водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)

Система хозяйственно-питьевого водопровода (холодное водоснабжение) запроектирована тупиковой с нижней разводкой. Магистральный  трубопровод проложен под потолком  подвала здания.

Материал трубопроводов  хозяйственно-питьевого водопровода и подводок  к санитарно-техническим приборам – полипропиленовые PPRC PN20 Дн 20 – 90 мм.

Трубопроводы холодной воды, проложенные совместно с горячим водоснабжением в коробах,  теплогидроизолируются скорлупами Энергофлекс.

Трубопроводная арматура устанавливается на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Установка запорной арматуры предусматривается:

на вводе;

- на ответвлении к ИТП;

- на внутреннее пожаротушение;

- у основания водоразборных стояков;

- на ответвлениях от водоразборных стояков к санитарно-техническим приборам, на подводках к смывным бачкам;

Для полива зеленых насаждений прилегающей территории на фасады здания выведены наружные поливочные краны Ду 25 мм в количестве 3 шт.

Трубопроводы холодной  воды прокладываются с уклоном 0,002 к  водоразборным  точкам. Проход пластмассовых трубопроводов через стены и перекрытия  предусматривается в гильзах (обрезки труб канализации). Межтрубное пространство  заделывается  мягким негорючим  материалом  с таким расчетом, чтобы не  препятствовать  осевому перемещению  трубопровода  при  его линейных   температурных  деформациях.

Внутреннее  пожаротушение.

Внутреннее пожаротушение общественного здания  строительным объемом  более 5000 м3 согласно табл. 1 и 3  СП 8.13130.2009 требуется с расчетным расходом 2,6 л/с.

Для целей внутреннего пожаротушения в здании запроектирован противопожарный водопровод, присоединенный к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения после единого водомерного узла. Счетчик воды ВСХд-40 водомерного узла обеспечивает пропуск максимального (с учетом противопожарного) расхода воды.   Водомерный узел  имеет обводную линию Ду 80 мм с ручной задвижкой, опломбированной в обычное время в закрытом положении.

Внутренние пожарные краны Ду 50 с пожарными рукавами длиной 20 м и спрыском наконечника  Ø 16 мм устанавливаются из расчета радиуса действия струи 20 м.

Пожарные краны монтируются в пожарных шкафах, в каждом шкафу размещаются  два ручных огнетушителя ОУ.

Внутренние пожарные краны устанавливаются преимущественно у входов, в коридорах, проходах и других наиболее доступных местах. Их месторасположение не мешает эвакуации людей.

Минимальный требуемый напор у пожарного крана в диктующих точках в помещениях высотой 3,0 м  составляет 10,0 м,

Гарантированный  напор на вводе в здание  составляет 27,0 м, требуемый при пожаре -  26,9 м.

Материал труб противопожарного водопровода - стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262 – 75 Ду 50 мм. Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской.

Принципиальная схема хозяйственно-питьевого и противопожарного  водопровода  представлена на рис. 1

Рис.1

Горячее водоснабжение (Т3, Т4, Т5)

Приготовление горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается в собственном ИТП (см. раздел ТМ).

Внутренняя система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией.

Сети  горячего  водопровода   выполняются: магистральные трубопроводы и стояки  -  из  полипропиленовых армированных труб  PPRC PN25 Дн 63 – 25 мм, подводки к санприборам – из   полипропиленовых труб PPRC PN20 Дн 20 – 25 мм.

Расчетные расходы горячей воды  представлены в таблице  № 2.

Согласно требований СНиП к температуре воды у детских умывальников  +37+380С предусмотрены термосмесители  для смешения холодной и горячей воды до заданной величины (система Т5 – теплая вода).

В детских санузлах с душевыми поддонами (для ног) и в комнатах уборочного инвентаря на системе горячего водоснабжения установлены полотенцесушители. Обогрев шкафчиков для одежды в детских раздевалках запроектирован также от системы горячего водоснабжения.

В качестве резервного источника горячей воды применены электроводонагреватели накопительного типа емкостью  100 и 50 л в количестве  15 шт (учтены в разделе «ТХ»)

Трубопроводы горячей воды, проложенные теплогидроизолируются скорлупами Энергофлекс.

Принципиальная схема горячего  водоснабжения  представлена на рис2

Рис.2

Требования к качеству воды

Вода в существующих сетях питьевого качества и соответствует нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для сохранения показателей качества воды для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения применяются современные материалы труб – полипропиленовые PPRC, не подвергающиеся коррозии, для системы противопожарного водоснабжения – стальные оцинкованные водогазопроводные трубы с долговременной защитой от коррозии.

Требуемая температура горячей воды  60 оС  в системе горячего водоснабжения обеспечивается применением современных систем ИТП,  а также устройством циркуляции горячей воды.

## 7.7.Водоотведение.

Канализация хозяйственно-бытовая (К1)

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от санприборов санузлов и комнат уборочного инвентаря осуществляется по проектируемым внутренним системам канализации с последующим отведением в наружную централизованную сеть канализации (существующие выпуски канализации из здания сохранены и заменены).

Системы бытовой канализации монтируются из полипропиленовых канализационных труб «Политэк»  для внутренней (над уровнем пола) и наружной (выпуски из здания) прокладки  диаметром 50-110 мм и фасонных частей на раструбах с резиновыми уплотнительными кольцами.

Для вентилирования систем  канализации  вытяжные стояки  выведены выше кровли здания на 0,2 м

Стояки канализации зашиты  в короба из гипсокартона  с отделкой керамической плиткой.  Установка противопожарных муфт на стояках  не требуется.

Канализация производственная (К3)

Производственная канализация предназначена для отведения стоков от помещений кухни. В помещениях кухни устраиваются   сливные  трапы.

Жироуловители на производственных стоках от  столовых детского сада не предусматриваются.

Для вентилирования системы  установлены вентиляционные клапаны HL900 и соединение вытяжной части стояков со стояками бытовой канализации

Системы производственной канализации монтируются из полипропиленовых канализационных труб «Политэк»  для внутренней (над уровнем пола) и наружной (выпуски из здания) прокладки. диаметром 50-110 мм и фасонных частей на раструбах с резиновыми уплотнительными кольцами.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой и производственной  канализации здания   представлена на рис.3

Рис.3

7.8 Мероприятия по энергосбережению.

1. Предусмотрены раздельные системы внутренних систем  водопровода (хозяйственно-питьевого, противопожарного).

2. Предусмотрена установка регулятора давления на вводе хозяйственно-питьевого водопровода с рабочим давлением свыше 0,6 МПа.

3. Предусмотрена установка прибора учета холодной воды (на едином водомерном узле)  с импульсным выходом.

4. Предусмотрена изоляция трубопроводов современными теплоизоляционными материалами.

5. Применение  современной энергосберегающей  смесительной арматуры.

## 7.9 Охрана окружающей среды

Отрицательного воздействия на качество подземных вод в процессе монтажа и эксплуатации внутренних систем реконструируемого  здания  не оказывается.

Мероприятиями по охране окружающей среды являются:

- Обрезки труб и другие отходы после монтажа вывозятся в места свалки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

- слив воды после проведения испытаний  и промывки трубопроводов производится в места, предусмотренные ППР;

- вывоз бытового мусора в процессе эксплуатации;

- отведение стоков от здания в наружные  квартальные сети канализации с последующим отведением на городские очистные сооружения.

# 8. Решения по электроснабжению, электроосвещению, заземлению и молниезащите.

## 8.1 Электроснабжение

Рабочий проект капитального ремонта существующих помещений по адресу:

Пермский край, г Добрянка, ул. Герцена 38 под детское дошкольное учреждение выполнен на основании заданий смежных отделов.

Установленная  мощность электроприемников составляет Ру=204 кВт

Расчетная мощность составляет Рр=164.2 кВт

Основными электроприемниками являются: двигатели вентиляции, плита электрическая, электроводонагреватели, шкафы холодильные, теплые полы, электроосвещение.

По степени надежности электроснабжения  здание детского сада относится к потребителям 2ой категории.

В качестве вводного щита применен щит  ВРУ с предохранителями, переключателем на вводе  с трансформаторами и счетчиками на обеих фидерах.

Распределительные щиты взяты распределительные пункты типа ПР8000 с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях. Для управления двигателями вентиляции предусмотрены кнопочные посты .Для двигателей приточных систем предусмотрены блоки управления.

В проекте предусмотрено отключение вентиляции при пожаре

Теплые полы выполняются двужильным  кабелем ТЛБЭ2 Управление предусмотрено от датчиков( терморегуляторов).

В проекте предусмотрено рабочее и аварийное освещение.

В качестве распределительных щитков освещения используются щиты типа ЩО с вводным выключателем на вводе и отходящих линиях

Освещенности в помещениях выбраны в соответствии с условиями среды и назначением помещений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному  освещению жилых и общественных зданий».

Светильники в основных помещениях применены с люминесцентными лампами, во вспомогательных помещениях  с энегосберегающими лампами.

Управление светильниками предусматривается местными выключателями, устанавливаемыми на высоте 1.8м от пола Розетки применены с заземляющими контактами.

Линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков, выполняются трехпроводными медными кабелями в соответствии с ПУЭ 7.1.36 и ПУЭ 7.1.34.

Электропроводка выполняется в электроплинтусах. Кабелем марки ВВГнг не распростроняющем горе ние.

Общая освещаемая площадь составляет   Общее количество светильников составляет 492  шт

Для безопасности обслуживания и выравнивания потенциала все металлические нетоковедущие части электроустановки подлежат заземлению через защитную жилу кабеля согласно ПУЭ на главную шину щитка.

В проекте предусмотрено устройство молниезащиты здания Молниезащита здания выполнена на основании инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных коммуникаций СО153-34.21.122-2003 и Инстукции по устройству молниезащиты зданий  и сооружений РД34.21.122-87. Здание детсада по класификации зданий и сооружений по устройству молниезащиты относится к обычным объектам. в качестве молниеотвода используется молниеприемная сетка,  выполненная из стальной проволоки ф8мм проложенной на кровлю под несгораемый утеплитель. шаг ячеек сетки 12х12. от молниеприемника прокладываются токоотводы по стене здания к которым прваривается по одному вертикальному электроду ф 16мм длиной 5м  Выступающие над крышей металлические элементы должны быть приварены молниеприемной сетке.

## 8.2 Наружное освещение

На территории  детского сада устанавливаются  железобетонные опоры со светильниками типа РКУ06 – 250 – 006 « Лотос».

Общее потребление электроэнергии составляет 2.750 кВт

Сеть освещения выполняется кабелем. Кабель принят АВВГ , прокладывается в земле в траншее.

Сечение кабеля  выбрано по току и проверено по потере напряжения.

Сеть наружного освещения подключается от ВРУ детского сада, Управление наружным освещением выполняется выключателем установленным в вестибюле детского сада..

## 9. Пожарная сигнализация

## 9.1. Общая  часть

Данный   раздел   проекта   разработан   на   основании   архитектурных   чертежей   представленных   Заказчиком.

## 9. 2. Краткая  характеристика  объекта  защиты

Детский сад  расположен   в отдельно стоящем  двухэтажном здании. 9.3. Автоматическая   пожарная   сигнализация

Проектная  документация  пожарной  сигнализации  разработана  на  базе  приёмно–контрольного  прибора  “Сигнал-20П” SMD,  устанавливаемого  в  вестибюле  на  поста охраны  с круглосуточным дежурством.

Прибор  смонтировать  на  стене согласно  СП5.13130.2009*  пункт 13.14.

На объекте  запроектированы  извещатели  дымовые  оптико-электронные  ИП212-3СУ“ДИП-3СУ”, тепловые “ИП101-1А-А3”.

Ручные  пожарные  извещатели  устанавливаются   на   пути   эвакуации   людей   на   высоте 1,5м   от   уровня   пола.   Подходящие  к  “ИПР-3СУ”   проводники   защитить   до   высоты  2,2м   эл.  коробом.

Сигнал  пожарной  тревоги  с прибора  “Сигнал-20П”  необходимо  вывести  на  ПЦН.

Прием  и обработка сигнала  от  пожарной сигнализации  производится  в  круглосуточном  режиме  без  права  отключения.

Монтаж  пожарных  шлейфов  выполнить  кабелем  КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 открыто по   потолку  и   стенам  по  не  горючим  основаниям  на   расстоянии   0,1м  от  потолка.

Все  оборудование,   предусмотренное  проектом,  имеет  сертификат  соответствия  требованиям  технического  регламента.

## 9. 4. Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре.

В  проекте   предусмотрена  система  оповещение   людей  о пожаре  по  третьему  типу (согласно  таблицы   №2  пункт  № 1  СП3.13130.2009).

Формирование сигнала предупреждения о пожаре происходит с приемно-контрольного прибора при срабатывании одного пожарного извещателя.  При срабатывании 2-х пожарных извещателей происходит автоматическое  включение оповещения о пожаре.

В  качестве  оборудования  системы  оповещения  использованы:

-  световые  оповещатели  на  –12в.  Служат  для  подачи  светового сигнала  во время  пожара. Устанавливаются  над  эвакуационными  выходами.

-  громкоговорители настенные “Соната-У”. Служат для  подачи речевого сообщения  при эвакуации людей при  пожаре.  Сигнал на громкоговорители  “Соната-У” поступает от голосового оповещателя “Соната-К”.

На  голосовом  оповещателе  “Соната-К”  для  сообщения  людей  о  пожаре  необходимо  записать  следующий  текст:  “ Покиньте помещение,  при  движении  руководствуйтесь  световыми  указателями  выход  и  планами  эвакуаций”   По  согласованию

с  органами  Пожнадзора  текст  записи  может  быть  изменен.

Кабельные  линии  питания  устройств  оповещения  запитаны  на -12в   от  блока бесперебойного питания  с  аккумуляторной  батареей  на  7 Ач.  встроенной  в  прибор.

Подходящие  к  оповещателям  проводники   защитить   до   высоты  2,2м   эл.  коробом.

## 9.5. Кабельные сети

Сети установки ПС в помещениях  выполняются:

- кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 (шлейфы сигнализации);

- кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (цепи оповещения);

- кабель ВВГнг-LS 2х1,5 (силовые сети)

Провода и кабели АУПС и СОУЭ прокладываются по стенам и потолку.  Марка и сечение жил кабелей и проводов для электрических цепей выбрана из условий обеспечения нормальных сопротивлений шлейфов и падений напряжения в проводах.

## 9.6. Электроснабжение

Приемно-контрольные приборы и аппаратура установок охранно-пожарной сигнализации по надежности электроснабжения относится к приемникам 1 категории.

Электроснабжение ППКУП “Сигнал-20П”.

- от внешнего источника переменного  тока напряжением 220В частотой 50Гц от щита аварийного освещения  от свободной  группы.

- от  блока  бесперебойного  питания на  -12в с  встроенной аккумуляторной  батареей  на  17А/ч.

Количество аккумуляторных батарей рассчитано  заводом изготовителем аппаратуры согласно СП5.13130.2009*  для обеспечения бесперебойной работы установки ПС в течение не менее 24 часов  в дежурном режиме плюс 3 часа в режиме “Пожар” и для оповещения о пожаре 1 час.

## 9.7. Штаты

Расчёт  обслуживающего   персонала   для   установки   пожарной   сигнализации.

| Наименование | Количество | Норматив численности персонала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На элемент установ. | Суммарное Ря х п, чел. |
| Сигнал-20П ДИП–3СУ ИП101 ИПР-3СУ Оповещатели | 1 170 3 20 52 | 0,0796 0,0031 0,0031 0,0031 0,0020 | 0,0796 0,5270 0,0093 0,0620 0,1040 |
| Всего: |  |  | 0,2549 Итого: Ря = 0,3 человека |

Для  выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  и  плановому  текущему  ремонту  установки  ПС  объекта,  согласно  расчету,  произведенному  по  методике  в РТМ  25. 488 – 82  “Установки  пожаротушения  автоматические  и  установки  пожарной  сигнализации,  нормативы  численности  персонала,  занимающегося  техническим  обслуживанием  и  ремонтом”,  требуется  один  человек  из  числа  монтеров  ПС  не  ниже  5-го  разряда.

## 9.8.  Расчёт   источника  резервного  питания  ПС

Согласно СП5.13130.2009*  при  использовании  в  качестве  источника  резервного  питания  аккумуляторных  батарей  должна  обеспечиваться  работа  приемно-контрольного  прибора  не  менее  24  часов  в  дежурном  режиме  плюс  3  часов  в  режиме  “Пожар”.

Расчёт   источника  резервного  питания  для  “ББП”

| Марка извещателя | Ток потребления мА в режиме |  |  | Кол-во | Всего мА в Режиме Тревоги | Всего мА в Дежурном Режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тревоги | Дежурном |  |  |  |  |
| Прибор Сигнал-20П | 400,0 |  | 300,0 | 1 | 400 | 300,0 |
| С2000 | 100,0 |  | 100,0 | 1 | 100 | 100,0 |
| С2000-КПБ | 150,0 |  | 100,0 | 1 | 150 | 100,0 |
| УК-ВК/2 | 100,0 |  | 50,0 | 1 | 100 | 50,0 |
| Оповещатели световые | 23,0 |  | 0,0 | 24 | 552 | 0,0 |
| Итого ток потребления |  |  |  |  | 1302 | 550,0 |

Емкость  аккумулятора  равна:           17000,00 м А/ч          при  питании  12в

| Время работы сигнализации часов: | Нормативный согласно СП5.13130.2009* | Пожарная сигнализация Объекта |
| --- | --- | --- |
| В режиме тревоги - | 3 часа | 13,0 |
| В режиме дежурном - | 24 часа | 30,9 |

## 9.9. Защитное  заземление  и  зануление

Все  электрическое  оборудование ПС и СОУЭ  напряжением выше 42В переменного  тока  и  110 постоянного  тока подлежит  заземлению.  Заземление  выполнить  согласно  ПУЭ – защитным  нулевом  проводом  питающего  кабеля.

## 9.10. Мероприятия  по  безопасности  при  эксплуатации  ПС

При  эксплуатации  и  обслуживании  ПС  следует  помнить,  что  приборы  ПС  находятся  под  напряжением  опасным  для  жизни  (220В).

К  работе  с  ПС  допускаются  лица,  изучившие  его  устройство  и  принцип  действия.

На  всех  этапах  эксплуатации  ПС  надлежит  руководствоваться  правилами  техники

безопасности  при  работе  с  изделиями  находящимися  под  напряжением.

При  возникновении  пожара  и  срабатывании  системы  оповещения  о  пожаре,  находящиеся  в  тот  момент  в  помещениях  люди,  должны  быстро  покинуть  их  согласно  плана  эвакуации,  кроме  служебного  персонала,  действующего  согласно  пожарного  расчета.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  проводить  сварочные  или  другие  огневые  работы  ближе  2-х  метров  от  средств  ПС,  бросать,  наносить удары,  другие  механические  и  электрические  воздействия  применительно  к  средствам  ПС

## 9.11. Организация  работ  при  монтаже  и  эксплуатации  ПС

Монтаж и наладка  осуществляется  специализированной  организацией,  имеющей    соответствующую  лицензию  на  данного  рода  деятельность.

К  работе  по  монтажу   установке,  проверке,  обслуживанию  системы  допускаются  лица  не  моложе  18 лет,  имеющие  квалификационную  группу  по  ТБ  не  ниже  III,  на  напряжение  до  1000В,  изучившие  устройство,  принцип  действия,  инструкцию  по  эксплуатации  и  сдавшие   зачеты  комиссии,  создаваемой  администрацией  предприятия.

При  сдаче  в  эксплуатацию  объекта  должны  быть  проведены  контрольные  испытания  по  проверке  работоспособности  путем  измерения  сигналов,  снимаемых  с  контрольных  узлов  и  точек функциональных  узлов,  а  также  проверка  работоспособности  системы  в  целом  путем  пробного  контрольного  срабатывания  средств  обнаружения  пожара.

На  защищаемом  объекте  должны  быть  разработаны  организационно-технические  мероприятия  по  предотвращению  несанкционированного  доступа  к  управляющим  элементам  ПС.  После  окончания  монтажно-наладочных  работ  необходимо  опечатать  и  опломбировать  части  и  элементы  ПС  и  сдать  под  роспись  со  стороны  монтажно-наладочной  организации  и  эксплуатирующей  организации.

Система  ПС  относится  к  категории  сложной  эксплуатационной  техники,  влияющей  на  безопасность  людей  и  сохранность  материальных  ценностей,  поэтому  необходимо  производить  регулярное техническое обслуживание,  начиная  с  момента  сдачи  ПС   в  эксплуатацию.  Техническое  обслуживание  должна  осуществлять  организация,  имеющая  соответствующую  лицензию.

Монтажно-наладочная  организация  должна  представить  четкую  инструкцию  по  пользованию  системой  ПС,  таблицы  и  карты  трассировок,  распределительных  устройств  и  распечатку  зон  приемно-контрольного  прибора.

При  эксплуатации  системы  ПС  надлежит  разработать  инструкцию  по  взаимодействию  технического  персонала  и пожарного  расчета  предприятия  при  возникновении  очагов  пожара

## 9.12. Дополнительные  устройства  автоматики

Проектом  предусмотрено  автоматическое отключение  вентиляции  при  пожаре (см. раздел проекта  Шифр 245 –Э).

## 9.13. Охрана  окружающей  среды

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и эксплуатации установки вредные

воздействия на окружающую среду отсутствуют, в связи с этим мероприятия по охране

окружающей среды не предусматриваются.

# 11. Решения по средствам связи, сигнализации, радиофикации и телевидению.

См. Том 1, Книга 11

# 12. Решения по обеспечению пожарной безопасности.

См. Том 1, Книга 15

# 13. Охрана окружающей природной среды.

См. Том 1, Книга 14

# 14. Мероприятия по энергосбережению

Основными энергосберегающими мероприятиями являются:

- Использование ограждающих конструкций с нормируемыми значениями сопротивления теплопередаче;

- Установка на вводе тепловых сетей в здание узла коммерческого учета тепловой энергии;

- Покрытие тепловой изоляцией трубопроводов и воздуховодов;

- Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Для экономии электроэнергии применены светильники с люминесцентными и энергосберегающими лампами.

- Кабели применяются с медными жилами.

- Автоматические выключатели применены управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтоков  типа АД12; и АД14

- Предусмотрены раздельные системы внутренних систем  водопровода (хозяйственно-питьевого, противопожарного).

- Предусмотрена установка регулятора давления на вводе хозяйственно-питьевого водопровода с рабочим давлением свыше 0,6 МПа.

- Предусмотрена установка прибора учета холодной воды (на едином водомерном узле)  с импульсным выходом.

- Предусмотрена изоляция трубопроводов современными теплоизоляционными материалами.

- Применение  современной энергосберегающей  смесительной арматуры.

# Приложения. Исходные данные для проектирования:

- Свидетельство о допуске к работам  СРО НП «Инженер-Проектировщик» № ИП-120-452 от 24.02.2011г.

- Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 14 октября 2011 г.

- Технический паспорт БТИ

- Письмо № 111 от 18.10.2011г. от МАДУ Детский сад № 22 о количестве мест.

- Письмо №116 от 07.11.2011 о наличии  разработанной документации на демонтаж и восстановление эвакуационных выходов.

- Предписание № 257  от 30 марта 2011 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления по Пермскому Краю.

- Предписание № 218/1/1  от от 11 октября 2010 г. Выданного 12. отделом ГПН Орджоникидзевского района г.Перми и Ильинского Муниципального района.

- Письмо №122 от 02.12.2011г. О требованиях по планировке помещений.

- Письмо №123 от 05.12.2011 О предоставлении документов для проектирования.

- Письмо  № 2099 от 5 декабря 2011 г. МУ « Технический надзор за капитальным ремонтом». О внесении изменений в заключение.

- Письмо №127 от 09.12.2011 г. О предоставлении исходных данных с приложениями (12 документов).

- Письмо № 129 от 14.12.2011г. О исходных данных.

- Приложение № 13. Карточка согласований конструкций, согласованная Заказчиком.

- Приложение №14 Письмо №36 от 02.04.2012 от МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми о предоставлении информации.

- Приложение №15 Письмо №09/6266 от 05.05.2012 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю).

- Приложение №16 Экспертное заключение №452 от 25 апреля 2012г. Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»