## Лист2
Приложение 1
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Наименование |  |  |  |  | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[5 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  |  |  |  | D1 | мм | 69 | 69
Диаметр трубопровода после диффузора |  |  |  |  | D2 | мм | 69 | 69
Диаметр сужения |  |  |  |  | Dy | мм | 32 | 32
Длина сужения |  |  |  |  | L | мм | 380 | 380
Длина конфузора |  |  |  |  | L2 | мм | 140 | 140
Длина диффузора |  |  |  |  | L3 |  | 140 | 140
Расчет тангенса угла a1 |  |  |  |  | tga1 |  | 0.14231 | 0.14231
Расчет тангенса угла a2 |  |  |  |  | tga2 |  | 0.14231 | 0.14231
Расчет арктангенса угла a1 |  |  |  |  | Arctga1 |  | 0.14136 | 0.14136
Расчет арктангенса угла a2 |  |  |  |  | Arctga2 |  | 0.14136 | 0.14136
Угол a1 |  |  |  |  | a1 |  | 8.0992 | 8.0992
Угол a2 |  |  |  |  | a2 |  | 8.0992 | 8.0992
Округление угла a1 |  |  |  |  | a1 |  | 8.1 | 8.1
Округление угла a2 |  |  |  |  | a2 |  | 8.1 | 8.1
Массовый расход воды |  |  |  |  | G | т/ч | 4.2828 | 4.2828
Температура воды |  |  |  |  | t | град | 106 | 64
Рабочее (избыточное) давление воды |  |  |  |  | P | кГ/cм2 | 5 | 5
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  |  |  |  | d | мм | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  |  |  |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  |  |  |  | a1 | град | 16.2 | 16.2
Угол раскрытия диффузора |  |  |  |  | a2 | град | 16.2 | 16.2
Объемный расход воды |  |  |  |  | Q | м3/ч | 4.4885 | 4.3646
Скорость воды в сужении |  |  |  |  | v | м/с | 1.5503 | 1.5075
Плотность воды |  |  |  |  | r | кг/м3 | 954.1721 | 981.2682
Кинематическая вязкость воды |  |  |  |  | n | м2/с | 2.5229e-07 | 4.3821e-07
Число Рейнолдса |  |  |  |  | Re |  | 196633.5677 | 110082.7688
Коэффициент гидравлического трения |  |  |  |  | l |  | 0.039104 | 0.03927
Коэффициент сопротивления конфузора |  |  |  |  | xk |  | 0.055019 | 0.055159
Коффициент нерав. поля скоростей |  |  |  |  | kд |  | 1.5985 | 1.659
Коэффициент сопротивления расширения |  |  |  |  | xрасш |  | 0.27549 | 0.28591
Коэффициент сопротивления трения |  |  |  |  | xтр |  | 0.033086 | 0.033226
Потери напора в конфузоре |  |  |  |  | hk | м в. ст. | 0.0067396 | 0.0063887
Потери напора на прямом участке |  |  |  |  | hl | м в. ст. | 0.048903 | 0.046822
Потери напора на диффузоре |  |  |  |  | hд | м в. ст. | 0.037799 | 0.036963
Потери напора на фильтре |  |  |  |  | hф | м в. ст. | 0 | 0
Суммарные потери напора |  |  |  |  | h | м в. ст. | 0.093442 | 0.090174
|  |  |  | 0.02082 | 0.021844 | #DIV/0! | #DIV/0!
245-ТМ.1
Капитальный ремонт здания МАДОУ
"Детский сад №22" по ул. Уссурийской, 23
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | в Орджоникидзевском районе г.Перми
Разработал |  | Бабин |  |  |  | Коммерческий узел |  | Стадия | Лист | Листов
Проверил | [5 empty] | учета тепла |  | Р | 1 | 1
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический |  | ООО Институт
Н. контр. |  | Черемных |  |  |  | расчет потерь |  | "Камстройпроект"
Утвердил | [5 empty] | напора