Содержание

1 Пояснительная записка

1.1 Введение

1.2 Характеристика объекта теплопотребления

1.3 Параметры теплоносителя и теплопотребления.

1.4 Проектные решения

1.5 Эксплуатация узла учета

1.6 Меры безопасности

2 Приложения:

Расчет гидравлических потерь

Технические условия.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

3 Схемы и чертежи:

Общие данные

Схема принципиальная

Схема монтажных участков

Схема установки преобразователей температуры

Схема электрическая подключения

Схема соединений внешних проводок

План расположения оборудования и проводок

4 Спецификация

1 Пояснительная записка

  - Введение

    - Целью настоящего проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления и ГВС является повышение точности и надежности контроля технологических процессов теплопотребления путем внедрения автоматизированной системы измерения, расчета и архивирования параметров теплоносителя для осуществления коммерческих расчетов с теплоснабжающей организацией.

    - Проектируемый узел учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления и ГВС разработан на основании:

- Технических условий, выданных ООО «ПСК».

    - Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

  - Характеристика объекта теплопотребления

    - Узел учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления и ГВС в здании МАДОУ «Детский сад №22» по ул. Уссурийской, 23 в Орджоникидзевском районе г. Перми.

    - Нагрузка на отопление: 0,167359 Гкал/час.

    - Среднечасовая нагрузка на ГВС: 0,014909 Гкал/час

    - Теплоснабжение  осуществляется с температурным  графиком   106-64 °С.

    - Температура горячей воды: 55 °С.

  - Параметры теплоносителя и теплопотребления.

    - Расход теплоносителя на отопление приведен в    таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Обозначение | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка на отопление | Qтр1 | ГКал/ч | 0,167359 |
| Температура теплоносителя | t1-t2 | °С | 106-64 |
| Расход теплоносителя | Gот1 | т/ч | 3,9847 |

    - Расчет эксплуатационных расходов на ГВС приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Обозначение | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднечасовая тепловая нагрузка на ГВС | Qтр | ГКал/ч | 0,014909 |
| Расчетная температура теплоносителя | t1-t2 | °С | 55-5 |
| Расчетный расход теплоносителя | Gгвс | т/ч | 0,29818 |

  - Проектные решения

    - Для осуществления учета тепловых ресурсов, потребляемых объектом, предусматривается установка узла учета тепловой энергии размещаемого на абонентской части вводов трубопроводов теплосети.

    - Для устройства узла учета принимается комплект средств измерения.

    - В состав комплекта средств измерения входит:

- тепловычислитель «ТСР-034»,

- электромагнитные расходомеры «Взлет ЭРСВ-420Л»,

- термометры сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС».

    - Для обеспечения передачи параметров теплоносителя в сеть диспетчеризации, предусматривается установка GSM/GPRS модема ОВЕН ПМ01, предназначенный для удаленного обмена данными через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами связи RS232 или RS485.

    - Типоразмеры выбранных расходомеров-счетчиков и термопреобразователей сопротивления для установки на трубопроводы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Узел учета тепловой энергии | - На нужды отопления и ГВС |  |
| --- | --- | --- |
| Трубопровод | Подающий | Обратный |
| Расчетный расход теплоносителя, т/ч | 4,28288 |  |
| Ду трубопровода, мм | 69 | 69 |
| Ду расходомера, мм | 32 | 32 |
| Тип расходомера | «Взлет ЭРСВ-420Л» | «Взлет ЭРСВ-420Л» |
| Расход наибольший, Qнаиб м3 /ч | 34,78 | 34,78 |
| Расход минимальный, Qнаим м3 /ч | 0,232 | 0,232 |
| Длина монтажной части термопреобразователя, мм | 50 | 50 |
| Тип термопреобразователя | «Взлет ТПС» | «Взлет ТПС» |
| Способ установки термопреобразователя | прямо | прямо |
| Тип тепловычислителя | «Взлет ТСР-034» |  |
| Тип GSM модема | # GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 |  |

    - Метрологические характеристики теплосчетчика-регистратора соответствует требованиям к метрологическим характеристикам приборов учета, измеряющих тепловую энергию:

Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчика при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерения разности температур теплоносителя комплектом термопреобразователей сопротивления не превышают значений, определяемых по формуле:

±(0,05 + 0,0002×Ι∆tΙ),

где Ι∆tΙ – измеряемое значение разности температур, °С;

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений объема (массы), среднего объемного (массового) расхода теплоносителя определяются метрологическими характеристиками используемых расходомеров.

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерений теплоты в диапазоне разности температур составляют:

| от 10 до 20 °С | не более ± 5,0% |
| --- | --- |
| более 20 °С | не более ± 4,0% |

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче измеренных значений времени работы не превышают ± 0,01%

  - Эксплуатация узла учета

    - В процессе эксплуатации не допускается превышение температуры подаваемой воды более 150°С. Техническое обслуживание и эксплуатационные условия приборов должны соответствовать их руководствами по эксплуатации.

    - Во время эксплуатации тепловычислитель, преобразователь температуры и индукционный преобразователь расхода не нуждаются в специальном уходе и регулировке, при правильно выполненном монтаже, грамотной наладке и при отсутствии нарушений условий эксплуатации (п. 1.4.1) могут работать в течение межповерочного периода без поломок.

    - По истечении межповерочного интервала все приборы и устройства узла учета подвергаются очередной периодической поверке. Эта операция как правило связана с выполнением осмотра и текущего ремонта приборов и устройств узла учета.

    - Межповерочный период на приборы и устройства узла учета принимается в соответствии с их паспортными данными.

    - Ремонт приборов и устройств допускается производить организациям, имеющим лицензию на ремонт средств измерений и зарегистрированным в территориальных органах Госстандарта.

    - Обо всех ремонтах должна быть сделана отметка в паспортах приборов и устройств с указанием даты, причины выхода из строя и характера произведенного ремонта.

    - После ремонта приборы и устройства подвергаются внеочередной поверке.

  - Меры безопасности

    - При эксплуатации и обслуживании узла учета тепловой энергии и теплоносителя необходимо соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)» при эксплуатации электроустановок.

    - Опасным фактором при проведении монтажно-демонтажных работ и при эксплуатации узла учета являются напряжение переменного тока, избыточное давление, высокая температура теплоносителя и поверхности трубопроводов.

    - Заземлению подлежит источник питания, осуществляющий питание всего комплекса приборов теплосчетчика. Защитный проводник должен быть надежно закреплен и не иметь потертостей и частичных разрывов.

В датчике расхода, температуры и тепловычислителе отсутствуют опасные для жизни напряжения, выполнения защитного заземления не требуется.

- Приложение