- Приложение № 1

к извещению № 0356300120312000021

от «12» июля 2012г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции в здании МБУЗ «ГДКП № 5» поликлиники № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 10

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | # МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №5» |
| 2 | Сроки проектирования | # 20 рабочих дней |
| 3 | Наименование и расположение объекта | Поликлиника №1, г.Пермь, ул. Советской Армии, 10. |
| 4 | Вид строительства | # Новое строительство. |
| 5 | Стадийность проектирования | # В одну стадию: Рабочая документация (Стадия Р) |
| 6 | Требования по вариантной разработке | # Вариант схем систем вентиляции согласовать с Главным врачом МБУЗ «ГДКП №5» |
| 9 | Требования к системе вентиляции | При проектировании системы вентиляции предусмотреть: - специальные системы вентиляции с обеспечением требуемых параметров внутреннего воздуха (температура, влажность, подвижность, содержание микроорганизмов) в соответствии с действующими нормативными документами для помещений клинико-диагностической лаборатории, рентген кабинета, операционного блока, бассейна со вспомогательными помещениями; - обеспечение требований СанПиН 2.1.3-2630-10 в отношении перетоков воздуха в помещениях различного класса чистоты с учетом их взаимного расположения в объеме здания; - очистку вытяжного и приточного воздуха при помощи фильтров соответствующего класса сообразно назначению помещений и технологическим процессам (степень очистки до 99,99%). |
| 10 | Требования к разрабатываемой документации | - Перед началом проектирования выполнить визуальное обследование существующей системы вентиляции здания. - Разработку документации выполнить в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; - Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 23.11.2009 ФЗ №261 «Об энергосбережении»; - Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; - СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»; - ГОСТ Р ИСР 14644-1-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Ч.1. Классификация чистоты воздуха»; - ГОСТ Р ИСР 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Ч.4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»; - СанПиН 2.6.1.1192-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». - Состав разделов проектной документации, разрабатываемой Исполнителем, должен быть разработан с учетом требований, установленных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - В составе документации отразить режим работы оборудования. - Присоединение к инженерным сетям обеспечения выполнить согласно полученным техническим условиям соответствующих служб. - Разработать раздел электроснабжения оборудования, прокладки линий связи и установки аппаратуры контроля (диспетчеризация). Предусмотреть дистанционный пуск и отключение вентиляционного оборудования. Предусмотреть в помещении дежурного диспетчера установку приемной аппаратуры, для обеспечения контроля предусмотреть обработку поступающей информации с помощью персонального компьютера. |
| 11 | Требования к составлению сметной документации | # Сметную документацию выполнить базисным методом по ФЕР база 2001 г., в редакции 2009 г. Пересчет смет из базы 2001 г. на текущий период производить с индексом Федерального центра. Сметы выполнить в программном комплексе «Гранд-Смета». |
| 12 | Требования к конструкциям и материалам, применяемым в рабочей документации | Применяемые конструкции и материалы должны соответствовать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ и другим действующим нормативным документам. |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных материалов, технологий и оборудования. Выбор материалов и оборудования должен производиться в аспекте наилучших качественных показателей, минимальных сроков и доступности поставки. |
| 14 | Требования к составу и содержанию проектно-сметной документации | Документацию разработать в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации. Документацию оформить в соответствии с утвержденными правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации. Бумажный вариант выполнить на бумаге плотностью 90-100 г\м2. В смету включить стоимость оборудования, доставки, командировочные расходы, монтажные и пусконаладочные работы и т.д. Сметную документацию в составе локальной сметы, объектной сметы, сводного сметного расчета (в базисном уровне и действующих ценах с применением нормативной базы по Пермскому краю). Сметную документацию выполнить в сметно-нормативной базе 2001 и в текущем уровне цен. Отразить требования к монтажу систем при производстве работ. Отразить требования по приемке помещений предназначенных для монтажа оборудования систем. В состав проекта включить требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности к функциональным характеристикам, требования к результатам работ и иные показатели. В состав проекта включить требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества выполняемых монтажных работ, материалам и оборудованию, а также требования к производителям работ о допуске к видам работ по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность. |
| 15 | Особые условия | Решения, принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний и/или подтверждаются официальными письмами. Все изменения и дополнения к настоящему Техническому Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно и за свой счет согласовывает проектно-сметную документацию со всеми заинтересованными службами, а также провести экспертизу в Краевом Государственном Автономном Учреждении «Управление Государственной экспертизы Пермского края». |
| 16 | Исходные данные | Заказчик предоставляет: - Технический паспорт здания и (или) планы размерами - Экспликация помещений (с указанием категории помещений по чистоте и по взрывопожароопасности). |
| 17 | Материалы, передаваемые Заказчику | - Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" в составе: а) подраздел "Система электроснабжения". г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". д) подраздел "Сети связи". - Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". После утверждения проектно-сметной документации Исполнителем документация выдается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (CD-R) в формате PDF, DOC. Сметную документацию представить в формате программного комплекса «Гранд-Смета» в формате АРПС. |

Исполнитель Чесноков Сергей Вадимович

т. 228-09-51