ООО «Майолика»

Капитальный ремонт здания школы № 87

по адресу: г.Пермь, Закамская, 8.

Пояснительная записка

Шифр:62-2010-ПЗ

Директор                                                                                             Н.С. Юркина

Главный инженер                                                                               Д.В. Зубов

г. Пермь, 2010 г.

Состав проекта

| №, п/п | Наименование документа | Номер или шифр документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая пояснительная записка | 62-2010-ПЗ |  |
| 2 | Генеральный план | 62-2010-ГП |  |
| 3 | Архитектурно-строительные решения | 62-2010-КР; КР1. |  |
| 4 | Отопление и вентиляция | 62-2010-ОВ |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | 62-2010-ВК |  |
| 6 | Электрическая часть | 62-2010-ЭОМ |  |
| 7 | Наружные сети электроснабжения | 62-2010-ЭС |  |
| 8 | Слаботочные сети | 62-2010-СС |  |
| 9 | Мероприятия по энергетической эффективности | 62-2010-ЭФ |  |
| 10 | Автоматическая пожарная сигнализация и Система оповещения и управления эвакуацией | 62-2010-АУПС, СОУЭ |  |
| 11 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 62-2010-ПБ |  |
| 12 | Охрана окружающей среды | 62-2010-ООС |  |
| 13 | Проект организации строительства | 62-2010-ПОС |  |
| 14 | Приложения |  |  |

Раздел 1.

Схема планировочной организации земельного участка

1 Градостроительные условия	3

2 Характеристика района и площадки строительства	3

3 Благоустройство территории	3

3.1 Проезды	3

3.2 Озеленение	3

3.3 Ограждение участка	3

3.4 Спортивная площадка	3

3.5 Хозяйственная площадка	3

4 Противопожарные мероприятия по генплану	3

Перечень прилагаемых чертежей

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 062-2010-ГП-1 | Общие данные |
| 062-2010-ГП-2 | Разбивочный план и план благоустройства территории |
| 062-2010-ГП-3 | План организации рельефа |

# Градостроительные условия

Проектом предусматривается реконструкция Средней общеобразовательной школы №87 по ул. Закамская в г. Перми. Земельный участок расположен в жилой зоне, в пределах красных линий. Площадка строительства расположена внутри придомовой территории жилых домов.

# Характеристика района и площадки строительства

Район строительства согласно СНиП 23-02-2003 относится к 1В строительному климатическому району.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,9 м.

Расчетная снеговая нагрузка – 320 кг/м2 (3,2 кПа).

Нормативный скоростной напор ветра - 30 кг/м2 (0,3 кПа).

Рельеф площадки относительно ровный. Колебания абсолютных отметок существующего рельефа от 99,20 до 100,89.

# Благоустройство территории

## Проезды

Вдоль здания запроектирован сквозной асфальтированный проезд. Ширина проезжей части 3,5 м, обочин 1 м.

При проектировании проездов, тротуаров, газонов им придаются уклоны, обеспечивающие сток поверхностных вод.

Поверхностные воды уводятся с части территории в укрепленную монолитным бетоном канаву с выпуском на рельеф (см. лист 062-2010-ГП-3).

## Озеленение

В проекте предусмотрено озеленение территории путем устройства газонов по плодородному слою толщиной 0,15 м с посадкой многолетних трав (см. лист 062-2010-ГП-2). При производстве строительных работ необходимо  максимально сохранить существующие насаждения деревьев и кустарников.

Для устройства газона рекомендуется применять смесь трав, наиболее устойчивую к вытаптыванию - овсяница, мятлик, клевер белый, полевица, тимофеевка.

## Ограждение участка

Также проектом предусмотрена замена существующего ограждения по периметру участка. Ограждение выполнить по серии 3.017-3 типа М1В.

## Спортивная площадка

На существующей физкультурной площадке выполнить грунтовое покрытие с уплотнением. На рядом расположенной волейбольной площадке выполнить замену асфальтированного покрытия на грунтовое с уплотнением. Высота подвеса сетки для игры в волейбол должна быть равна высоте ребенка с поднятой вверх рукой.

## Хозяйственная площадка

Хозяйственная площадка располагается со стороны въезда на территорию школы. Площадь хозяйственной площадки 6 м2. На хозяйственной площадке размещаются мусоросборники.

Удаление твердых бытовых отходов производится по договору с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Подъезд к хозяйственной площадке осуществляется с улицы Федосеева.

# Противопожарные мероприятия по генплану

Проектные решения по размещению, планировке и застройке площадки строительства обеспечивают пожарную безопасность проектируемого объекта.

Класс ответственности по СНиП 2.01.07-85(2003) – II.

Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 – II.

Класс помещения по функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 - Ф 4.1.

Проектируемые и существующие проезды обеспечивают доступ пожарных подразделений к зданиям школы.

Раздел 2.

Архитектурно-строительные решения

1. Состав  пояснительной  записки

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав пояснительной записки | 3 |
| 2 | Состав тома | 4 |
| 3 | Общие данные | 5 |
| 3.1 | Ведомость объемов работ | 6 |
| 3.2 | Характеристика объекта | 11 |
| 4 | Общая организация капитального ремонта | 12 |
| 4.1 | Состав работ | 12 |
| 4.2 | Техника безопасности при производстве работ | 13 |
| 4.3 | Потребность в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре и приспособлениях | 14 |
| 4.4 | Потребность в рабочих | 15 |
| 4.5 | Контроль качества производства работ | 15 |
| 5 | Противопожарные мероприятия | 16 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 20 |
|  | Приложение А - Проверочные расчеты строительных конструкций | 21 |

2. Состав тома

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая пояснительная записка |  |
| 2 | Рабочие чертежи |  |
| 3 | Сметная документация |  |

3. Общие данные

Данным разделом рабочего проекта предусматривается капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №87» по  адресу: ул. Закамская, 8  в Кировском  районе г. Перми.

Проект на капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №87» по улице Закамская, 8  г. Перми Пермского края выполнен специалистами ООО «Майолика».

Исходные данные для проектирования

-  техническое задание на проектирование;

-  техническое заключение по результатам обследования несущих строительных конструкций здания МАОУ«Средняя общеобразовательная школа №87», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 8  в (Кировский  район) выполненного ООО «АТРИУМ-С»;

-  технический паспорт МУ БТИ на здание по улице Закамская, 8 в г. Перми Пермского края;

Условия строительства:

Климатический район строительства по СНиП 23-02-2003 – IВ.

Расчётное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85(2003) –320 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления по СНиП 2.01.07-85(2003) –30 кг/м2.

Степень агрессивного воздействия среды – неагрессивная.

Класс ответственности здания СНиП 2.01.07-85(2003) – II.

Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 – II.

Коэффициент надежности по классу ответственности здания – 0,95.

3.1 Ведомость объемов работ по ремонту здания МАОУ «СОШ №87»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I | Ремонт стен |  |  |  |
|  | Демонтаж штукатурного слоя фасада | м2 | 1882 | С карнизами, откосами, выступами, без окон |
|  | Демонтаж выступов кирпичной кладки | м3 | 11,35 |  |
|  | Демонтаж ж.б. козырька в осях 5-6 по оси И | м3 | 0,48 |  |
|  | Перекладка участков стен из кирпича на глубину 120 мм Бурение скважин диаметром 20-30 мм на глубину до 300 мм под анкера Установка анкеров из арматуры 10 А-III длиной 400 мм (масса всех анкеров 55,5 кг) Кирпичная кладка толщиной 120 мм | шт. шт. м3 | 225 225 3,0 |  |
|  | Усиление стен с трещинами металлическими накладками Сверление отверстий диаметром 30 мм под шпильки Установка шпилек Установка металлических накладок (масса всех накладок 296,8 кг) | шт. шт. шт. | 106 106 106 |  |
| II | Устройство козырька входа |  |  |  |
|  | Демонтаж конструкций старого козырька | кг | 285 |  |
|  | Пробивка гнёзд в кирпичных стенах | м3 | 0,05 |  |
|  | Монтаж металлических конструкций козырька | кг | 129,5 |  |
|  | Монтаж профилированного настила С21-1000-0,7 с полимерным покрытием, цвет белый | м2 | 5,4 |  |
|  | Устройство фартуков из оцинкованной стали t=0,55 мм | м2 | 2,0 |  |
|  | Окраска металлических элементов козырька эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021 | м2 | 5,0 |  |
| III | Устройство крыльца входа |  |  |  |
|  | Удаление стяжки | м2 | 4,5 |  |
|  | Демонтаж обрамляющих металлических уголков | кг | 23 |  |
|  | Разработка грунта на глубину до 0,3 м | м3 | 0,45 |  |
|  | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 300 мм | м3 | 0,45 |  |
|  | Уплотнение основания из песчано-гравийной смеси | м2 | 1,5 |  |
|  | Бетонирование ступеньки | м3 | 0,2 |  |
|  | Облицовка плиткой с нескользящей поверхностью | м2 | 7,7 |  |
| IV | Устройство гидроизоляции в стенах |  |  |  |
|  | Бурение шпуров диаметром 18 мм на глубину 600 мм, с шагом 100 мм | шт. | 1970 |  |
|  | Бурение шпуров диаметром 18 мм на глубину 300 мм, с шагом 100 мм | шт. | 3940 |  |
|  | Инъектирование раствора АКВАФИН-Ф в шпуры по давлением (из расчета 15 кг/м2 поперечного сечения стен) | кг | 3800 |  |
| V | Ремонт цоколя |  |  |  |
|  | Установка в стены анкеров из арматуры 10 А-III длиной 300 мм (масса всех анкеров 185,1 кг) | шт. | 1000 |  |
|  | Устройство защитного слоя из бетона В15 толщиной 100 мм с армированием | м2 | 115 |  |
| VI | Ремонт отмостки |  |  |  |
|  | Демонтаж существующей бетонной отмостки толщиной 200 мм | м2 | 150 |  |
|  | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 300 мм | м3 | 45 |  |
|  | Уплотнение основания из песчано-гравийной смеси | м2 | 150 |  |
|  | Устройство бетонной отмостки толщиной 150-200 мм | м2 | 150 |  |
| VII | Устройство монолитной площадки ПМ1 |  |  |  |
|  | Разработка грунта на глубину до 0,4 м | м3 | 5,3 |  |
|  | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 300 мм | м3 | 4,0 |  |
|  | Уплотнение основания из песчано-гравийной смеси | м2 | 13,3 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки толщиной 15 мм | м2 | 13,3 |  |
|  | Устройство армирования площадки | кг | 78,6 |  |
|  | Устройство бетонного покрытия толщиной 200 мм | м2 | 13,3 |  |
| VIII | Усиление перемычек оконных проемов (10 шт) |  |  |  |
|  | Зачистка поверхности | м2 | 6,0 |  |
|  | Обработка поверхности смесью INDUCRET-BIS-02 | м2 | 6,0 |  |
|  | Отделка поверхности ремонтной смесью МБР 300 | м3 | 0,15 |  |
|  | Монтаж металлических уголков | кг | 306 |  |
|  | Окраска металлических уголков эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021 | м2 | 5,0 |  |
| IX | Устройство новых перемычек оконных проемов (5 шт) |  |  |  |
|  | Пробивка штраб | м3 | 0,5 |  |
|  | Бурение отверстий под шпильки диаметром 20 мм | шт. | 15 |  |
|  | Монтаж металлических конструкций перемычек | кг | 408 |  |
|  | Оштукатуривание перемычек по сетке | м2 | 11,4 |  |
| X | Замена заполнений оконных и дверных проемов |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков | - | - | См. АС-Х |
|  | Замена решеток размером 2,2х2,1 | шт | 44 шт. | 41,92 кг – 1 шт. |
|  | Замена решеток размером 1,2х2,1 | кг | 6 шт. | 23,4 кг – 1 шт. |
|  | Замена подоконных отливов | - | - | - |
|  | Замена деревянных подоконных досок на пластиковые шириной 550 мм |  |  |  |
|  | Замена заполнения дверных проемов | - | - | - |
| XI | Отделка фасада |  |  |  |
|  | Монтаж пароизоляции Изоспан В | м2 | 1882 |  |
|  | Утепление фасада плитами толщиной 50 и 70 (общая 120) | м2 | 1635,77 | 2 слоя |
|  | Утепление цоколя плитами Техноплекс толщиной 50 мм | м2 | 217,38 | 1 слой |
|  | Монтаж супердифузионной мембраны «Ютавек 85» | м2 | 1882 |  |
|  | Монтаж вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранита по системе ROST’AL | м2 | 1412,47 | С учетом откосов |
|  | Монтаж декоративных элементов (вентилируемого фасада) из композитных панелей ALUCOTEC по системе ROST’AL | м2 | 548,53 |  |
|  | Оштукатуривание фронтона по оси В отдельными местами площадью до 5 м2 | м2 | 20,13 |  |
|  | Грунтовка фасада грунтовкой АРХИТЕКТОР АК-015 (органно-разбавл.) | м2 | 20,13 |  |
|  | Окраска краской АРХИТЕКТОР АК-150 за 2 раза (органно-разбавл.) с колеровкой в 1 тон. | м2 | 20,13 |  |
| XII | Ремонт крыльца и козырька главного входа |  |  |  |
|  | Демонтаж обшивки из доски t=30 | м2 | 18,75 |  |
|  | Окраска стальных стоек из трубы эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,2 |  |
|  | Демонтаж обрамления ступеней из уголка 50х5 | кг | 73,18 |  |
|  | Облицовка крыльца керамогранитной плиткой с нескользящей поверхностью | м2 | 13,73 |  |
|  | Облицовка козырька (фронтона, нижней поверхности, стоек, консолей) композитными панелями ALUCOTEC по стальным оцинкованным направляющим | м2 | 39,93 |  |
| XIII | Ремонт чердачного перекрытия |  |  |  |
|  | Демонтаж фиброцементных плит чердачного перекрытия | м3 | 52,6 | толщина 50мм |
|  | Демонтаж шлака чердачного перекрытия | м3 | 178,9 | толщина 170мм |
|  | Устройство пароизоляции чердачного перекрытия | м2 | 1295 | Пароизоляция "Технониколь" |
|  | Утепление чердачного перекрытия | м3 | 231,5 | ТехноРУФ-В60 толщина 200мм |
|  | Устройство мембраны по утеплителю | м2 | 1295 | Изоспан AS |
|  | Стыковка полотнищ мембран лентой изоспан SL | м.п. | 259 |  |
|  | Устройство щитов настила | м.п. | 161,08 |  |
|  | Антикоррозийная обработка стальных балок чердачного перекрытия | м2 | 511,22 |  |
|  | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций перекрытия | м2 | 243,35 |  |
| XV | Ремонт перекрытия подвала |  |  |  |
| 1 | Монтаж деревянных балок укрытия для труб | м3 | 0,5 |  |
| 2 | Устройство защитного настила из доски t=50 мм | м2 | 41,0 |  |
| 3 | Демонтаж железобетонной монолитной плиты | м3 | 18,65 |  |
| 4 | Демонтаж стальных балок | кг | 969,15 |  |
| 5 | Бурение отверстий Ø 12 | шт. | 12 |  |
| 6 | Установка анкеров из стержней AIII Ø 12, l=400 | шт. | 12 |  |
| 7 | Закладка проемов в кирпичной стене | м3 | 0,74 |  |
| 8 | Пробивка гнезд для опирания балок | шт. | 10 |  |
| 9 | Устройство опорных подушек из ЦПР (10 шт.) | м3 | 0,1 |  |
| 10 | Монтаж стальных балок | кг | 1550,4 |  |
| 11 | Антикоррозийная обработка и огнезащита стальных балок | м2 | 32,66 |  |
| 12 | Заливка бетонной плиты (масса арматуры = 1245,68 кг) | м3 | 10,65 |  |
| 13 | Демонтаж защитного укрытия и настила |  |  | см п. 1, 2 |
| XVI | Внутренняя отделка |  |  |  |
|  | Замена конструкции пола |  |  | см. АС-6 |
|  | Огнебиозащита деревянных лаг (сущ. тип пола 1, 3) | м2/ м.п. | 223,0/319,0 |  |
|  | Огнебиозащита деревянных лаг (проектируемые, тип пола 4, 7) | м2/ м.п. | 80,64/56,44 |  |
|  | Огнебиозащита досок пола | м2 | 1200,4 |  |
|  | Выборочная замена лаг пола (30 %) | м.п. | 98,0 |  |
|  | Замена отделки помещений |  |  | см. АС-6 |
|  | Демонтаж железобетонных монолитных ступеней в помещениях 122, 131, 141 |  |  | см. АС-6 |
|  | Демонтаж стальной решетки |  |  | см. АС-4 |
|  | Монтаж остекленной перегородки гардероба |  |  | см. АС-4 |
|  | Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 14,44 |  |
|  | Монтаж перегородок с обшивкой гипсокартоном ГКЛВ-12,5 с 2-х сторон в 2 слоя по каркасу из стальных оцинкованных профилей. Звукоизоляционный материал – «ТехноЛайт» толщина 100 мм | м2 | 120,28 | см. АС-4 |
|  | Обшивка стен гипсокартонном ГКЛВ -12,5 в 2 слоя по каркасу из стальных оцинкованных профилей | м2 | 34,80 | см. АС-4 |
|  | Замена сантехнических перегородок | м2 | 28,0 | см. АС-6 |
|  | Монтаж сантехнических перегородок | м2 | 6,0 | см. АС-6 |
|  | Демонтаж, монтаж люка входа в подвал 1,0х1,0 | шт. | 1 |  |

3.2 Характеристика объекта

Здание средней общеобразовательной школы расположено в Кировском районе г. Перми, по ул. Закамская, 8.

Год постройки 1938 г – литер А.

Конструктивные характеристики объекта:

Фундаменты – бутобетонные ленточные.

Стены – кирпичные.

Перекрытия железобетонные по металлическим балкам, ж.б. панели перекрытия и частично деревянные (спортзал), утепленные по балкам.

Лестницы - двухмаршевые из сборных ж.б. ступеней по металлическим косоуров;

Покрытие – скатное, чердачное;

Кровля металлическая, фальцевая.

Водосток - наружный неорганизованный (на главном фасаде – организованный).

Окна деревянные с двойным остеклением в раздельных переплетах. Внутренние двери деревянные филенчатые.

Фасады здания – кирпичная кладка оштукатурена и окрашена.

Инженерные сети:

Отопление - центральное, нагревательные приборы – радиаторы чугунные.

Холодное и горячее водоснабжение – центральное.

Канализация – централизованная.

Вентиляция - естественная, в пищеблоке – с механическим побуждением.

Электроснабжение от сети 220В, проводка скрытая, в штрабах.

Слаботочные сети - телефон, радио.

Технико-экономические показатели по зданию (паспортные данные):

Литер А:

а) площадь застройки – 874,7 м2;

б) объем строения – 6866 м3;

Физический износ по данным БТИ на 2000 год составляет: литер А – 34%

3.3 Архитектурно-строительные решения

Объемно-планировочное решение

Рабочим проектом предусматривается перепланировка помещений санузлов под оборудование комнат личной гигиены девочек.

Конструктивные решения

Предусматриваемые проектом мероприятия не включают в себя перенос или демонтаж несущих стен здания и не приводят к изменению конструктивных схем отдельных частей и здания в целом.

Основные конструктивные решения при капитальном ремонте здания.

Цоколь

В уровне цоколя наружных стен предусмотрена отсечная гидроизоляция

Технология устройства гидроизоляции в сенах представляет собой инъектирование под давлением раствора AQUAFIN-F в заранее пробуренные шпуры в уровне цоколя. Диаметр шпуров 18 мм, шаг 100 мм.

Отмостка

Отмостка шириной 800 мм. Состав отмостки: уплотненная песчано-гравийная смесь толщиной 300 мм; бетон В15, W12, мелкозернистый толщиной 150-200 мм.

Устройство монолитной площадки

Монолитная площадка имеет размеры в плане ~ 6640×2000 мм. Толщина 200 мм. Бетон площадки В15, W12. Площадка армирована сеткой с ячейками 200 мм. Арматура сетки в обоих направлениях – 10 А-III.

Под площадку выполняется основание из уплотненной песчано-гравийной смеси толщиной 300 мм.

Стены

Усиление стен с трещинами предусматривается путем установки накладок из швеллеров №8 ГОСТ 8240-97 с каждой стороны стены, и стяжки их шпильками М20. Накладки устанавливаются с шагом ~ 400 мм. После установки накладок в трещины инъектируется цементно-песчаный раствор М200.

Проектом предусмотрено усиление оконных проемов перемычками из прокатной стали. Несущими элементами перемычек являются швеллера №18 ГОСТ 8240-97, стянутые между собой шпильками М20, и сваренные планками толщиной 8 мм. Шаг шпилек 1000 мм. Шаг планок 250 мм.

В местах опирания усиливаемых монолитных балок предусмотрено усиление простенков путем устройства металлической обоймы из уголков 90×8 ГОСТ 8509-93, соединяемых между собой планками толщиной 6 мм. Простенки оштукатуриваются по сетке раствором М200 толщиной 20 мм.

Материал конструкции – сталь С245 по ГОСТ 27772-88.

Заполнение оконных и дверных проемов

При производстве капитального ремонта школы предусмотрена замена оконных и дверных проемов на металлопластиковые с трехкамерным стеклопакетом. У всех окон имеется фрамуга.

Козырьки входа

Козырек главного входа

Проектом предусмотрена замена обшивки козырька главного входа на композитные панели «ALCOTEK» по каркасу из алюминиевых или стальных оцинкованных профилей.

Козырек эвакуационного выхода

Конструкция козырька представляет собой консольные балки с подкосами. Консольные балки – профили стальные замкнутые квадратные Гн. 100×4 ГОСТ 30245-2003. Подкосы Гн. 50×4 ГОСТ 30245-2003.

Покрытие козырька выполняется из профилированного настила С21-1000-0,7 ГОСТ 24045-94 с полимерным покрытием. Профнастил опирается на прогоны Гн. 50×4 ГОСТ 30245-2003, шаг прогонов 650 мм.

Материал конструкции – сталь С245 по ГОСТ 27772-88.

Отделка фасада

Проектом предусмотрено устройство вентилируемого фасада из керамогранита по фасадной системе «ROST’AL» с утеплением стен утеплителем «ТехноВент» толщиной 120 мм. Элементы сложной конфигурации: карниз, консоли, капители, пилястры, антаблемент выполняются из композитных панелей «ALCOTEC».

Внутренняя отделка

Проектом предусмотрена полная замена отделки помещений школы. За исключением отделки пищеблока и медицинского пункта.

Полы

Проектом предусмотрена замена конструкций пола в помещениях школы. За исключением отделки пищеблока, медицинского пункта и коридора первого этажа.

Конструкция чердачного перекрытия

Проектом предусмотрена замена шлаковой засыпки на чердачном перекрытии на современный эффективный утеплитель.

Конструкция перекрытия подвала.

Проектом предусмотрена замена участка перекрытия над подвалом на монолитное по стальным балкам из Двутавра №30Б1 по СТО АСЧМ 20-93.

Конструкции перекрытия первого этажа

Конструктивными решениями предусмотрено усиление монолитных балок перекрытия путем установки двух швеллеров №40 ГОСТ 8240-97 с каждой стороны балки, и стяжки их шпильками М20. Шпильки устанавливаются с шагом 500 мм. Швеллера также свариваются между собой по длине планками толщиной 8 мм. Шаг планок 500 мм. Глубина опирания швеллеров на несущие кирпичные стены должна составлять не менее 250 мм. Под опорные части швеллеров выполняется бетонная подушка толщиной 50 мм.

Материал конструкции – сталь С245 по ГОСТ 27772-88.

4. Общая организация капитального ремонта

4.1 Состав работ

Строительство  осуществляется  в  два  этапа:  подготовительный  и  основной.

Состав  работ  подготовительного  этапа:

- разработка проекта производства работ;

- обустройство площадок сбора отходов строительного производства;

- проверка комплектности и исправности используемого инструмента;

- установка подмостей, лесов;

Состав  работ  основного  этапа:

- усиление стен;

- ремонт фасада;

- усиление конструкций перекрытия;

- замена перекрытия;

- замена полов;

- внутренняя отделка;

- монтаж покрытия пола;

- ремонт заполнений слуховых окон;

- замена вентканалов;

4.2 Техника безопасности при производстве работ

Организация строительной площадки и производство на ней общестроительных и других видов работ строительной деятельности осуществляются всеми их исполнителями с соблюдением правил техники безопасности в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное производство».

При эксплуатации строительных машин, приспособлений, оснастки, ручного инструмента необходимо руководствоваться правилами и нормами СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», ТОИ Р-45-065-97 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом».

1. Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

2. Материалы, получаемые от ремонта, а также строительный мусор, необходимо опускать в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Сбрасывать мусор разрешается с высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать. Размеры опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03.

3. Элементы конструкций следует подавать на место сборки в готовом виде. Производить заготовку конструкций на подмостях и возведенных конструкциях (за исключением пригонки деталей по месту) запрещается.

4. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

5. Проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

6. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

7. Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ — не менее 1,2;

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения мелких одиночных предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

8. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения.

9. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

10. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

11. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений согласно п.12 допускается производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда-допуска.

12. При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.

4.3 Потребность в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре и приспособлениях.

Основные инструменты и механизмы:

Таблица 4.3

| № | Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопата растворная | ГОСТ 19596-87* (ЛР) | 1 |
| 2 | Баллоны для газа | ГОСТ 15860-84 | 2 |
| 3 | Редуктор для газа |  | 2 |
| 4 | Рукава резиновые | ГОСТ 9356-75 | 2 |
| 5 | Носилки для баллонов |  | 1 |
| 6 | Тележка-стойка для баллонов с газом (на 2 баллона) |  | 1 |
| 7 | Каток ручной |  | 1 |
| 8 | Щетка с металлической щетиной |  |  |
| 9 | Рулетка | ГОСТ 7520-89* | 1 |
| 10 | Пояс монтажный | ГОСТ 12.4.089-80 | 2 |
| 11 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | на всю бригаду |
| 12 | Рукавицы строительные | ГОСТ 12.4.010-75 | 4 |
| 13 | Плоскогубцы | ГОСТ 5547-93 | 2 |
| 14 | Ножницы для резки стальных листов | ГОСТ 7210-75 | 1 |
| 15 | Перчатки резиновые | ГОСТ 20010-93 | 2 |
| 16 | Нож кровельный | ГОСТ 18975-73 | 1 |
| 17 | Кисть для окраски | ГОСТ 10597-87(1994) (КР, КРО, КМ) | 2 |
| 18 | Кисть для грунтовки | ГОСТ 10597-87(1994) (КР, КРО, КМ) | 2 |
| 19 | Кисть для нанесения мастики | ГОСТ 10597-87(1994) | 2 |
| 20 | Ведро |  | 4 |
| 21 | Респиратор | ГОСТ 12.4.004-74 | 2 |
| 22 | Газовая горелка | ГВ-1-02П, ЦНИИОМТП | 1 |
| 23 | Стамеска |  | 2 |
| 24 | Автокран КС 35417 |  | 1 |

4.4 Потребность в рабочих.

Таблица 4.4

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровельщик 4 разряда | 1 |
| 2 | Кровельщик 3 разряда | 1 |
| 3 | Подсобный рабочий | 1 |
| 4 | Мастер | 1 |
| 5 | Машинист 5 разряда | 1 |
|  | Итого: | 5 |

4.5 Контроль качества строительного

производства

Контроль качества производства работ должен производиться на всех этапах проведения строительно-монтажных работ, предусмотренных данным разделом проекта, с применением инструментальных методов.

Все материалы, применяемые при производстве работ должны пройти входной контроль регистрационным методом.

5 Противопожарные мероприятия

Согласно статье №87 технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008) здание МАОУ «СОШ №87» относится к зданиям II степени огнестойкости, а также в соответствии со статьей №32 по функциональной пожарной опасности помещения здания  относятся к классу Ф4.1.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. Для этого проектом предусмотрено следующее:

Ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в проекте капитального ремонта. Для отделки помещений используются материалы следующих групп пожарной опасности: Г1 (слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), Д2 (умеренная дымообразующая способность), Т2 (умеренноопасные). Класс пожарной опасности материалов подобран с учетом требований таблицы 28, технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008).

Помещения оборудуются всеми необходимыми средствами пожаротушения.

Проектом предусмотрена конструкций глубокая пропитка антипиреном досок и настила пола.

Обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара.

В целях предотвращения пожара на месте производства работ необходимо установить противопожарный щит  ЩП-А.

6. Охрана окружающей среды

При  ведении работ по капитальному ремонту, организация, выполняющая данные работы, обязана строго соблюдать требования  защиты  окружающей  природной  среды в соответствии с Федеральным законом об охране окружающей природной среды, обеспечивать сохранение  устойчивого  экологического  равновесия   и  не  нарушать  условия  землепользования, установленные  законодательством  об  охране  природы.

Запрещается организация свалок под отходы строительного производства и слив  загрязнений на стройплощадке.

На стройплощадке запрещается сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого строительного мусора, применение битумоварочных котлов.

Порошкообразные материалы транспортировать и хранить в специальных бункерах  и  таре.

Не допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора отработанных масел.

При транспортировке и складировании конструкций использовать прокладки.

Для сбора отходов строительного производства предусматривается устройство площадки для размещения на ней контейнеров хранения отходов.

Мелкий мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и предотвращения распыления при перевозке по городу.

Материалы, применяемые для внутренней отделки должны иметь гигиенические и пожарные сертификаты, наличие сертификатов обязательно.

Не допускается срок хранения отходов на стройплощадке до их вывоза более 3-х суток.

Неутилизируемые отходы вывозятся на свалку. Вывоз осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, при наличии разрешения и лимитов на их размещение.

Отходы строительного производства

| № п/п | Наименование материала | Класс опасности | Количество | Ед. измерения | Норма отходов, % | Количество отходов |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в ед.изм. | в м3 |  |
| 1 | Кирпич строительный | IV | 2020 | шт. | 2 | 40 | 0,079 | свалка |
| 2 | Раствор цементно-песчаный | IV | 5,01 | м3 | 2 | 0,10 | 0,100 | свалка |
| 3 | Бетон | IV | 1,8 | м3 | 1,8 | 0,03 | 0,032 | свалка |
| 4 | ПГС. песок. щебень | IV | 1,50 | м3 | 1 | 0,015 | 0,015 | свалка |
| 5 | Шпаклевка | IV | 74,5 | кг | 2 | 1,49 | 0,002 | свалка |
| 6 | Листы ГКЛ | IV | 240 | м2 | 6 | 14,4 | 0,18 | свалка |
| 7 | Теплоизоляция | IV | 12,89 | м3 | 3 | 0,39 | 0,389 | свалка |
| 8 | Плитка керамогранитная | IV | 171,80 | м2 | 2 | 3,44 | 0,031 | свалка |
| 9 | Сухие смеси | IV | 498,2 | кг | 1 | 4,98 | 0,006 | свалка |
| 10 | Клейкая лента | III | 348,2 | п.м. | 1 | 3,48 | 0,003 | свалка |
| 11 | Краска. растворитель | II, III | 137,07 | л | 3 | 4,11 | 0,005 | свалка |
| 13 | Арматура | IV | 395,51 | кг | 1 | 3,95 | 0,001 | утилизация черного металла |
| 14 | Полоса | IV | 425,2 | кг | 1 | 4,25 | 0,001 |  |
| 15 | Сталь прокатная | IV | 1586,4 | кг | 1 | 15,86 | 0,002 |  |
| 16 | Сталь листовая | IV | 232,20 | кг | 1 | 2,32 | 0,001 |  |
| 17 | Электроды | IV | 31, 72 | кг | 5 | 1,59 | 0,001 |  |
| 18 | Профиль стальной тонкостенный | IV | 596,1 | пог.м. | 3 | 17,88 | 0,002 |  |
| 19 | Крепежные изделия | IV | 5136 | шт. | 1 | 51 | 0,001 |  |
|  | Итого отходов |  |  |  |  |  | 0851 |  |
|  | в т. ч. на свалку |  |  |  |  |  | 0,842 |  |

Отходы при строительстве объекта (строительная бригада - 11 чел.)

|  | Количество отходов, м3/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | норма на ед. измерения | всего |
| Количество чел = 11 | 0,1 | 1,1 |

Сбор отходов производить в контейнеры для мусора, установленные на специально оборудованных площадках. Обеспечить своевременный вывоз отходов на свалку.

Утилизируемые отходы рекомендуется отвозить на предприятия, принимающие отходы на переработку.

| Виды утилизируемых отходов | Наименование организации, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полимерные отходы (полипропилен, пленка, упаковка, пластиковые бутылки) | ООО «Олданс», г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 3а | Условия приема предварительно оговариваются |
| Пластик, тара, отходы ПХВ, пластмассы | ООО «Юмес», г. Пермь, ул. Горького, 83 | Работа с юридическими лицами |
| Пластмассы, макулатура | ЧП Ивонин, г. Пермь, ул. Ижевская, 27 | Условия приема предварительно оговариваются |
| Ветошь (незагрязненная нефтепродуктами), макулатура | ООО «Пермвторсырьё», г. Пермь, Соликамский тракт, 252 | Условия приема предварительно оговариваются |
| Стеклоотходы | ЗАО «СЭЛТЭР-Урал» г. Пермь, Комсомольский проспект, 8 | Условия приема предварительно оговариваются |
| Металлолом | ЗАО «Пермвторсырьё» ул. Ижевская, 27, АО Пермвтормет» Соликамский тракт, 252 ООО «Уралэлектромедь» ул. Окулова, 6 | Условия приема предварительно оговариваются |

Приложение А

Проверочные расчеты строительных конструкций

1. Теплотехнический расчет конструкций

1. Исходные данные

Выполнены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций (подбор толщины утеплителя)

В соответствии с п. 5.3 СП 23-101-2004 приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·°C/Bt, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2·°С/Вт, определяемых по таблице 4 СП 23-101-2004 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С·сут.

Dd=(tint−text)⋅zht, °С⋅сут; Rreq=a⋅D+b,м2⋅°СВт;R=1αint+1αext+R1+R2+R3 м2⋅°СВт;

R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяемые по формуле:    R =  / , где  - толщина слоя, м;

 - расчетная характеристика теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С).

int - коэффициент теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждающих конструкций;

ext - коэффициент теплоотдачи поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода;

Таблица 1.1     Теплотехнический расчет стенового ограждения

(подбор толщины утеплителя)

| Величина | Наименование | значение | ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | влажностный режим | нормальный |  |
|  | Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеч. 0.92) | -35 | °C |
| tht | Средняя температура отопительного периода | -5.9 | °C |
| Zht | Продолжительность отопительного периода | 229 | сут. |
| tint | Температура внутреннего воздуха | 22 | °C |
| Dd | ГСОП Dd=(tint-tht) | 6389 | °C сут |
|  | Тип помещений (1-жилые, школы, детские сады, больницы 2-общественные, 3 - производственные) | 1 |  |
|  | Вид конструкций (1-стены, 2-покрытие, 3-чердачное перекрытие) | 1 |  |
| a | коэфициент по таблице 4 СНиП 23-02-2003 | 0.00035 |  |
| b | коэфициент по таблице 4 СНиП 23-02-2003 | 1.4 |  |
| Rreq | нормируемое значение сопротивления теплопередаче | 3.64 | (м2х°С)/Вт |
| aint | коэф. теплоотдачи вн. поверхности (табл. 8 СНиП 23-101-2004) | 8.7 | (м2х°С)/Вт |
| aext | коэф. теплоотдачи наруж. поверхности (табл. 8 СНиП 23-101-2004) | 10.8 | (м2х°С)/Вт |
| Ro | Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции | 3.64 | (м2х°С)/Вт |
| d1 | Кирпичная кладка | 0.64 | м |
| d2 | Утеплитель "ТехноВент" | 0.12 | м |
| d3 | Штукатурный слой | 0.03 | м |
| d4 |  |  | м |
| d5 |  |  | м |
| d6 |  |  | м |
| λ1 | Кирпичная кладка | 0.81 | Вт/(м х °С). |
| λ2 | Утеплитель "ТехноВент" | 0.046 | Вт/(м х °С). |
| λ3 | Штукатурный слой | 0.81 | Вт/(м х °С). |
| λ4 | 0 | 1 | Вт/(м х °С). |
| λ5 | 0 | 1 | Вт/(м х °С). |
| λ6 | 0 | 1 | Вт/(м х °С). |
| Вывод: | Конструкция соответствует требованиям СП 23-101-2004 |  |  |

Таблица 1.2     Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

(подбор толщины утеплителя)

| Величина | Наименование | значение | ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | влажностный режим | нормальный |  |
|  | Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеч. 0.92) | -35 | °C |
| tht | Средняя температура отопительного периода | -5.9 | °C |
| Zht | Продолжительность отопительного периода | 229 | сут. |
| tint | Температура внутреннего воздуха | 22 | °C |
| Dd | ГСОП Dd=(tint-tht) | 6389 | °C сут |
|  | Тип помещений (1-жилые, школы, детские сады, больницы 2-общественные, 3 - производственные) | 1 |  |
|  | Вид конструкций (1-стены, 2-покрытие, 3-чердачное перекрытие) | 3 |  |
| a | коэффициент по таблице 4 СНиП 23-02-2003 | 0.00045 |  |
| b | коэффициент по таблице 4 СНиП 23-02-2003 | 1.9 |  |
| Rreq | нормируемое значение сопротивления теплопередаче | 4.78 | (м2х°С)/Вт |
| aint | коэф. теплоотдачи вн. поверхности (табл. 8 СНиП 23-101-2004) | 8.7 | (м2х°С)/Вт |
| aext | коэф. теплоотдачи наруж. поверхности (табл. 8 СНиП 23-101-2004) | 12 | (м2х°С)/Вт |
| Ro | Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции | 5.34 | (м2х°С)/Вт |
| d1 | Плита перекрытия | 0.64 | м |
| d2 | Утеплитель "ТехноРуфВ60" | 0.2 | м |
| d3 |  |  | м |
| d4 |  |  | м |
| d5 |  |  | м |
| d6 |  |  | м |
| λ1 | Плита перекрытия | 0.81 | Вт/(м х °С). |
| λ2 | Утеплитель "ТехноРуфВ60" | 0.046 | Вт/(м х °С). |
| λ3 | 0 | 1 | Вт/(м х °С). |
| λ4 | 0 | 1 | Вт/(м х °С). |
| λ5 | 0 | 1 | Вт/(м х °С). |
| λ6 | 0 | 1 | Вт/(м х °С). |
| Вывод: | Конструкция соответствует требованиям СП 23-101-2004 |  |  |

2. Расчет элементов перекрытия подвала

2.1. Подбор стальных балок перекрытия подвала

Проверим назначенное сечение балок перекрытия (двутавр №30Б1)

Таблица 2.1.1                         Сбор нагрузок на перекрытие

| № п/п | Вид нагрузки | Ед. | Нормативная | γf | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. | нагрузка, qн |  | qр |
| А. Постоянные нагрузки |  |  |  |  |  |
| 1 | Вес существующих конструкций покрытия: |  |  |  |  |
|  | Плитка по ЦПР (t=30 мм,=18 кН/м3) | кН/м2 | 0.54 | 1.3 | 0.702 |
|  | Плита (t=200 мм,=25 кН/м3) | кН/м2 | 5.00 | 1.1 | 5.500 |
|  | Итого: | кН/м2 | 5.54 |  | 6.202 |
| Б. Временные нагрузки |  |  |  |  |  |
| 2 | Полезная нагрузка на перекрытие | кН/м2 | 2 | 1.3 | 2.6 |
|  | ИТОГО: |  | 7.54 |  | 8.802 |

Проверку сечения балок выполняем как для изгибаемых  элементов:

σи=МWрасч=Rи;

М - изгибающий момент в элементе, М=q⋅l28;

W - момент сопротивления, W=b⋅h26;

Rи - расчетное сопротивление материала конструкций

Проверку жесткости балок перекрытий производим по формуле:

fl=5⋅qн⋅l3р384⋅Е⋅Jх<fl, где:

fl - предельный прогиб для данных элементов перекрытия;

Е=10000 МПа – модуль упругости древесины;

Е = 2,06105 МПа - модуль упругости прокатной стали;

Jх - момент инерции сечения обрешетки, Jх=b⋅h312- для прямоугольного сечения;

Таблица 2.1.2  Проверка несущей способности балок перекрытия подвала

| Величина | Значение | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| qн | 7.54 | кН/м2 |  |
| qр | 8.802 | кН/м2 |  |
| B | 2.23 | м | ширина сбора |
| qн пог | 16.81 | кН/м |  |
| qр пог | 19.63 | кН/м |  |
| l | 6.29 | м | длина элемента |
| M | 43.53 | кН·м |  |
| R | 23.50 | кН/см2 | расч. сопр. |
| Wтр | 185.24 | см3 | прочность обеспечена |
| Wсущ | 424.10 | см3 |  |
| h |  | см |  |
| b |  | см |  |
| материал | сталь |  |  |
| E | 206000.00 | МПа |  |
| Jх | 7210.00 | см4 |  |
| f/l | 1 |  | жесткость обеспечена |
|  | _________ |  |  |
|  | 273 |  |  |
| [f/l] | 1 |  |  |
|  | _________ |  |  |
|  | 200 |  |  |

Вывод: Несущая способность главных балок – обеспечена.

3. Расчет элементов усиления монолитных балок первого этажа

- Таблица 3.1 Сбор нагрузок на перекрытие

| Вид нагрузки | Ед. изм. | Нормативная нагрузка | Коэффициент надёжности по нагрузке γf | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные |  |  |  |  |
| Половая доска 40 мм t × γ = 0,04×6 = 0,24 | кН/м2 | 0,24 | 1,1 | 0,264 |
| Толь 3 мм t × γ = 0,003×6 = 0,018 | кН/м2 | 0,018 | 1,3 | 0,023 |
| Лаги 70×280 мм, шаг 400 мм b×h×γ/a= 0,07×0,28×6/0,4 = 0,294 | кН/м2 | 0,294 | 1,1 | 0,324 |
| Кирпичный столб 250×250×140 мм, шаг 400×400 мм l×b×h×γ/a1/а2= 0,25×0,25×0,14×18/0,4/0,4 = 0,984 | кН/м2 | 0,984 | 1,1 | 1,083 |
| Монолитные ж.б. плиты перекрытия t × γ = 0,1×25 = 2,5 | кН/м2 | 2,5 | 1,1 | 2,75 |
| Балки – двутавр №33 шаг 1300 мм m/a = 0,422/1,3 = 0,325 | кН/м2 | 0,325 | 1,05 | 0,341 |
| Штукатурный слой 20 мм t × γ = 0,02×18 = 0,36 | кН/м2 | 0,36 | 1,3 | 0,468 |
| Временные |  |  |  |  |
| Полезная | кН/м2 | 2,0 | 1,2 | 2,4 |
| Перегородки | кН/м2 | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| Итого, q | кН/м2 | 7,22 |  | 8,25 |

- Нагрузки на главную балку

нормативная

qn=qn⋅Агр+qс.в.бn= 7,22 · 3 + 0,29 · 0,375 · 25 = 24,4 кН/м;

расчетная

q=q⋅Агр+qс.в.б= 8,25 · 3 + 0,29 · 0,375 · 25 · 1,1 = 27,8 кН/м,

где qс.в.б – собственный вес усиливаемой ж.б. балки сечением 290×375 мм;

Агр = 3 п.м. – грузовая площадь.

- Усилие в балке

Мmax=q⋅l28=27,8⋅6,3528=140,1 кНм,

где l = 6,35 м – расчетный пролет балки.

Для усиления балки принято два швеллера №40 по ГОСТ 8240-97.

Геометрические характеристики сечения: Wx = 1526 см3, Ix = 30520 см4.

б

- Проверка прочности балки по нормальным напряжениям

σ=MmaxWx=140,1⋅1021526=9,2 кН/cм2 < Ry γc = 24 кН/cм2

где Ry = 24 кН/cм2 – расчетное сопротивление стали по пределу текучести для стали С245.

Прочность обеспечена.

- Проверка жесткости балки

f=5384⋅qn⋅l4E⋅Ix=5384⋅24,4⋅10−2⋅6,354⋅1082,1⋅104⋅30520= 0,81 см < f = 3,17 см,

где f=l200=635200= 3,17 см – предельный прогиб балки.

Жесткость обеспечена.

Раздел 3.

Отопление и вентиляция

1. ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект на отопление и вентиляцию здания МАОУ «СОШ №87» по адресу: ул. Закамская, 8 в г. Перми разработан ООО «Майолика».

2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел проекта выполнен на основании:

- задания на проектирование;

- договора подряда №62 от 09.08.2010;

- Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- требований СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- требований СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- требований СНиП 31-06-2009  «Общественные здания и сооружения»;

- требований ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

- требований ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Расчетные температуры наружного воздуха приняты:

в холодный период для проектирования систем вентиляции – минус 35оС;

в тёплый период для проектирования систем  вентиляции – плюс 21,5оС;

Средняя температура отопительного периода                       - минус 5,9оС;

Продолжительность отопительного периода в году              - 229 суток.

Расчетная температура внутреннего воздуха зимой              -  плюс 20 оС,

летом            - плюс 22-24 оС,

Относительная влажность  - 40-60%.

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусматривается капитальный ремонт системы отопления  и вентиляции школы №87.

Подключение осуществляется к существующему трубопроводу тепловой сети.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная. Удаление воздуха из помещений осуществляется из верхней зоны.

Отдельные механические системы предусмотрены из пищеблока, спортзала и медкабинетов. Подача приточного воздуха в помещение кухни и подсобные помещения кухни осуществляется системой П1, расположенной  в столовой. Оборудование расположено под потолком первого этажа. Рекомендуется обшить систему гипсокартонном. Подача воздуха осуществляется перетоком через открытые проемы и неплотности ограждающих конструкций. Калорифер - электрический PBЕR фирмы Арктос.   Система В1 - существующая. Она осуществляет удаление вредностей при помощи местного отсоса от жарочного шкафа и при помощи общеобменной вентиляции от электрических плит и моек. 	Необходимо выполнить врезки 200х100 для удаления воздуха их помещений 19,20.

Необходимое количество приточного воздуха в спортивном зале обеспечивается приточной системой  П2. Для нагрева воздуха используется электрический калорифер марки PBER.

Вытяжка из спортивного зала осуществляется канальным вентилятором RSК 315 F3. Дополнительная вытяжка осуществляется существующей естественной системой ВЕ1. Оборудование систем П2 и В2 расположено под потолком помещения, но ниже существующих электрических ламп. Вытяжка и приток осуществляется через регулируемые решетки АМР.

Оборудование приточных систем П1 и П2 подлежит тепловой изоляции.

Механическая система В3 обслуживает медкабинеты.  Канальный вентилятор СК 160 В обеспечивает нормируемый расход вытяжного воздуха.

В туалетах, существующая естественная вентиляция (ВЕ2,ВЕ3). На крыше школы для усиления тяги используется дефлектор.  		Из остальных помещений вытяжка осуществляется естественными каналами. Их количество и размер соответствуют требуемым нормам. Для восстановления эффективности их работы каналы необходимо прочистить промышленным пылесосом. Воздуховоды проектируемых вентсистем предусмотрены из оцинкованной стали по ГОСТ 19904-71. Крепление воздуховодов выполнить по серии 5904-1 на подвесках к перекрытию на перфорированную ленту подвесами анкер-клипами, а также на металлические подставки (выполненные из уголков) прикрепленные в стенам.

Отопление помещений - водяное. Нагревательные приборы - концевые конвекторы КСК-20-Универсал-М-ТБ-С. Система отопления двухтрубная с верхней разводкой. Подающий    трубопровод проложить на чердаке здания. Обратный трубопровод проложить по полу первого этажа. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется с помощью регулировочного клапана RTD- N (прямого) фирма Danfoss, установленного на подводке к конвекторам. На обратном трубопроводе установлен запорный вентиль RLV (прямой). Монтаж регулировочных устройств выполнять согласно Узлу 1, 2 (Лист 8).	Для возможности отключения стояков на них устанавливаются шаровые краны. Для удаления воздуха в верхних  точках системы расположен воздухосборник со встроенными воздухоотводчиком и шаровым краном Dy15. Для опорожнения системы  в нижних точках предусмотрены шаровые краны диаметром 15мм.

Систему отопления выполнить из стальной труб по ГОСТ 3262-75*.	1. Выполнить антикоррозионную обработку стальных

водогазопроводных труб - грунтовкой ГФ-021 в 1 слой.

2. Произвести покраску масляной краской за 2 раза.

3. Крепление трубопроводов и нагревательных приборов выполнить

по сериям: 4.904-69, 5.900-7.

В местах прохода через перекрытия и стены трубопроводы проложить в гильзах с уплотнением их мягким несгораемым материалом.	 Трубопроводы, проложенные по подвалу и на чердаке заизолировать.

Существующую систему отопления демонтировать.

После монтажа системы произвести гидроиспытания и наладку.

Монтаж и испытание внутренних санитарно-технических систем производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА.

Пробивку штраб и отверстий выполнять с помощью пневматического отбойного молотка типа ТЕХЗ.

Образовавшийся строительный мусор от пробивки штраб и отходы производства (бетон, битый кирпич, упаковка и пр.) затаривать в плотную тару по мере его образования с последующей погрузкой в автотранспорт и вывозкой на полигон отходов. Складирование строительного мусора не предусматривается.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Граница стройплощадки совпадает с границей постоянного землеотвода для здания.

Покрытия – только техногенные: асфальтобетонное и почвенное. Почвенное покрытие и озеленение газонное. Природоохраняемых экосистем, редких растений, водоемов нет.

Для обеспечения ремонта на придомовом землеотводе с твердым покрытием устраиваются временные открытые эколого-строительные площадки (ВОЭСП):

- площадка строительная (в целом) – 1 ед.;

- площадка для складирования новых строительных материалов (СМН) – 1 ед.;

- площадка для сбора твердых строительных отходов (контейнерные) ТСОк – 1 ед.;

- площадка для сбора твердых бытовых отходов ТБОк – существующая – 1ед.;

- площадка для проведения пожароопасных работ (ПОР) – 1ед.

Новые стройматериалы и твердые строительные отходы на открытых площадках укрываются полиэтиленовой пленкой.

Материалы, используемые для ремонта, являются химически инертными и не вносят химического загрязнения в грунты и воды.

Сжигание, каких либо веществ запрещается. Сброс строительного мусора из окон не предусматривается.

Сбор всех видов отходов – селективный в герметичную тару или контейнера на площадках ТСО И ТБО.

Раздел 4.

Водоснабжение и водоотведение

1. ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект на капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в здании МАОУ «СОШ №87» по адресу: ул. Закамская, 8 в г. Перми разработан ООО «Майолика» на основании технического задания.

Объект - 2-этажное здание школы, расположенное в Кировском районе г. Перми.

Проектом предусматривается замена (реконструкция) внутренних систем холодного, горячего водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации.

2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рабочий проект на капитальный ремонт (реконструкцию) холодного, горячего водоснабжения и  хозяйственно-бытовой канализации разработан в соответствии со СНиП 2.04.01-85*; СанПиН 2.4.1.1249-03; СП 40-102-2000; СП 40-107-2003.

Хозяйственно-противопожарное водоснабжение

Существующее здание оборудовано хозяйственно-противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением.

Источником холодного водоснабжения являются – городские сети.

Источником горячего водоснабжения – существующий бойлер.

Проектом предусматривается замена существующей системы и приборов, а также установка дополнительных умывальников в помещениях мастерских, учебных кабинетах, лаборантских. Проектное решение не затрагивает помещения пищеблока, т.к. ремонт в этих помещениях уже был осуществлен.

Внутренние системы водоснабжения запроектированы:

-   Система холодного водоснабжения  –  из полипропиленовых труб PN20 «PROAQUA»;

- Система горячего водоснабжения – из полипропиленовых армированных труб PP PN25 «PROAQUA»;

Существующий водомерный узел на холодную воду демонтируется и монтируется вновь.

Существующий участок противопожарного трубопровода меняется на стальную водогазопроводную оцинкованную трубу Ду=50мм.

Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее здание оборудовано системой хозяйственно-бытовой канализации. Сброс канализации - в городскую сеть.

Проектом предусматривается замена существующей системы и приборов, а также установка дополнительных умывальников в помещениях мастерских, учебных кабинетах, лаборантских.

Система канализации запроектирована:

Стояки канализации и разводка - из полипропиленовых труб для внутренней канализации PP DN 50, 110 мм «Политек»;

Магистрали канализации - из полипропиленовых труб для наружной канализации PP DN 50, 110 мм «Политек»;

Вытяжная часть стояков – из полипропиленовых труб для наружной канализации PP DN 110 мм «Политек»;

Выпуски до колодцев - из полипропиленовых труб для наружной канализации PP DN 110 мм «Политек»;

Существующая система канализации  подлежит демонтажу полностью до колодца и монтируется вновь.

Водосток – наружный, организованный - остается существующий.

Трубопроводы и запорная арматура

Трубопроводы горячего, холодного водоснабжения и канализации прокладывать в существующих отверстиях, местоположение которых уточнить по месту. Для вновь прокладываемых трубопроводов предусмотрена пробивка отверстий в перекрытиях и стенах. В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов прокладываются в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных, отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Трубопроводы канализации в местах прохода через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия, с предварительной перевязкой рубероидом и мягкой проволокой. Расположение стыков труб в гильзах не допускается. Заделка пространства между гильзой и трубой выполняется мягким несгораемым материалом. Вновь прокладываемые магистрали на первом этаже располагаются во вновь пробиваемых штрабах, при этом трубопроводы водоснабжения утепляются и укладываются в гильзы. Стальные трубопроводы окрашиваются в два слоя ПФ-115 по грунту ГФ-021.

На ответвлениях от магистралей, подводках к санитарным приборам устанавливается запорная арматура.

Для предотвращения теплопотерь трубопроводы горячего водоснабжения в подпольных каналах изолируются теплоизоляционным материалом «Аэрофлекс» (трубки длиной 2 м толщиной 9 мм). Для предотвращения образования конденсата трубопроводы холодного водоснабжения в подпольных каналах также изолируются теплоизоляционным материалом «Аэрофлекс» (трубки длиной 2 м толщиной 9 мм). Все работы по изолированию трубопроводов необходимо выполнять согласно техническому пособию, рекомендованного производителем данного вида теплоизоляционного материала.

Монтаж и испытания трубопроводов должны производиться в соответствии с указаниями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

3.1. Характеристика условий ремонта.

Подробная характеристика выполняемых работ дана в разделе «Санитарно-техническая часть» раздел II.

Проектом предусматривается выполнить:

- Демонтаж трубопроводов системы В1, в том числе водомерного узла;

- Демонтаж трубопроводов системы Т3;

- Демонтаж трубопроводов системы К1;

- Демонтаж смесительной арматуры;

- Демонтаж сантехоборудования;

- Монтаж трубопроводов системы В1, в том числе водомерного узла;

- Монтаж трубопроводов системы Т3;

- Монтаж смесительной арматуры;

- Монтаж трубопроводов системы К1;

- Окраска стальных трубопроводов;

- Монтаж сантехоборудования;

- Теплоизоляция трубопроводов В1, Т3 в подпольных каналах.

Доставку материалов на территорию школы выполнять автотранспортом. Для проезда автотранспорта используются существующие проезды.

3.2. Методы производства работ.

Работы, связанные с заменой систем В1, Т3, К1 выполняются внутри здания.

Пробивку штраб и отверстий выполнять с помощью пневматического отбойного молотка типа ТЕХЗ.

Образовавшийся строительный мусор от пробивки штраб и отходы производства (бетон, битый кирпич, упаковка и пр.) затаривать в плотную тару по мере его образования с последующей погрузкой в автотранспорт и вывозкой на полигон отходов. Складирование строительного мусора не предусматривается.

3.3. Техника безопасности.

Организация строительной площадки и производство работ должны выполняться в строгом соответствии с требованием СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации».

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При производстве работ предусматривается складирование мусора в контейнерах и вывоз отходов на свалку. Ремонт машин на территории строительства не предусматривается. Объем поверхностных стоков не изменяется.

При производстве строительных работ будут образованны твердые отходы 4 класса опасности.

При организации строительного производства необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.

Использование плодородного слоя для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений не допускается.

Не допускается сливать в реки, озера и другие водоемы, воду применяемую в строительстве, без предварительной ее отчистки.

После окончания работ произвести уборку строительного и бытового мусора.

Раздел 5.

Электрическая часть

1. Общая часть.

Проект капитального ремонта внутренних электрических сетей СОШ №87 по ул. Закамская, 87 в г. Перми разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Проектом предусмотрен следующий объем работ:

- замена вводно-распределительного устройства (ВРУ);

- замена питающих сетей (от ВРУ до щитков);

- замена групповых сетей (от щитков);

- замена осветительных и силовых щитов;

- замена осветительного и электроустановочного оборудования;

- устройство основной системы уравнивания потенциалов;

- устройство системы молниезащиты;

- устройство повторного заземления PEN проводников питающих кабелей на вводах.

2. Электроснабжение.

По степени надежности электроснабжения согласно п. 5.1 СП 31-110-2003 потребители школы относятся ко 2-й категории. Электроснабжение осуществляется по двум вводам от ТП-1506.

Питание аварийного освещения производится по отдельным линиям от ВРУ через щиты аварийного освещения. Питание рабочего и аварийного освещения производится от разных секций ВРУ.

Для расчетного учета в ВРУ, устанавливается существующие электросчетчики (переносятся из существующего ВРУ).

Для питания вентиляционного оборудования предусмотрены щиты ЩП1 и ЩП2. Приточные системы П1, П2 и вытяжная система В2 управляются в автоматическом режиме от контроллера. Вентилятор В3 управляется в ручном режиме от электромагнитного контактора с кнопками КМ-В3.

К существующему щиту столовой прокладывается новый кабель. Распределительные кабели к технологическому оборудованию существующие.

3. Электроосвещение.

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение. В качестве дежурного  освещения используется часть светильников аварийного освещения. Аварийное освещение предусмотрено для лестничной клетки, входа в здание, коридоров, спортзала, лаборантских кабинетов химии, в здравпункте, книгохранилище.

Световые указатели "выход" устанавливаются у выходов из здания, выходов из коридоров на лестничные клетки, спортзале.

Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками ASM/S236. Светильники установить на кронштейнах (арт. 00150). Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. В классах устанавливаются светильники с матовыми решетками, в классе информатики - с зеркальными.

В классах предусмотрено раздельное включение линий светильников, светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней.

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 500 лк, на классной доске - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 500 лк, на экране дисплея - 200 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк, в кабинетах преподавателей - 300 лк.

В помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. В кабинетах и лабораториях розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток подключить через устройство защитного отключения на ток 30 мА.

В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов устанавливаются три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.

4. Электрические сети.

Распределительная и групповая сеть выполняется кабелем с медными жилами, с изоляцией не поддерживающей горение, с пониженным дымовыделением.

Кабели питающей и групповой сети проложить по стенам скрыто под слоем штукатурки, по потолку в каналах перекрытий. В помещениях с подвесным  потолком типа Армстронг (Байкал) кабели проложить за подвесным  потолком в гофрированной трубе и самозатухающего ПВХ пластиката. В пустотах  перегородок из ГКЛ кабель проложить в гофрированной трубе. Во вспомогательных помещениях кабель проложить в гофрированной трубе открыто. Кабель по подвалу  прокладывается открыто в гофрированной трубе.

Отверстия в межэтажных перекрытиях после прокладки кабелей заделать несгораемым легкоудаляемым составом согласно СНиП 3.05.06-85.

5. Заземление и защитные меры.

Все металлические нетоковедущие части электроустановки заземляются.

Для заземления предусматривается проводник кабеля РЕ: для однофазных электроприемников 3-й провод, для трехфазных потребителей 5-й провод.

В качестве заземляющего устройства используются искусственный заземлитель у наружной стены здания. При монтаже электродов заземления произвести шурфовку на глубину 1,5 м.

В отношении мер электробезопасности электроустановка выполнена по системе TN-С-S.

Проектом предусмотрена основная система уравнивания потенциалов.

В качестве главной заземляющей шины используется РЕ шина ВРУ.

К ГЗШ присоединяются:

- наружное заземляющее устройство - сталью 40х4 мм;

- стальные трубы водопровода, отопления на вводе в здание - сталью д.8 мм;

- РЕ проводники кабелей питающей и распределительной сети.

Стальные проводники прокладываются открыто по перекрытию подвала на скобах и должны быть окрашены битумной краской 2 раза.

6. Молниезащита.

По классификации зданий и сооружений по устройству молниезащиты здание относится к обычным объектам (Табл. 2.1  СО 153-34.21.122-2003).

Уровень надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) принят 0,9, что соответствует III уровню защиты для обычных объектов.

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с максимальным шагом ячеек 10 м, выполненная из стали  8 мм. Сетка укладывается на кровле здания с креплением к существующему ограждению сваркой.

Заземлители изготовить из стального уголка 50х50х5 длиной 3 м. Система молниезащиты соединяется повторным заземлителем защитного проводника.

Токоотводы из стальной полосы 25х4 мм проложить по стене открыто со средним шагом 20 м.

Токоотводы соединить горизонтальным поясом из стальной полосы 25х4, проложенным по стене здания на высоте 0,05 м.

После монтажа все открытые стальные проводники и сварные швы в земле подлежат окраске в два слоя.

Раздел 6.

Наружные сети электроснабжения

Проект капитального ремонта наружных сетей электроснабжения СОШ №87 по ул. Закамская, 87 в г. Перми разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Проектом предусмотрен следующий объем работ:

- замена кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1506;

- замена концевых муфт.

Прокладка кабелей предусмотрена в пластмассовой двустенной гофрированной трубе д. 125 мм. Переход автомобильной дороги производится в жесткой пластмассовой двустенной трубе д. 125 мм. Соединение труб произвести разъемными муфтами.

Раздел 7.

Слаботочные сети

1. Общая часть.

Проект капитального ремонта внутренних сетей связи СОШ №87 по ул. Закамская, 87 в г. Перми разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Проектом предусмотрен следующий объем работ:

- прокладка кабелей информационной сети от сервера в классе информатики;

- прокладка кабелей телефонной сети от мини АТС в классе информатики;

2. Исходные данные, проектные решения.

Количество рабочих мест для подвода информационной сети - 45 шт.

Количество точек для подвода телефонного кабеля - 36 шт.

Прокладка сетей структурированной кабельной системы (СКС) производится за подвесным потолком в проволочном лотке. Спуски к розеткам производятся в пластмассовом кабель-канале (мини-плинтус 32х12,5). Розетки RJ-45 устанавливаются в рамку (MOSAIC).

В классе информатики на стене установить шкаф 19" с патч-панелью для телефонных кабелей и коммутатором для компьютерной сети. Коммутатор соединяется с сервером через порт 1000BASE-T Gigabit Ethernet.

На стене вблизи шкафа 19" устанавливается мини-АТС Panasonic KX-TDA100. АТС укомплектована слотом для 16 внешних линий и слотами для 16 внутренних линий (4 шт). Рабочие места комплектуются аналоговыми телефонными аппаратами Panasonic KX-TS2350RUW. В кабинете директора устанавливается беспроводной телефон Panasonic DECT KX-TG6461RU.

Раздел 8.

Энергоэффективность

1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На основании статьи 2 11 261-ФЗ{1], энергетическая эффективность отражает отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях обеспечения необходимого эффекта при капитальном ремонте и последующей эксплуатации здания на основе использования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, основные документы которой, включая ГОСТ Р 51387 «Нормативно-методическое обеспечение» [15] использованные в проекте, приведены в Ведомости ссылочных документов. 
а) Обеспечение энергетической эффективности здания предусмотрено в соответствии статьи 15, ч.9,61-ФЗ[1]. 
б) Энергетический паспорт здания вводимого в эксплуатацию после осуществления капитального ремонта (пр 2.2) состав- лен согласно статьи 15, ч 9. 11 261-ФЗ[1] с учётом СП 23-101-2004[3]; (эпп), типовые формы {47] в рамках настоящего раздела проектной документации на основании разделов проекта.
1.1 Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании.
1) Удельное потребление тепловой энергии на отопление здания за отопительный период по ГОСТ 31168 [13] с учётом требований к общественному зданию - это количество полезной тепловой энергии (теоретически необходимой в идеализированных условиях) за отопительный период, израсходованное на компенсацию теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах микроклимата помещений в нем СНиП 31-06-2009 [9]; ГОСТ З 0494-96[ 12], отнесённое к единице отапливаемого объёма здания, и градусо-суткам отопительного периода.
2) Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление общественного здания и класс энергетической эффективности

Класс энергетической эффективности по ГОСТ 31168 [13]— обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного потребления тепловой энергии на отопление здания за отопительный период 
Согласно п. 4.1.3 ; п. 6.2 «в» СП 23-101-2004[3] с учётом табл. З СНиП 23-02-2003[8] для общественного здания вводимого в эксплуатацию после капитального ремонта по нормируемому удельному расходу тепловой энергии на отопление (таблица 1), определяется 
необходимый уровень тепловой защиты здания для обеспечения нормируемого класса энергетической эффективности.( пр 1.3).

Таблица 1 Варианты возможных классов энергоэффективности здания дополнительного образования детей прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, не ниже С. 
для здания, подключенного к системам центрального отопления не <38

| Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания (диапазоны). [кДж/(мЗхСхсут) | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного | Класс энергетической эффективности, в соответствии с правилами установленными Правительством Российской Федерации, не ниже: |
| --- | --- | --- |
| От 38 до 68 | От минус 10 до минус 50 | Высокий В |
| <37 | Менее минус 51 | Очень высокий А |

3) Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период.
Расчетный показатель удельного расхода тепловой энергии, зависит от теплозащитных свойств ограждающих конструкций, объемно-планировочных решений здания, тепловыделений и количества солнечной энергии, поступающих в помещения здания, эффективности инженерных систем поддержания требуемого микроклимата помещений и систем теплоснабжения. 
4) Расчетный удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии на 
отопление здания за отопительный период (Согласно МДК 4-03.2001 [25]). 
Нормативное значение удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха определяется как отношение нормативного значения затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии к нормативному значению отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения в тепловую сеть при одном и том же значении температуры наружного воздуха.

Схема расчёта энергоэффективности здания

- Выбор способа соответствия нормируемых показателей тепловой защиты по нормируемо удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление.

- Определение поэлементных величин по понижением по сравнению с нормируемыми значениями уровня теплозащиты для стен при условии обеспечения нормируемых показателей и комфортных условий.

- Расчёт коэффициента энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания.

- Расчёт удельного расхода тепловой энергии.

- Проверка.

- Энергетический паспорт здания.

- Потенциал энергосбережения.

1.2 Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность здания. 
1.2.1 Архитектурно-строительные и конструктивные требования Заказчика, энергоснабжающих организаций и контролирующих органов для повышения энергоэффективности здания, учтённые при выполнении проекта капитального ремонта  в таблице 2 
Таблица 2

| Наименование организации и номер документа, содержащего требования энергоэффективности | Содержание требования |
| --- | --- |
| «Техническое задание» на капитальный ремонт в здании | Заменить светопрозрачные конструкций на энергоэффективные. Проектом предусмотрена замена деревянных оконных блоков с двойным остеклением в раздельных переплетах на металлопластиковые с трехкамерными стеклопакетами. |
| Замена шлаковой засыпки на чердачном перекрытии на современный эффективный утеплитель из базальтового волокна. Толщина утеплителя подобрана теплотехническим расчетом из условия обеспечения требуемого значения термического сопротивления |  |
| Утеплить стены. Для снижения эффекта конвекции в волокнистом утеплителе фасада предусмотрено устройство супердиффузионной мембраны. Для снижения негативного влияния мостиков холода в фасадной системе под кронштейнами предусмотрены теплоизоляционные прокладки, снижающие интенсивность теплообмена. |  |

1.2.2 Инженерно-технические требования реализованные в проекте 
Таблица 3.

| Требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность здания |  |
| --- | --- |
| Наименование организации и номер документа, содержащего требования энергоэффективности. | Содержание требований |
| Техническое задание | Выполнить замену сетей 100 %: - Отопление и вентиляция; - Водоснабжение, водоотведение; - Внутреннее и наружное электроснабжение, силовое электрооборудование. |
|  | Для осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя, потребляемых ИТП, предусмотрен существующие приборы учета на абонентской части трубопроводов тепловой сети, на ближайшем расстоянии от ввода в здание, на блоке ввода. |
| Требования теплоснабжающей организаций | Выполнять правила охраны коммунальных тепловых сетей |
|  | Соблюдать норму утечки сетевой воды не более 0.25% от объёма в сети |
|  | Соблюдать водно-химический состав воды согласно норм ПТЭ |
|  | Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и исправность приборов учёта». |
|  | По окончании отопительного сезона надёжно отключить отопительные системы от источников теплоснабжения в ЦТП(ИТП) с установкой заглушек |
|  | Выполнять в согласованные с энергоснабжающей организацией сроки мероприятия пор подготовке систем теплопотребления к устойчивой работе в отопительный период с актами готовности, и акт приёмки. |
|  | Извещать энергоснабжающую организацию об отключении или ремонте тепловых сетей при их повреждении с указанием причин и времени отключения при аварийном прекращении циркуляции. При нулевой или отрицательной температуре наружного воздуха осуществлять дренирование сетевой воды из систем теплопотребления для предотвращения её замерзания |
|  | Отклонение показателей качества воды осуществляется на основании показаний средств измерений на коммерческом узле учёта тепловой энергии установленном у абонента |
|  | Обеспечить беспрепятственный доступ для контроля и обслуживания по договору |
|  | Присоединение приточной вентиляции к существующему тепловому узлу с врезкой в трубопроводы после узла учёта. Работу системы теплоснабжения приточной вентиляции автоматизировать с обеспечением температуры обратной сетевой воды в соответствии с графиком. Выполнить гидравлическую увязку работы систем теплопотребления здания |
|  | Обеспечить учёт объёмов потребляемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод по всем присоединениям, осуществлять постоянный контроль за работой приборов учёта, регулярно вести журнальную запись показаний приборов учёта и подтверждать фактические зафиксированные показания приборов учёта. |

2. Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении капитального ремонта с целью обеспечения соответствия здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В реальных условиях в здании расход энергоресурсов до капремонта значительно превышал теоретически необходимый (в идеализированных условиях) из-за потерь в системах теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Принятые в проекте решения по сокращению расхода энергоресурсов.

- Повышение эффективности инженерного оборудования здания. Комплексная автоматизация отпуска теплоты в системах теплоснабжения позволяет достичь экономии энергоресурсов 10 % годового их расхода.

- Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется с помощью регулировочного клапана RTD- N (прямого) фирма Danfoss, установленного на подводке к конвекторам. На обратном трубопроводе установлен запорный вентиль RLV (прямой). Для возможности отключения стояков на них устанавливаются шаровые краны. Для удаления воздуха в верхних  точках системы расположен воздухосборник со встроенными воздухоотводчиком и шаровым краном. 
Подача тепла для систем отопления, вентиляции предусмотрена по раздельным трубопроводам из теплового пункта проектируемого здания. Замена сетей водоснабжения, водоотведения.
Диаметры канализационных трубопроводов подобранны таким образом и назначены 
такие уклоны ,чтобы скорость движения сточных вод по трубам была самоочищающей 
т.е. чтобы загрязнения не выпадали в лоток трубы, а переносились бы потоком 
сточных вод, т.е. соблюдалось условие самоочищения.

- Для обеспечения энергоэффективности электроустановки применены следующие мероприятия:

- использование светильников с люминесцентными лампами;

- использование в светильниках электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) с повышенным КПД;

- управление электроосвещением в помещениях рядами светильников в зависимости от уровня естественной освещенности.

- Сокращение расхода тепловой и электрической энергии

  - Обеспечение естественного освещения и естественного проветривания в здании;

  - Автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем;
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в соответствии статьи 13 261 -ФЗ[ 1] и для получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов с целью их экономии.

Раздел 9.

АУПС И СОУЭ

1. СОДЕРЖАНИЕ

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Содержание |  |
| 2 | 2. Основание для проектирования |  |
| 3 | 3. Краткая характеристика объекта |  |
| 5 | 4. Пожарная сигнализация |  |
| 5 | 4.1. Общие сведения |  |
| 6 | 4.2. Основные проектные решения |  |
| 6 | 4.3. Организация АУПС |  |
| 8 | 4.4. Организация СОУЭ |  |
| 9 | 5. Монтаж оборудования и электропроводки |  |
| 10 | 6. Электропитание и заземление оборудования |  |
| 12 | 7. Охрана окружающей среды |  |
| 13 | 8. Сведения о производстве работ |  |
| 15 | 9. Требования безопасности труба и пожарной |  |
|  | безопасности |  |
| 16 | 10. ТО и содержание автоматической |  |
|  | установки пожарной сигнализации |  |
| 17 | 11. Перечень принятых сокращений |  |

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Данная работа выполнена ООО «Техносфера» по заданию Заказчика. Основанием для разработки рабочих чертежей является техническое задание. В объем данной части проекта входит оборудование АУПС и СОУЭ здания средней общеобразовательной школы  № 87  расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 87.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект расположен в двух этажном отдельно стоящем здании. Здание школы по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф.4.1.

Основные архитектурно-строительные характеристики объекта даны в таблице 1

Таблица 1. Характеристика здания

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Общая площадь, кв. м. | 1888,36 |
| Количество этажей здания | 2 |
| Количество этажей объекта | 2 |
| Материал межэтажных перекрытий | железобетон |
| Тип здания | образовательное учреждение |

В здании отсутствуют помещения категории А или Б по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03.

В здании отсутствуют взрывоопасные зоны по ПУЭ.

4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

4.1. Общие сведения.

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) – совокупность технических средств, для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и(или) необходимости и путях эвакуации.

Проектируемые системы АУПС и СОУЭ предназначены для:

- обнаружения первичных факторов пожара, в контролируемых помещениях;

- обработки и представления в заданном виде извещения о пожаре персоналу;

- отображение информации о работоспособности и неисправности установки;

- формирования команд на включение системы оповещения о пожаре;

- сообщение людям информации о возникновении пожара и путях эвакуации.

При разработке проекта были использованы следующие нормативно-технические документы:

- Свод правил СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- Свод правил СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- Свод правил СП 6.13130.2009. Системы противопожарной безопасности. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические».

- ГОСТ Р 51089-97 «Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования».

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».

- ГОСТ 26342-84* «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы. Основные параметры и размеры».

- РМ 78.36.001-99 «Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации».

- РД.25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

- РД.25.932-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

- ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок».

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С 2000 М» АЦДР. 426469.027 РЭ Руководство по эксплуатации;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П SMD» АЦДР.425533.001-01 РЭ Руководство по эксплуатации;

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45. Паспорт;

- Извещатель пожарный ручной ИПР 3-СУ. Паспорт;

- Оповещатель охранно-пожарный «НБО 12В-01». Руководство по эксплуатации. ТУ 4372-004-49518441-04.

- Оповещатель охранно-пожарный звуковой Гром-12М. Руководство по эксплуатации. БВФК 437.243.022 РЭ;.

Все оборудование заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты пожарной безопасности. Монтажная организация перед началом работ по монтажу должна проверить действие этих сертификатов.

4.2. Основные проектные решения.

Построение АУПС и СОУЭ производится на оборудовании отечественного производства:

- НВП «Болид» - пульт контроля и управления «С 2000М», приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал 20П SMD», резервированный источник питания РИП 12 (исп. 01);

- ЗАО «ИФ «ИРСЭТ-Центр» - извещатели пожарные ручные ИПР 3-СУ;

- ООО «Конструкторское бюро пожарной автоматики» - извещатели пожарные оптико-электронные дымовые ИП 212-45;

- ООО «Элетротехника и автоматика» - оповещатель охранно-пожарныйе световой «НБО 12В-01»;

- ГК «Арсенал безопасности» - оповещатель охранно-пожарный звуковой Гром-12М.

4.3 Организация АУПС

Обоснование типа защиты здания.

На основании табл. А.3 СП 5.13130.2009  предусмотрена защита помещений школы автоматической установкой пожарной сигнализации. В здании школы отсутствуют      помещения подлежащие защите АУПТ.

Организация зон контроля.

АУПС является аналоговой, безадресной, поэтому, зоны контроля выбраны в соответствии с п. 13.2.  СП 5.13130.2009. Одним шлейфом пожарной сигнализации оборудуются не более 10 изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600м2, расположенных на одном этаже здания.

Размещение пожарных извещателей.

В соответствии с п А 4, приложения А, СП 5.13130.2009  проектом предусматривается защита АУПС всех помещений здания школы независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- помещений категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

Количество автоматических пожарных извещателей определено исходя из необходимости обнаружения загораний на контролируемой площади помещений. В защищаемых помещениях, в соответствии требованиям п. 13.3.2 СП 5.13130.2009, устанавливается не менее двух пожарных извещателя.

В проекте предусмотрена установка ручных пожарных извещателей в коридорах у выходов на лестничные клетки  и у выходов из здания на улицу на высоте 1,5 метров от уровня пола. Ручные пожарные извещатели устанавливаются в местах удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов, и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя. На расстоянии 0,5 метра от ручных пожарных извещателей не должно иметься предметов препятствующих доступу к извещателю.

Выбор типа пожарных извещателей

В соответствии c СП 5.13130.2009 помещения здания при применении АУПС оборудуются дымовыми и ручными пожарными извещателями. В проекте приняты извещатели:

- ИП 212-45 – извещатель пожарный оптико-электронный дымовой;

- ИПР 3-СУ – извещатель пожарный ручной.

Взаимосвязь АУПС с другими системами, технологическими и электрическим оборудованием зданий и сооружений

Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команды на:

- управление системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- подачу звуковых и световых сигналов.

На основании п. 14.2 СП 5.13130.2009 формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя.

Все события происходящие в системе АПС отображаются на ПКУ «С 2000 М» устанавливаемые в помещении № 123 на первом этаже.

ППКОП «Сигнал 20П SMD» (ARK 1) устанавливается в кабинете заместителя по АХЧ (116) к прибору подключается семнадцать шлейфов ПС.

При поступлении извещения о сработке  двух пожарных извещателей в одном из шлейфов ППКОП «Сигнал 20П SMD» (ARK 1) формирует команду «ПОЖАР», и с соответствующих контактов поступает питание на линии систем оповещения и управления эвакуацией. Тем самым включаются звуковые оповещатели - сирены. Световые оповещатели – табло ВЫХОД включены постоянно. На ПКУ «С 2000М» на ЖК дисплее отображается номер шлейфа (зоны) в котором сработали пожарные извещатели.

4.4 Организация СОУЭ

Выбор типа системы

На основании п. 14, таблица 2 СП 3.13130.2009 в здании школы предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа.

Организация способов оповещения

В соответствии с таблицей 1 СП 3.13130.2009  проектом предусмотрена установка световых пожарных оповещателей– табло «ВЫХОД» и звуковых оповещателей – сирен.

Организация зон пожарного оповещения

Организация зон оповещения СОУЭ осуществлена с учетом особенностей приборов «Сигнал 20П SMD», функционального назначения защищаемых помещений и удобства обслуживания. На основании таблицы 1 СП 3.13130.2009 здание школы имеет одну зону оповещения.

Сигналы звукового оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключаются к сети без разъемных устройств.

Световые оповещатели – табло ВЫХОД включены постоянно. Звуковые оповещатели включаются автоматически при поступлении командного импульса о начале оповещения  о пожаре.

5. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, ВСН 116-93, СНиП 3.05.06-85, СП 5.13130.2009,  РД 78.145-93 и технической документации на приборы оборудование системы.

Шлейфы пожарной сигнализации проложены с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены самостоятельными кабелями с медными жилами диаметром не менее 0,5 мм.

В проекте предусмотрены следующие виды кабелей и проводов:

кабель для шлейфов сигнализации  - КПСнг-FRLS 1х2х0,5;

кабель для подсоединения пожарных оповещателей  - КПСЭнг-FRLS 2х0,75.

В проекте приняты следующие способы прокладки кабелей:

Кабельные линии прокладываются с учетом действующих норм и правил:

- кабели шлейфов пожарной сигнализации в помещениях проложить в открыто на струне по стенам и потолкам;

- кабели шлейфа пожарной сигнализации к ручному пожарному извещателю проложить в электромонтажном коробе 20х10 или строительной конструкции;

- кабели подключения пожарных оповещателей в коридорах и помещениях проложить открыто по стенам и потолкам.

При параллельной открытой прокладке расстояние от кабелей пожарной

сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно

быть не менее 0,5 метра.

Совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления СОУЭ с напряжением до 60 В  линиями напряжением 100В и более,

в одном коробе, жгуте или металлическом рукаве не допускается.

Все кабельные сети находящиеся ниже 2,2 метра от уровня пола защищаются электромонтажным коробом или металлическим рукавом.

Ручные пожарные извещатели установить на уровне 1,5 метра от пола. Дымовые пожарные извещатели установить на потолке.

Монтаж пожарной сигнализации выполнить согласно РД 78.145-93 в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Электромонтажные работы выполнить согласно ВСН 116-93, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документации на приборы оборудование системы.

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

На основании п. 15.1 СП 5.13130.2009 электроприемники системы по степени обеспечения надежности электроснабжения отнесены к I категории согласно ПУЭ. Так как объект отнесен к III категории, то на основании п. 15.3 СП 5.13130.2009  в качестве резервных источников питания электроприемников системы АПС применить резервированный источник питания РИП-12 (исп. 01) с двумя аккумуляторными батареями напряжением постоянного тока 12 В и емкостью 18 а/ч.

Аккумуляторы обеспечивают питание электроприемников системы в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме «Тревога» не менее 3 часов.

В соответствии с п. 7.1.13 ПУЭ питание электроприемников выполнено от сети переменного тока 220 В с системой заземления TN-S. В соответствии п. 5.9 ВСН 59-88 электропитание электроприемников системы осуществляется от отдельной группы электрощита освещения.

Проведем расчет энергопотребления приборов пожарной сигнализации.

Здание проходной

| Прибор или устройства пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим | Режим тревоги |
| ПКУ «С 2000М» | 1 | 0, 070 | 0,100 |
| ППКОП «Сигнал 20» | 1 | 0,600 | 0,650 |
| Звуковой оповещатель «Гром-12М» | 13 | 0,000 | 0,455 |
| Световой оповещатель «НБО 12В-01» | 14 | 0,280 | 0,280 |
| Всего |  | 0,950 | 1,485 |

Примечание. В таблице указаны максимально возможные потребляемые токи.

Для электропитания приемно-контрольного прибора выбраны две аккумуляторные батареи  емкостью 18 А/ч.

Т = 1000 х W / I, где W – величина емкости аккумулятора (А/ч)

Т = 1000 х 36 / 950 = 37,89 (ч) – работа в «дежурном» режиме;

Т = 1000 х 36 / 1485 = 24,24 (ч) – работа в режиме «тревога».

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектируемые средства системы пожарной сигнализации вредных выбросов в атмосферу не выделяют.

Специальные мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил работы с АУПС не предусматриваются.

8.СВЕДЕНИЯ О ПРОИВОДСТВЕ РАБОТ

Общие положения

Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145-93, пособия к РД78.145-93, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускается без согласования с заказчиком, с проектной организацией-разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора.

Монтажная организация должна предварительно рассмотреть проектно-сметную документацию и, в случае выявления неверных проектных, технических решений, представить заказчику обоснованные замечания.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СНиП 3.01.01-85 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению 1, РД 78.145-93.

Требования по монтажу технических средств сигнализации

Монтажная организация должна предварительно уведомить контролирующий орган государственного пожарного надзора о начале работ на объекте о монтаже технических средств сигнализации.

Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СП 11-110-99, а технический надзор – органами государственного пожарного надзора. Указания об отключениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора.

Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля организацией осуществляющей монтаж.

Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной организацией, органами ГПН.

Работы по монтажу технических средств сигнализации должны осуществляться в три этапа:

- на первом этапе должны выполняться работы, указанные в п.1.17 пособия к РД 78.145-93. Работы первого этапа должны выполняться одновременно с производством основных строительных работ.

- на втором этапе должны выполняться работы по монтажу защитных труб электропроводок, извещателей, оповещателей, щитов, приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и подключению к ним электропроводок. Работы второго этапа должны выполняться после окончания строительных и отделочных работ.

- на третьем этапе должны выполняться работы по электрической проверке, регулировке установленных технических средств сигнализации.

Требования к организации пусконаладочных работ

Пуско-наладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 78.145-93 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85 и СНиП 3.05.07-85.

До начала пуско-наладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка составных частей установок; извещателей, приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и т.п.) в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

- выполнение подготовительных работ;

- наладочные работы;

- индивидуальные испытания;

- комплексная наладка оборудования.

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств сигнализации (без ложных сигналов тревоги).

Монтажная организация, выполняющая пусконаладочные работы, оформляет акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145-93.

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правил пожарной безопасности ППБ 01-03.

В период монтажных и пусконаладочных работ необходимо:

- руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

- допускать лиц к работе, прошедших инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

- работу с техническими средствами системы необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

- при работе на высоте использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

- при работе с ручными электроинструментами соблюдать ГОСТ 12.2.013-87.

- при работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76.

10. ТО и содержание автоматической установки пожарной сигнализации.

- Все виды работ по ТО, а также по содержанию АУПС, должны выполняться

- собственными специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору с организациями, имеющими лицензию органов управления Государственной противопожарной службы на право выполнения работ по техническому обслуживанию установок пожарной автоматики.

- Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание АУПС в состоянии готовности к применению: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

- Структура технического обслуживания и ремонта АПС включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание - к техническому обслуживанию относится

наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных

дефектов,  настройка и апробование.

- плановый текущий ремонт – входит замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Проводятся замеры и испытания оборудования.

- капитальный ремонт – кроме работ по текущему ремонту входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования

- Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны

- заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с

- учетом требований “Инструкции по организации и проведению работ по

- регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения,

- пожарной и охранно-пожарной сигнализации”, 1982 г., МВД СССР и Минприбора

- СССР и РД 009-01-96 “Установки пожарной автоматики. Правила технического

- содержания”.

- Расчет численности обслуживающего персонала.

Основание: Приказ МВД РФ № 647 от 16.08.2003г., приложение 3.

| Наименование | Кол-во | Кол-во условных установок |
| --- | --- | --- |
| Пульт контроля и управления «С 2000М» | 1 | 3,10 |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20ПSMD» | 1 | 1,80 |
| Резервированный источник питания РИП 12 (исп. 01) | 1 | 0,20 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | 150 | 15,00 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР 3-СУ | 10 | 1,00 |
| Световой оповещатель «НБО 12В-01» | 14 | 1,40 |
| Звуковой оповещатель Гром-12М | 13 | 1,30 |
| Шлейф сигнализации | 17 | 0,17 |
| Общее количество условных установок: 23,97 |  |  |

Количество условных установок согласно данного проекта – 23,97

Техник-электромеханик обслуживает 90 условных установок 23,97 : 90 = 0,263

Для обслуживания системы автоматической установки пожарной сигнализации необходим один электромонтажник ОПС не ниже 4 разряда

Раздел 10.

Приложения