ООО «Майолика»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЗДАНИИ МАОУ «СОШ №87» ПО УЛИЦЕ ЗАКАМСКАЯ, 8 В ГОРОДЕ ПЕРМИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РАЗДЕЛУ ВК

Шифр: 062-2010-ВК

Директор                                                                                      Н.С. Юркина

ГИП                                                                                              Д.В. Зубов

г. Пермь, 2010 г.

Рабочий проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                             Д.В. Зубов

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1                Пояснительная записка, исходные данные, рабочие  чертежи.

ТОМ 2                Сметная документация.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, участвовавших в разработке рабочего проекта

Раздел ВК                                                                              С.Е. Малахова

СОДЕРЖАНИЕ I ТОМА

- Состав проекта

- Перечень должностных лиц, участвовавших в разработке тома

- Перечень рабочих чертежей и прилагаемых документов

- Пояснительная записка

- Введение

- Санитарно-техническая часть

- Организация ремонта

  - Характеристика условий ремонта

  - Методы производства работ

  - Техника безопасности

- Охрана окружающей среды

- Техника безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Перечень рабочих чертежей марки ВК:

- Общие данные

- План 1-го этажа с сетями В1, Т3, К1

- План 2-го этажа с сетями В1, Т3, К1

- Аксонометрическая схема систем В1, Т3

- Аксонометрическая схема системы К1

Прилагаемые документы

- Спецификация оборудования, изделий и материалов (10 листов)

- Сметная документация

- Технический паспорт

- Свидетельство о допуске

- Задание на проектирование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект на капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в здании МАОУ «СОШ №87» по адресу: ул. Закамская, 8 в г. Перми разработан ООО «Майолика» на основании технического задания.

Объект - 2-этажное здание школы, расположенное в Кировском районе г. Перми.

Проектом предусматривается замена (реконструкция) внутренних систем холодного, горячего водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации.

2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рабочий проект на капитальный ремонт (реконструкцию) холодного, горячего водоснабжения и  хозяйственно-бытовой канализации разработан в соответствии со СНиП 2.04.01-85*; СанПиН 2.4.1.1249-03; СП 40-102-2000; СП 40-107-2003.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Существующее здание оборудовано хозяйственно-питьевым водопроводом, горячим водоснабжением.

Источником холодного водоснабжения являются – городские сети.

Источником горячего водоснабжения – существующий бойлер.

Проектом предусматривается замена существующей системы и приборов, а также установка дополнительных умывальников в помещениях мастерских, учебных кабинетах, лаборантских. Проектное решение не затрагивает помещения пищеблока, т.к. ремонт в этих помещениях уже был осуществлен.

Внутренние системы водоснабжения запроектированы:

-   Система холодного водоснабжения  –  из полипропиленовых труб PN20 «PROAQUA»;

- Система горячего водоснабжения – из полипропиленовых армированных труб PP PN25 «PROAQUA»;

Существующий водомерный узел на холодную воду демонтируется и монтируется вновь.

Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее здание оборудовано системой хозяйственно-бытовой канализации. Сброс канализации - в городскую сеть.

Проектом предусматривается замена существующей системы и приборов, а также установка дополнительных умывальников в помещениях мастерских, учебных кабинетах, лаборантских.

Система канализации запроектирована:

Стояки канализации и разводка - из полипропиленовых труб для внутренней канализации PP DN 50, 110 мм «Политек»;

Магистрали канализации - из полипропиленовых труб для наружной канализации PP DN 50, 110 мм «Политек»;

Вытяжная часть стояков – из полипропиленовых труб для наружной канализации PP DN 110 мм «Политек»;

Выпуски до колодцев - из полипропиленовых труб для наружной канализации PP DN 110 мм «Политек»;

Существующая система канализации  подлежит демонтажу полностью до колодца и монтируется вновь.

Водосток – наружный, организованный - остается существующий.

Трубопроводы и запорная арматура

Трубопроводы горячего, холодного водоснабжения и канализации прокладывать в существующих отверстиях, местоположение которых уточнить по месту. Для вновь прокладываемых трубопроводов предусмотрена пробивка отверстий в перекрытиях и стенах. В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов прокладываются в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных, отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Трубопроводы канализации в местах прохода через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия, с предварительной перевязкой рубероидом и мягкой проволокой. Расположение стыков труб в гильзах не допускается. Заделка пространства между гильзой и трубой выполняется мягким несгораемым материалом. Вновь прокладываемые магистрали на первом этаже располагаются во вновь пробиваемых штрабах, при этом трубопроводы водоснабжения утепляются и укладываются в гильзы. Стальные трубопроводы окрашиваются в два слоя ПФ-115 по грунту ГФ-021.

На ответвлениях от магистралей, подводках к санитарным приборам устанавливается запорная арматура.

Для предотвращения теплопотерь трубопроводы горячего водоснабжения в подпольных каналах изолируются теплоизоляционным материалом «Аэрофлекс» (трубки длиной 2 м толщиной 9 мм). Для предотвращения образования конденсата трубопроводы холодного водоснабжения в подпольных каналах также изолируются теплоизоляционным материалом «Аэрофлекс» (трубки длиной 2 м толщиной 9 мм). Все работы по изолированию трубопроводов необходимо выполнять согласно техническому пособию, рекомендованного производителем данного вида теплоизоляционного материала.

Монтаж и испытания трубопроводов должны производиться в соответствии с указаниями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

3.1. Характеристика условий ремонта.

Подробная характеристика выполняемых работ дана в разделе «Санитарно-техническая часть» раздел II.

Проектом предусматривается выполнить:

- Демонтаж трубопроводов системы В1, в том числе водомерного узла;

- Демонтаж трубопроводов системы Т3;

- Демонтаж трубопроводов системы К1;

- Демонтаж смесительной арматуры;

- Демонтаж сантехоборудования;

- Монтаж трубопроводов системы В1, в том числе водомерного узла;

- Монтаж трубопроводов системы Т3;

- Монтаж смесительной арматуры;

- Монтаж трубопроводов системы К1;

- Окраска стальных трубопроводов;

- Монтаж сантехоборудования;

- Теплоизоляция трубопроводов В1, Т3 в подпольных каналах.

Доставку материалов на территорию школы выполнять автотранспортом. Для проезда автотранспорта используются существующие проезды.

3.2. Методы производства работ.

Работы, связанные с заменой систем В1, Т3, К1 выполняются внутри здания.

Пробивку штраб и отверстий выполнять с помощью пневматического отбойного молотка типа ТЕХЗ.

Образовавшийся строительный мусор от пробивки штраб и отходы производства (бетон, битый кирпич, упаковка и пр.) затаривать в плотную тару по мере его образования с последующей погрузкой в автотранспорт и вывозкой на полигон отходов. Складирование строительного мусора не предусматривается.

3.3. Техника безопасности.

Организация строительной площадки и производство работ должны выполняться в строгом соответствии с требованием СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации».

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При производстве работ предусматривается складирование мусора в контейнерах и вывоз отходов на свалку. Ремонт машин на территории строительства не предусматривается. Объем поверхностных стоков не изменяется.

При производстве строительных работ будут образованны твердые отходы 4 класса опасности.

При организации строительного производства необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.

Использование плодородного слоя для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений не допускается.

Не допускается сливать в реки, озера и другие водоемы, воду применяемую в строительстве, без предварительной ее отчистки.

После окончания работ произвести уборку строительного и бытового мусора.