Утверждаю:

Главный врач МБУЗ

«Городская поликлиника №7»

Шеина Ю.В.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на выполнение проектных работ по замене электроосвещения и силового электрооборудования в поликлинике №2 расположенной по адресу: г.Пермь, ул.Крупской, 57 «А»

Объект: «Поликлиника №2», ул. Крупской, 57 «А»

Заказчик: МБУЗ «Городская поликлиника №7»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Техническое состояние электропроводки, электроустановочных изделий не соответствует современным требованиям ПУЭ, ПТЭ в связи с длительным сроком эксплуатации, более 30 лет. |
| 2. | Заказчик и его адрес | МБУЗ «Городская поликлиника №7», г.Пермь, ул.Крупской,57А. |
| 3. | Проектная организация-генеральный проектировщик | По результатам проведения запроса котировок цен, победитель котировки. |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 5. | Стадийность проектирования | Рабочий проект, в т.ч. сметная документация. |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | При разработке проектно-сметной документации предусмотреть замену электропроводки, розеток, выключателей, групповых щитков, светильников. Светильники должны быть светодиодные типа LED-32-02-C или LED-32-01-C в зависимости от помещения и иметь закрытые плафоны. Электропроводку выполнить по 3-х и 5-ти проводной схеме открыто в кабель-канале и гофротрубе. Розеточные группы выполнить отдельно от сетей освещения. Предусмотреть аварийное освещение, а также эвакуационное освещение с применением светильников с автономным питанием. Заменить существующие электросчетчики на 2-х тарифные. |
| 7. | Сроки начала и окончания проектирования | Начало проектирования: дата подписания договора. Окончание проектирования: в течение 30 календарных дней после подписания договора. |
| 8. | Исходные данные | Технический паспорт на здание. |
| 9. | Особые условия проектирования | Проектно-сметная документация должна быть согласована в отделе по надзору за электроустановками (Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ул. Вильвенская,6) и со всеми заинтересованными организациями и передана Заказчику в 4-х экземплярах, в т.ч. 1 экз. на электронном носителе. |

Директор МБУЗ «Городская поликлиника №7»                                              Каневчева М.А

Главный энергетик МБУЗ «ГП №7»                                                                  Мишин С.М.