Содержание:

- Пояснительная записка:

1.1 Исходные данные

1.2 Вентиляция

1.3 Противопожарные мероприятия

1.4 Защита от шума

1.5 Теплоснабжение

Приложение №1. Таблица воздухообменов по помещениям.

Приложение №2. Противодымная защита при пожаре.

- Рабочие чертежи по вентиляции

- Спецификация оборудования, изделий и материалов систем вентиляции

1.1 Исходные данные

Проект вентиляции в МАОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо», расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 30 разработан на основании строительных планировок заказчика и в соответствии с требованиями действующих  строительных норм и правил:

- СНиП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- справочное пособие к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, крытых катков с искусственным льдом»;

- пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 «Противодымная защита при пожаре».

Расчетные  параметры  наружного  воздуха  для  проектирования  вентиляции  приняты:

1) Температура наружного воздуха:

- зимний период Тн = -35 С;

- летний период Тн = -+21,8 С

2) Теплосодержание наружного воздуха:

- зимний период Iн = -34,9 кДж/кг;

- летний период Iн = 50,2 кДж/кг

3) Скорость воздуха:

- зимний период V н = 4,2 м/с;

- летний период V н = 1,0 м/с.

1.2 Вентиляция

Проектом предусмотрена  общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и противодымная вентиляция с механическим побуждением.

Воздухообмен для помещений здания определен по нормируемым кратностям.

Приточная система П1 обслуживает тренажерный зал, большой зал и тренерскую. Система оснащена приточной установкой Компакт 31В3 производства «Арктос», которая расположена в подвесном исполнении в тренажерном зале. В компактном звуко-, теплоизолированном корпусе (толщина изоляции 25 мм) размещены: фильтр, вентилятор, нагреватель. Перед установкой предусмотрен воздушный клапан типа ZR с электроприводом, который перекрывает воздуховод при выключении системы. Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону с помощью регулируемых решеток типа АМР. Воздуховод от воздухозабора до установки изолируется материалом Пенофол тип С.

Приточная система П2 обслуживает женскую и мужскую раздевалки. Оборудование системы расположено в подвесном исполнении в тренажерном зале и в подсобном помещении. В состав приточной системы входит: клапан воздушный типа ZRK с электроприводом; фильтр кассетный типа FKS с фильтрующим материалом класса очистки EU3; водяной нагреватель типа WWK; канальный вентилятор в изолированном корпусе типа IRE. Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону с помощью регулируемых решеток типа АМР. Воздуховод от воздухозабора до водяного калорифера необходимо покрыть тепловой изоляцией Пенофол тип С.

Воздухозабор для систем П1 и П2 общий и осуществляется через наружную решетку типа АРН. Низ решетки расположен на отм. +2.000 м от уровня земли.

Система В1 обслуживает помещения тренажерного зала, большого зала и тренерской. Оборудование системы В1 расположено в подвесном исполнении в мужской раздевалке. Система оснащена канальным вентилятором в изолированном корпусе типа IRE. Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны с помощью регулируемых решеток типа АМР. Выброс воздуха осуществляется под крыльцо с помощью инерционной решетки типа АГС, которая используется как обратный воздушный клапан.

Система В2 обслуживает женскую и мужскую раздевалки. Оборудование системы В2 расположено в подвесном исполнении в женской раздевалке. Система оснащена канальным вентилятором в изолированном корпусе типа IRE и обратным клапаном типа КОК. Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны. В качестве воздухораспределителей приняты регулируемые решетки типа АМР. Выброс воздуха осуществляется под крыльцо через защитную решетку типа CG.

Система В3 обслуживает душевые и санузел. Оборудование системы В3 расположено в подвесном исполнении в женской раздевалке. Система оснащена канальным вентилятором в изолированном корпусе типа IRE и обратным клапаном типа КОK. Удаление воздуха предусмотрено из верхней зоны. В качестве воздухораспределителей приняты универсальные диффузоры типа ДПУ-М. Выброс воздуха осуществляется под крыльцо через защитную решетку типа CG.

Вентиляторы IRE имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики.

Система ВД1 предусмотрена для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре. Система оснащена центробежным вентилятором  ВР 80-75-8ДУ, который расположен на кровле здания. В тренажерном зале и в большом зале удаление дыма осуществляется с помощью клапанов дымоудаления типа КДМ-2М с реверсивным электромеханическим приводом и с декоративной решеткой. Перед вентилятором установлен обратный клапан типа КО. Выброс воздуха осуществляется выше кровли на 2 метра с помощью отверстия затянутого сеткой. Воздуховод системы ВД1 выполнен класса «П» из стальных листов по ГОСТ 14918-80* на сварке сплошным швом. Воздуховод системы ВД1, проложенный внутри здания, покрыт огнезащитным покрытием ET Vent 60.

На системах В1 и В3 предусмотрены шибера для удобства пуско-наладки.

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* и гибкие воздуховоды Aluduct.

Крепление воздуховодов предусмотрено согласно серии 5.904-1.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

1.3 Противопожарные мероприятия

Места прохода транзитными воздуховодами стен и перегородок уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений согласно СНиП  «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.11.15.

В разделе «ЭАОВ» необходимо предусмотреть отключение всех вентиляционных систем по сигналу датчика пожарооповещения.

1.4 Защита от шума

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума, создаваемого вентоборудованием:

- присоединение вентиляторов к сети через гибкие вставки;

- установка вентиляторов в изолированном корпусе.

1.5 Теплоснабжение

В качестве теплоносителя принимается горячая вода с температурой 95-70 ºС. Трубопроводы систем теплоснабжения предусмотрены из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75** и труб электросварных по ГОСТ 10-704. Трубопроводы теплоснабжения изолировать теплоизоляционным материалом Энергофлекс Супер.

Для системы П1 и П2 предусмотрены смесительные узлы типа SURP производства «KORF». Смесительные узлы необходимо разместить рядом с установкой в системе П1 и с водяным нагревателем в системе П2.

Трубопроводы теплоснабжения проложены с уклоном 0.003. В верхних точках установлены краны для выпуска воздуха из системы.

По окончании работ трубопроводы промываются водой и испытываются пробным давлением равным 1.25 рабочего. Длительность испытаний определяется временем, необходимым для осмотра трубопроводов, но не менее 10 мин.

Приложение №1

ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ

| № | Наименование | Размеры помещения, м |  |  | Кратность |  | Объем воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пом. | помещения | площадь, | высота, | объем, | приток | вы- | приток | вытяжка |
|  |  | м2 | м | м3 |  | тяжка | м3/час | м3/час |
| 2 | Раздевалка | 7,80 | 2,38 | 18,6 | по балансу с душевыми |  | 315 | 165 |
|  | женская |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Душевая женская | 4,11 | 2,38 | 9,8 | из раздевалки | 10 | - | 100 |
| 4 | Санузел | 2,62 | 2,38 | 6,2 | 50 м3/час от 1 унитаза |  | - | 50 |
| 5 | Раздевалка | 27,90 | 2,38 | 66,4 | по балансу с душевыми |  | 360 | 220 |
|  | мужская |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Душевая мужская | 5,82 | 2,38 | 13,9 | из раздевалки | 10 | - | 140 |
| 7 | Тренажерный зал | 35,80 | 2,38 | 85,2 | 80 м3/час на 1 занимающегося |  | 400 | 400 |
| 8 | Тренерская | 17,00 | 2,38 | 40,5 | 3 | 2 | 130 | 85 |
| 9 | Большой зал | 89,30 | 2,38 | 212,5 | 80 м3/час на 1 занимающегося |  | 1600 | 1600 |

Приложение №2

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ

Противодымная вентиляция для помещений тренажерного зала и большого зала  МАОУДОД «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо» по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 30 выполнена в соответствии с требованиями главы 8, СНиП 41-01-2003, на основании архитектурно-строительных чертежей.

Противодымная вентиляция в данном проекте предусматривает:

- Удаление дыма из помещений, не имеющих естественного освещения, если оно предназначено для пребывания более 50 человек;

Основные расчеты по помещениям.

- Помещение тренажерного зала и большого зала

- Расход дыма составляет:G=676.8⋅Pf⋅y1.5⋅k3кгч,

Рf− периметр очага пожара определяем по формуле:

4  Рп = 0,38 А0,5  12,

Где А – площадь помещения, дымовой зоны или «резервуара дыма», м2;

при А < 100 м2, следует принимать А = 100 м2, при А > 1000 м2, следует

принимать А = 1000 м2:

Рп = 4 м;

у - минимальный средний уровень стояния нижней границы дыма от пола,

принимается для помещений У = 2,5 м; для «резервуаров дыма» расчетным

уровнем является расстояние от нижней кромки завес до пола помещения, равное 2,5 м и более; в среднем по расходу дыма экономически оправданы завесы не выше 4 м от пола, но как препятствие распространения дыма по помещению завесы любой длины целесообразны:

у = 2,5 м; k3 = 1.

G1=676.8⋅4⋅2.51.5⋅1=10700кгч

Скорость воздуха в воздуховоде принимаем около 9 кг/с.

Подбираем площадь живого сечения воздуховодов:

F=107003600⋅9=0.33м2,

При горении волокнистых веществ, средний удельный вес дыма составляет

γ = 6 Н/м3, температура дыма составляет t = 300 оС.

L=Gдвγпр.в−ха+3000=107000.61=17540м3ч

Площадь шахты дымоудаления принимаем в зависимости от количества удаляемого дыма, через дымоприемник с большей производительностью, при подсоединении не более 4 дымовых зон к шахте.

Площадь одной дымовой зоны составляет не более 1600 м2, площадь обслуживания одного клапана - не более 900 м2

- Система ВД1

2)  Массовая скорость на первом участке:

Клапан (900х600 мм) Vp=G1fсеч=107003600⋅0.9⋅0.6=5.5 кг/с м2;

Воздуховод (900х400 мм) Vp=G1fсеч=107003600⋅0,9⋅0,4=8.26 кг/с м2;

3) ΔP1=Ktξ1+ξ2)(Vp22ρ , где

Кt – поправочный коэффициент для коэффициентов местных сопротивлений , являющийся отношением плотности поступающего в сеть или перемещаемого по ней газа к плотности стандартного воздуха =1,2 кг/м3. Для дыма, поступающего в дымовой клапан, следует принимать с поправкой на загрязнённость дыма 1,3. Кt=0,66 при температуре газа 300С, с удельным весом =6 н/м3;

1 – коэффициент сопротивления входа в дымовой клапан и далее в дымовую шахту. С учётом декоративной решётки в подшивном потолке - 1=2,2+1,8=4,0;

2 – коэффициент сопротивления присоединения дымового клапана к шахте или к ответвлению. 2=0,3;

Vp – из предыдущего пункта 5,5 кг/с м 2;

 - плотность дыма,  = 6/9,8 = 0,61кг/м3;

Vp2ρ2=5.522∗0,61=24.8Па – скоростное давление,

ΔP1=0,66∗4,3∗24.8=70.38 Па

4.)  Сопротивление трению в ответвлении к дымовому клапану:

- ΔP2=KтрHKcl, где

Kтр – коэффициент, который следует принимать при температуре дыма 300С равным 9,6;

H – потери давления на трение в стальных воздуховодах при  температуре 20С для воздуховода 900х400 мм, соответствующие величине скоростного давления, найденного по массовой скорости дыма или газов на этом участке воздуховода:

При 900х400 мм,   Fсеч=0,36 м2, скоростное давление   8.2622∗0,61=56Па, H смотрим по таблице 2, стр.6, пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91*.

Н=0,16 кг/м2;

Kс – коэффициент, который для стальных воздуховодов следует принимать равным 1;

l – длина, l=23 м

ΔP2=9,6∗0,16∗1∗23=35.33Па

5.)  Общие потери давления на первом участке:

ΔP3=ΔP1+ΔP2=70.38+35.33=105.71Па

6) Определим расход воздуха, подсасываемого через неплотности закрытого клапана:

Δρэ=ϕ100GкGд , где Gк=0,0112АкΔР30,5 - воздух подсасываемый через клапан:

Ак – площадь проходного сечения клапана 0,9*0,6=0,54 м2;

ΔP3 - разность давлений по обе стороны клапана.  ΔP3=105,71 Па;

Следовательно, Gк=0,01120.54⋅105.710,5=0.08кг/с;

По отношению 100∗GkGд=100∗0,085.5=ϕ1.9   по таблице п.1.8 пособия 4.91 находим, что Δρэ=0,0049 кг/м3 – увеличение плотности смеси дыма и воздуха на один участок системы.

7)  Определим плотность газов в устье шахты:

Δρу=0,61+0,0049=0,6149кг/м3

8.)  Расход газов в устье воздуховода или шахты для ВД1:

Gy=0,81GдΔρу1−0,83Δρу =0,81∗5.5∗0,61491−0,83∗0,6149=5.6 кг/с

9.)  Массовая скорость газов в устье шахты для ВД1:

Vp=Gуfсеч=5.60.9⋅0.4=15.6кг/с м2

10.) Скоростное давление газов в устье шахты:

Vp2ρ2=15.622∗0,6149=199.5Па

11.) Потери давления в воздуховодах, присоединяющих шахту к вентилятору ΔPвс

ΔPвс=9,6HвКвlв+ξКтhд2, где

Нв - потери давления на трение в стальных воздуховодах при  температуре 20С, соответствующие величине скоростного давления, найденного по массовой скорости дыма или газов на этом участке воздуховода:

При скоростном давлении  199,5 Па, Hв смотрим по таблице 2, стр.6, пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91*.

Hв =0,54Па;

Кв=Кс – коэффициент, который для стальных воздуховодов следует принимать равным 1;

lв – длина участка воздуховода, присоединяющего ответвление с дымовым клапаном к вентилятору. lв=15 м ;

ξ=1.01(поворот ξ=0,21; переход к патрубку вентилятораξ=0,8);

Кт =1 стр.7 пособия 4.91;

hд2 – скоростное давление. hд2=199,5 Па

ΔPвс=9,6∗0,54∗1∗15+1.01∗1∗199.5=279.26Па;

12.) Подсосы воздуха через неплотности воздуховодов, при разряжении перед вентилятором  ΔPс=ΔPy+ΔPвс=105.71+279.26=384.97Па

Gп=Gп.сРсlc+0,1Gy−G1, где

Gп.с – удельный подсос воздуха через неплотности воздуховодов из стальных листов, соединённых сплошным плотным швом, по таблице 3, п.1.12, пособия 4.91.

– 0,60х10-3 кг/с м2;

Рс – периметр внутреннего поперечного сечения воздуховодов 2*(0,9+0,4)=2,6 м2;

lc – длина воздуховодов из стальных листов:

lc=38 м;

Gy и G1 – расход газов в устье шахты и дыма на первом участке сети:

Gп=0,6∗10−3∗2.6∗38+0,15.6−5.5=0,07кгс;

13.) Общий расход газов:

5.6+0,07=5.67 кг/с;

14.) Потери давления увеличиваются в:

5,67/5,6=1,01 раза;

15.) Общие потери давления:

384,97*1,01=388,82 Па;

17.) Плотность выбрасываемых газов:

ρсум=GсумGд0,61+(Gсум−Gд)1,2

ρсум=5.675.50,61+(5.67−5.5)1,2=0,62кг/м3;

18.) Температура газов:

tсум=353−273ρсумρсум

tсум=353−273∗0,620,6=306.23°C;

19.) Естественное давление газов при температуре наружного воздуха tнар=25,3С (параметры Б, тёплый период) и удельном весе газов - 0,6*9,81=5,9 Н/м3

Удельный вес наружного воздуха γн=3463273+25,3=11,61н/м3;

Средний удельный вес газов до вентилятора:

γс.г.=4,9ρв+0,61=4,90.62+0.61=6.03 н/м3;

Естественное давление газов:

ΔPес=hγн−γс.г.+hвγн−γг

ΔPес=1511,61−6.03+211,61−9.81⋅0.62=94.8 Па;

20.) Потери давления, на которые должна быть рассчитана мощность, потребляемая вентилятором:

ΔPВ=388.82−94.8=294.02Па;

21.) Производительность вентилятора:

Lв=3600⋅Gсумρсум=3600⋅5.670,62=32925 м3/ч;

22.) Условное давление:

ΔPус=1,2ΔPвρв=1,2∗294.020,62=569Па