Приложение №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№ 33 от «10» августа 2012 года

Техническое задание

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в пункте доврачебного приема МБУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Новоколхозная, 2

Требования к работе:

- Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре выполнять в соответствии с локальным сметным расчетом и техническим заданием

- Для выполнения работ Подрядчик должен иметь лицензию на выполнение данных работ

- Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал

Требования к качеству работ:

- ППБ 01-2003. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р МЭК 60332-3-22—2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.

- ГОСТ Р 53316—2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний.

- Правила устройства электроустановок. 7-ое издание.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. Приложение 2 "Метод определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей".

- РД 78.145-93 МВД России. Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть.

- РД 78.147-9З МВД России. Руководящий документ. Единые требования по технической укреплённости и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов.

- РД 78.36.003-2002. МВД России. Руководящий нормативный документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

- РД 78.143-92 МВД России. Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор контрольно приемный 1.1 Питание прибора: от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, ............................................................................ 160…242 В от встроенного аккумулятора ...................................................................... 12В / 2,2 (7,0) А*ч 1.2 Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12В и выносных оповещателей) в дежурном режиме и режиме «ТРЕВОГА\ПОЖАР» от сети перемен- ного тока, не более: ………………………………….7 ВА 1,3. Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12В и выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании сети: .не менее............................... 0,08А 1.4. Время работы прибора в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании сети, не менее ……………………….. 27 ч 1,5. Время работы прибора при полной нагрузке и пропадании сети в режиме тревоги от резерв- ного аккумулятора не менее ........................................5 ч 1.6. Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку ................................................................. (12 ± 2) В 1.7. Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В, не более ..................................................................... 0,3 А ........................................................................................................ 1.8. Максимальный ток нагрузки выходов (транзисторных ключей) для подключения выносных оповещателей (сирена, световой оповещатель, табло ВЫХОД) ..................................................... 1,2 А /12 В | «ГрандМагистр-4» или эквивалент | шт | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой 2.1. Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток в пределах 0,050,2 дБ/м. 2.2. Инерционность срабатывания извещателя не более 5 с. 2.3. Электрическое питание извещателя должно осуществляется постоянным напряжением величиной от 9 В до 30 В, с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс с периодом повторения не менее 0,7 с. 2.4. Извещатель имеет встроенный оптический индикатор срабатывания и обеспечивает возможность подключения выносного оптического сигнализатора (ВУОС). Схема подключения ВУОС приведена в приложении 4. 2.5. Выходной электрический сигнал срабатывания извещателя формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 500 Ом при протекании тока через извещатель величиной 20 мА. 2.6. Сигнал "ПОЖАР" извещателя сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сброс сигнала срабатывания производится с приемно-контрольного прибора отключением питания извещателя на время не менее 1,5 с. 2.7. Величина сопротивления между контактами "3" и "4" не более 2 Ом. 2.8. Напряжение питания устройств согласования от 9 до 15В. 2.9 Максимально допустимый ток коммутации устройства УС-02, не более 50мА. 2.10 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: - воздушного потока со скоростью до 10 м/с; - фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения. 2.11. Габаритные размеры извещателя с розеткой не более 105 Х 60 мм. 2.12. Масса извещателя с розеткой не более 210 г. 2.13. Средний срок службы извещателя не менее 10 лет. 2.14. Цвет корпуса извещателя – белый. 2.15. Средняя наработка на отказ извещателя должна быть не менее 60 000 ч. 2.16. Потребляемый ток при питающем напряжении 12В не более 50 мкА. | ИП 212-41М «или эквивалент» | шт | 18 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной 3.1 Извещатель срабатывает при нажатии на кнопку с усилием не менее 15 Н. После снятия усилия извещатель остается во включенном состоянии. Для возврата кнопки из сработанного состояния в исходное применяется ключ, входящий в комплект поставки. 3.2 Для информации о режимах работы извещателя и состоянии ШС предусмотрен оптический индикатор "Пожар" красного цвета. В дежурном режиме осуществляется кон- троль состояния ШС. При исправности ШС индикатор мигает 1 раз в 3-8 с. 3.3 Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением ве- личиной от 9 до 30 В. 3.4 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более 50 мкА при напря- жении 20 В. 3.5 Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" – не более 500 Ом при токе 20 мА.. 3.6 Габаритные размеры извещателя – не более 87 × 90 × 45 мм. 3.7 Масса извещателя – не более 0,1 кг. 3.8 Степень защиты оболочки извещателя – IP41 по ГОСТ 14254. 3.9 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. 3.10 Средний срок службы – не менее 10 лет. | ИПР 516-10 «или эквивалент» | шт | 3 |
| 4 | Оповещатель пожарный звуковой 4.1Токопотребление 20 мА 4.2Напряжение питания 12 В 4.3Габаритные размеры 65*65*50 мм 4.4Степень защиты не менее IP 65 4.5Масса не более 0,04 кг 4.6Диапазон рабочих температур -30 до +55 С | Маяк-12-3М « или эквивалент» | шт | 3 |
| 5 | Модуль расширения на 8 зон 5.1 Ток потребления модуля: 35 мА 5.2 Дополнительный ток: 100мА (защита положительного температурного коэффициента) | РС-5108 «или эквивалент» | шт | 1 |
| 6 | Кабель для систем сигнализации огнестойкий Сечение 1*2*05 | КПСнг-FRLS «или эквивалент» | м | 180 |
| 7 | Кабель для систем сигнализации огнестойкий Сечение 1*2*0,75 | КПСЭнг-FRLS «или эквивалент» | м | 80 |
| 8 | Кабель для систем сигнализации огнестойкий Сечение 2*2*0,5 | КПСЭнг-FRLS «или эквивалент» | м | 30 |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции Сечение 3*1,5 | ВВГнг-LS «или эквивалент» | м | 5 |
| 10 | Кабель-канал Размер 20*10 |  | м | 12 |
| 11 | Резистор Сопротивление 1,3 кОМ |  | шт | 16 |
| 12 | Резистор Сопротивление 470 ОМ |  | шт | 2 |
| 13 | Аккумуляторная батарея | АКБ 7Ач «или эквивалент» | шт | 1 |
| 14 | Проволока стальная Толщина 1,2 мм |  | кг | 3 |