|  |  |  | 2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания к муниципальному контракту № 20 от 21 августа 2009 года, утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами: - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; - СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; - федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадка строительства под газорегуляторный шкафной пункт ГСГО-МВ/25-С находится в микрорайоне Нагорный Индустриального района г. Перми (Пермский край). В настоящее время площадка свободна от застройки. Земельный участок, предоставленный для размещения ГСГО, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. 1-ая Ремонтная. Территория площадки ограждается металлической оградой. На территории ГСГО также запроектирован металлический молниеотвод высотой 13,5 м. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному участку р. Мулянки, протекающей в северо-западном направлении в 1 км от участка работ, и р. Камы, протекающей в юго-западном направлении в 6 км о участка работ. Рельеф участка для размещения ГСГО ровный. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные (ПРС), техногенные, аллювиально-делювиальные (суглинки и глины) отложения. Коренные породы и слабые грунты скважинами глубиной 3,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (январь 2009 г.) грунтовые воды скважинами глубиной до 3.0 м не встречены. Исходными данными для выполнения генплана послужила топографическая съемка участка в М 1:500, выполненная группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» в октябре-ноябре 2009 г. Система координат – г. Перми, система высот – г. Перми. Планировочное решение генерального плана выполнено с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | ## Глушкова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | #### Киселева |  |  |  | Схема планировочной органи- | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зации земельного участка | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» «»» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | #### Киселева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объектов капитального строительства, а именно: газорегуляторные пункты шкафного типа - не установлен. 2.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадь огражденного участка , м2 17,50 Площадь застройки , м2 2,02 Площадь покрытия тротуара, м2 11,0 Протяженность сетей: - газоснабжения см. раздел ГСН. 2.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Рельеф используемого участка для ГСГО спокойный, высотные отметки изменяются от 155.00 до 155.200м в системе высот города Перми. Организация рельефа площадки выполнена с учетом отметок прилегающих территорий и обеспечивает отвод воды с участка по существующему рельефу. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Вертикальная планировка земельного участка для строительства ГСГО не требуется. 2.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Благоустройство территории ГСГО сводится к устройству ограждения участка и устройству тротуара к огражденной территории. Покрытие тротуара выполнено из щебня М600 фракции 40 - 70 мм по уплотненному основанию, шириной 800 мм. Территория ГСГО ограждена металлическими сетчатыми панелями по металлическим столбам, высота ограждения 1.6 м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0.85 м Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГСГО по существующим проездам с твердым покрытием. 2.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. Инженерные сети запроектированы с учетом существующей застройки территории, существующих сетей, с учетом существующих проездов. Сети газоснабжения запроектированы подземными, до входа ГСГО представлены газопроводом среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8, после выхода из ГСГО газопроводом низкого давления из полиэтиленовых труб 110х10 и 90х8,2. Участки входа и выхода газа выполнены надземно и стальных труб до входа диаметром 57х3,53, после выхода диаметром 108х4,0. Ввод и выход газопровода в ГСГО выполнен надземный, на отм.1,485 м. от земли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ -ПЗ.ГП | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания к муниципальному контракту № 20 от 21 августа 2009 года, утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами: - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; - СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; - СНиП 2.02.01-83* « Основания зданий и сооружений» - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 3.2. СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ, ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА. Площадка строительства ГСГО находится в микрорайоне Нагорный Индустриального района г. Перми. Площадка строительства относится к I климатическому району, подрайон строительства – В. Климат – континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, средняя годовая температура воздуха- +1,5 град. С. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) - -минус 35 градусов С. Расчетный вес снегового покрова (V район) – 3,2 кПа Скоростной напор ветра (II район) - 0,3 кПа Гололедный район - II Зона влажности – нормальная. Сейсмичность района - менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Особые природно-климатические условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2010 года, грунты на площадке строительства характеризуются следующими напластованиями: - насыпной грунт – суглинок темно-коричневый песчанистый, полутвердый, дресва известняка, щебень до 10%. Возраст отсыпки более 5 лет. Мощность слоя 1.3 м. -глина коричневая легкая пылеватая полутвердая. Вскрытая мощность слоя 1,7 м. Грунтовые воды до глубины 3,0 м не встречены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ.АС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Глушкова |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Киселева |  |  |  |  |  | Архитектурно – строительные решения | П | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решения | ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Киселева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основанием фундамента ГСГО будет являться насыпной грунт - суглинок темно-коричневый песчанистый, полутвердый, дресва известняка, щебень до 10%. Возраст отсыпки более 5 лет. Расчетное сопротивление ИГЭ-1 (суглинок) -250 кПа. 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГСГО-МВ/25-С представляет собой шкафной газорегуляторный пункт заводского изготовления (завод ГАЗАППАРАТ г. Саратов) в виде утепленного металлического шкафа с газовым обогревом, c двусторонним открыванием дверок, размещаемым на проектируемой монолитной железобетонной плите (незаглубленный фундамент). Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики ГСГО обеспечиваются заводом-изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторного пункта обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки) шкафа к металлической опоре и к закладным деталям фундамента. . Категория ГСГО по пожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. Строительной частью проекта предусматриваются следующие виды строительно-монтажных работ: -под шкаф ГСГО запроектирован монолитный незаглубленный фундамент из бетона В15, F75 h=300 мм, армированный сетками 4С по ГОСТ 23279-85. Фундамент выполнен по утрамбованному щебню h=150 мм. -устройство металлической рамы под шкаф. Рама выполнена из швеллеров N10 по ГОСТ 8240-97, опертых на стойки из швеллеров N10. Стойки привариваются к закладным деталям монолитного фундамента. -устройство опоры под кран Dy=50 и Dy=100. Опоры под кран Dy=50 и Dy=100 запроектированы из трубы 76х3.5 по ГОСТ 19903-74 с металлическим ложементом из листовой стали толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-74*. -устройство металлического ограждения вокруг ГСГО. Ограждение запроектировано из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам (ограда запроектирована по типу М3Б по серии 3.017-3), высота ограждения – 1,6 м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0,85 м. Проектом предусматривается защита металлического шкафа ГСГО от прямых ударов молний и проявлений статического электричества при помощи устройства металлического молниеотвода высотой 13,5 м. Молниеотвод запроектирован составным - из стойки и молниеприемника. Стойка запроектирована из труб диаметром 219х4.5 и 159х4.5 по ГОСТ 10704-91. Молниеприемник выполнен из стержня диаметром 24 мм по ГОСТ 2590-88. Стойка молниеотвода устанавливается в фундамент размерами 600х600х3000(h) из бетона В15, F75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ.АС |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 3.4. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ. Предусмотренная проектом защита конструкций, изделий от коррозии заключается в окраске стальных изделий эмалью ПФ 1189 по ТУ – 6 – 10 – 1710 – 79 за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотвода предусмотрена эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. Антикоррозийную защиту производить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ»; - ГОСТ 12.3.005-75 «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ.АС -ПЗ.ГП | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |