|  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- |
|  | «ГНГ - Пермь» |  |
|  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков. |  |
|  | # Проектная документация. |  |
|  | Раздел 1 «Пояснительная записка». |  |
|  | 834-09-ПЗ |  |
|  | Том 1 |  |
| 2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков.. # Проектная документация. Раздел 1. «Пояснительная записка».. 834-09-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 834-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 834-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 834-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 834-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 834-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 834-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 834-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 834-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 834-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 834-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 834-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 834-09-СМ; Смета на строительство. 9; 834-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм |  | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова Май, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 832-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 832-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 832-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 832-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 832-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 832-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 832-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 832-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 832-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 832-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 832-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 832-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 05.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 05.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Основанием для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района г. Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков являются: 1. Постановление администрации города Перми №1173 от 05.12.2008 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); 2. Решение Пермской городской Думы №400 от 23.12.2008 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Исходными данными для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района г. Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков являются: - муниципальный контракт №20 от 21 августа 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; - техническое задание (приложение №1 к муниципальному контракту №20 от 21 августа 2009 г.), утвержденное начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И.Скрипкиным; - утвержденный градостроительный план земельного участка; - технические условия подключения к газораспределительным сетям №05/00001-15 от 03.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -технические условия присоединения к газораспределительным сетям № 09/621 от 30.12.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия №23-2-15/19 от 18.12.2009 г. на электрохимическую защиту сетей газоснабжения, выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -протокол испытания природного газа №21-10 от 19 октября 2009г., выданный ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»; - перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование, выданный Главным управлением МЧС по Пермскому краю; - письмо по фоновым концентрациям №1215 от 22.04.2010г., выданное ГУ «Пермский ЦГМС». Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Проектная документация разработана на топографической съемке, выполненной топографами ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. Отчет по инженерно-топографическим изысканиям представлен в подразделе 2 раздела 1 (том 1.2) данной проектной документации. Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены геологами ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. и представлены в подразделе 3 раздела 1 (том 1.3) данной проектной документации. 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА В административном отношении рассматриваемый участок расположен в Индустриальном районе г. Перми, микрорайон Нагорный и представляет собой преимущественно участки малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по улицам: ул. Свиязева, ул. Энергетиков, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Ремонтная и ул. Разведчиков. Высотные отметки изменяются в пределах 119,13 - 159,71 м (система высот - г. Пермь). Рельеф участка неровный с уклоном в юго-западном направлении в сторону р. Мулянки. Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении территория приурочена к водораздельному участку р. Мулянки, протекающей в северо-западном направлении в 1 км от участка работ, и р. Камы, протекающей в юго-западном направлении в 6 км от участка работ. Рельеф участка неровный с уклоном в юго-западном направлении в сторону р. Мулянки. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 123,90 – 158,05 в системе высот г. Перми. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные (ПРС), техногенные (суглинки, пески, щебенистый грунт, гравийный грунт) и аллювиально-делювиальные (суглинки и глины) отложения. Коренные породы и слабые грунты на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. В период проведения изысканий (середина января 2009 года) грунтовые воды скважинами глубиной до 3,0 м в процессе бурения встречены не были. В периоды обильного весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,5-2,5 м. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: глинистых и суглинистых грунтов – 1,80 м, песков гравелистых – 2,30 м, гравийных грунтов – 2,60 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По степени морозной пучинистости грунты, вскрытые по трассе газопровода, обладают следующими свойствами: - щебенистый грунт, песок гравелистый, гравийный грунт (насыпной грунт) - практически непучинистые; - суглинок песчанистый полутвердый (насыпной грунт – со щебнем, песком, стеклом, дресвой до 10%) – слабопучинистые; - глина легкая пылеватая полутвердая – слабопучинистые; - суглинок легкий/тяжелый пылеватый/песчанистый твердый – практически непучинистые, полутвердый – слабопучинистые. Распределение грунтов на группы, в зависимости от трудности разработки механизированным способом (одноковшовым экскаватором), произведено согласно ТЕР 81-02-01-2001: - почвенно–растительный слой – I; - насыпной грунт: щебенистый грунт – II; - насыпной грунт: суглинок песчанистый полутвердый – I; - насыпной грунт: песок гравелистый – I; - насыпной грунт: гравийный грунт – I; - суглинок легкий пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – II; - суглинок тяжелый пылеватый/песчанистый твердый, полутвердый – II; - глина легкая пылеватая полутвердая – III. 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопровод среднего и низкого давления по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков расположен в Индустриальном районе г. Перми. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых домов индивидуальной застройки со 100% охватом населения на перечисленных улицах. Природный газ будет использоваться населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Согласно техническим условиям предусмотрено две точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Первая точка врезки – существующий подземный газопровод среднего давления Д=219х6,0, расположенный по ул. Экскаваторная, в районе пересечения с ул. 2-я Ремонтная. Вторая точка врезки – существующий подземный газопровод низкого давления Д=102х4,0 расположенный по ул. Экскаваторная, в районе дома №55. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП; - установка шкафного газорегуляторного пункта; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП по улицам: ул. Ремонтная, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. Разведчиков; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от точки врезки №2 по ул. 1-я Андроновская и ул. 2-я Андроновская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ Трасса проектируемого линейного объекта находится в Индустриальном районе г. Перми. Проектируемый газопровод идет параллельно и пересекает существующие улицы с асфальтобетонным, щебеночным, гравийным, цементным и грунтовым покрытием, пересекает существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, газопровод, электрические кабели 0,4 и 6 кВ, кабели связи, кабельную канализацию, воздушные линии связи и электропередачи 0,4 и 6кВ. Проектируемый газопровод проходит по землям, находящимся в муниципальной собственности, по землям администрации Индустриального района. Категория земель - земли поселений. Вид разрешенного использования – для жилищного строительства, для использования садоводческими объединениями граждан, для использования земли под промышленне объекты, для использования земли под гаражи и автостоянки. Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода – необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод среднего и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемый шкафной газорегуляторный пункт. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=5,5х1217,0+5,0х536,5+1,0х241,0+2,5х609,0+25,0=11164,5 м2. При расчете учитывали: - 5,5 и 5,0 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом; - 1,0 и 2,5 м – ширина полосы строительства под газопровод, прокладываемый открытым способом в стесненных условиях строительства; - 25,0 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений; Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ШРП, равна 18,0 м2. Она определена по границам ограждения шкафного газорегуляторного пункта. Общая площадь земельного участка составит 11182,5м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». Для возмещения убытков правообладателям – администрации Индустриального района, в связи с изъятием земель во временное и постоянное пользование на период строительства (7 месяцев), в разделе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата – 318510,0 руб.; - налог на землю – 318510,0 руб. - затраты на техническую рекультивацию 1440,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Основные технико-экономические характеристики объекта строительства представлены в таблице 1. Таблица 1 Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопровода, в том числе: Газопровод среднего давления: - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95* ПЭ 80 SDR 11 Ø 63х5,8 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4,0 Газопровод низкого давления: - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95* ПЭ 80 SDR 11 Ø110х10,0 Ø 90х8,2 Ø 63х5,8 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4,0 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4,0 Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-МВ/25-С Отключающие устройства (всего): в том числе: кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=100 Ду=50 кран марки МА в надземном исполнении Ду=100 Ду=50 Общий расход газа (в первой точке подключения) Общий расход газа (во второй точке подключения) Площадь полосы отвода во временное пользование Площадь полосы отвода в постоянное пользование Пересечение с коммуникациями (всего) В том числе с подземными коммуникациями Прокладка газопровода закрытым способом (методом ННБ) при пересечении с автодорогами; п.м п.м. п.м п.м п.м п.м п.м п.м. п.м. п.м. п.м. компл. шт. шт. шт. шт. шт. м3/час м3/час м2 м2 шт. шт. шт.; 2603,5 1210,5 1204,0 5,5 1,0 1393,0 177,0 432,0 776,5 5,5 2,0 1 4 1 1 1 1 133,0 57,0 11182,5 18,0 156 76 5. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 3 кв. 2011 г. с учетом НДС 18%, в том числе: строительно-монтажные работы; тыс. руб. тыс. руб.; 10772,89 7172,45. Продолжительность строительства; мес.; 7. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Согласно техническим условиям предусмотрено две точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Первая точка врезки – существующий подземный газопровод среднего давления Д=219х6,0, расположенный по ул. Экскаваторная, в районе пересечения с ул. 2-я Ремонтная. Вторая точка врезки – существующий подземный газопровод низкого давления Д=102х4,0 расположенный по ул. Экскаваторная, в районе дома №55. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП; - установка шкафного газорегуляторного пункта; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП по улицам: ул. Ремонтная, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. Разведчиков; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от точки врезки №2 по ул. 1-я Андроновская и ул. 2-я Андроновская. 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно – газораспределительная система среднего давления; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения газопровод относится к тупиковым газопроводам. 2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться населением, проживающим в жилых домах частной малоэтажной застройки, на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода отапливаемая площадь части существующих домов принята до S=120 м2, части домов до S=600 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | # ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет: - Qр=57,0 м3/ч (для газоснабжения домов по улицам: ул. 1-я Андроновская и ул. 2-я Андроновская); - Qр=133,0 м3/ч (для газоснабжения домов по улицам: ул. Ремонтная, ул. 1-я ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. Разведчиков). Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. 2.4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемые газопроводы прокладываются подземно, при входе и выходе из ШРП, в пределах ограждения, газопроводы прокладываются надземно. Диаметры газопроводов приняты на основании схемы газораспределения. Врезку в существующий газопровод среднего давления выполнить со сниженным давлением газа, врезку в газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки. По трассе газопровода установить отключающие устройства – краны. Краны установить: - в точках врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП – в надземном исполнении. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=108х4,0, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=110х10,0, 90х8,2, 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы поставляются в бухтах по 100,0 м (для Д=90х8,2), по 250,0 м (для Д=63х5,8) и по 400 м (для Д=110х10,0), стальные трубы – мерные. Газопровод проложить на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах по песчаному основанию толщиной 100 мм. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровода под слоем насыпного грунта выполнить присыпку газопровода на 200мм над верхней образующей трубы песком или местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемый газопровод идет параллельно и пересекает существующие улицы с асфальтобетонным, щебеночным, гравийным, цементным и грунтовым покрытием, пересекает существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, газопровод, электрические кабели 0,4 и 6 кВ, кабели связи, кабельную канализацию, воздушные линии связи и электропередачи 0,4 и 6кВ. Пересечение газопроводом ул. Архитектора Свиязева, Геологов, Энергетиков выполнить в полиэтиленовых футлярах бестраншейным способом, метом наклонно-направленного бурения на глубине не менее 1,5 м от полотна дороги или подошвы насыпи до верха футляра. Коэффициент запаса прочности для полиэтиленовых газопроводов на данных участках должен быть не менее 2,8. Концы футляра вывести на расстояние не менее 2,0 м от подошвы земляного полотна дороги. На одном конце футляров установить контрольную трубку. Пересечение полиэтиленовым газопроводом остальных некатегорированных дорог выполнить открытым способом без футляров. При повреждении усовершенствованного дорожного асфальтобетонного покрытия выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. Пересечение газопровода каналами теплосети и прокладку газопровода в стесненных условиях выполнить в футлярах открытым способом. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2,0 м в обе стороны от пересекаемых сооружений. На всех футлярах и каналах теплосети в обе стороны от пересечения на расстоянии не более 15,0 м установить контрольные трубки. Все контрольные трубки в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. Расстояние по вертикали от футляра на газопроводе до канала теплосети выдержать согласно профилю, но не менее 0,2 м. При пересечении с электрокабелем, кабелем связи и кабельной канализацией работы вести вручную. Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. При прокладке газопровода вдоль ул. Архитектора Свиязева необходимо вынести металлический гараж, попадающий в зону строительства газопровода и демонтировать участок недействующей надземной теплотрассы Ду=50, проложенной по опорам, и существующую тепловую камеру. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнить упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров труб и используя стандартные отводы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электронагревателями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под газопровод; - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладку защитных футляров; - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; - приемку электрохимзащиты газопровода; - протаскивание газопровода в футляре; - продувку газопровода; - герметизацию футляра; - протаскивание трубы, футляра по буровому каналу; - испытание всего газопровода на герметичность после протаскивания (при ННБ); - приемка газопровода, выполненного бестраншейным способом, с исполнительным паспортом на газопровод и журналом производства работ; - испытание всего газопровода на герметичность. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочных устройств. Чертеж на продувочное устройство с ковером разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения “сталь - полиэтилен”. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода низкого и среднего давления установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Полиэтиленовые газопроводы среднего давления от точки врезки до ШРП и низкого давления от ШРП по улицам поселка проложить открытым способом. Пересечение полиэтиленовым газопроводом среднего давления проезжей части ул. ул. Архитектора Свиязева, Геологов и Энергетиков с асфальтовым покрытием выполнить в футлярах методом наклонно- направленного бурения. Пересечение остальных некатегорированных дорог выполнить открытым способом без футляров. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, газопровод, электрические кабели, кабели связи, кабельную канализацию. Пересечение газопровода каналами теплосети и прокладку газопровода в стесненных условиях выполнить в футлярах открытым способом. При производстве земляных работ вызывать представителей владельцев коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В точке врезки в стальной газопровод среднего давления, на всех футлярах, на каналах теплосети установить контрольные трубки. Все контрольные трубки в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. В качестве материала для футляров при прокладке полиэтиленовых труб Д=63х5,8 и Д=110х10,0 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=110х10,0 и Д=225х20,5 по ГОСТ Р 50838-2009. Чертежи на футляры разработаны в рабочей документации. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. При строительстве стальных газопроводов применяют изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т. ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Сваренный газопровод перед протаскиванием и после протаскивания должен быть испытан на герметичность согласно требованиям проекта. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). Отключающие устройства по трассе газопровода установить: - в точках врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП – в надземном исполнении. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чертеж на установку ковера для обслуживания шарового крана разработан в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы будут испытываться в два этапа: - газопровод среднего давления от точки врезки №1 до ШРП; - газопроводы низкого давления от ШРП и точки врезки №2 до заглушек согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. Подземные и надземные участки стального газопровода среднего и низкого давлений испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - надземного стального газопровода среднего давления – 5 %, но не менее одного стыка; - подземного стального газопровода среднего давления – 50 %, но не менее одного стыка; - подземного стального газопровода низкого давления – 10 %, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Полиэтиленовые трубы не подлежат контролю физическими методами, так как соединение труб производится при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ 4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ШРП Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0025 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-С производства ОАО “Газаппарат”, г. Саратов. Шкафной газорегуляторный пункт предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП выбрано на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1-50-25; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Рmax.=0,3 МПа, Рфакт.=0,26МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,0025 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении………………………………….... - Q=500.0 м3/час; - пропускная способность при фактическом входном давлении………………………………….... - Q=464.0 м3/час; - расчетная пропускная способность………………. - Q=133.0 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/100 мм; - расположение входного/выходного патрубка… … - горизонтальное слева/ горизонтальное справа. ШРП рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ШРП с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | # ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ПУНКТ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В ШРП на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый, регулятор давления газа РДБК-50-25, общий пружинный сбросной клапан, регулятор давления газа для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). Регулятор давления газа РДБК-50 состоит из следующих устройств: регулирующий клапан, регулятор управления прямого действия, регулятор управления низкого давления, регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления является командным прибором. Он обеспечивает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного, изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при котором выходное давление восстанавливается. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий пружинный сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный сбросной клапан снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед пружинным сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА Площадка строительства под газорегуляторный шкафной пункт ГСГО-МВ/25-С находится в микрорайоне Нагорный Индустриального района г. Перми (Пермский край). В настоящее время площадка свободна от застройки. Земельный участок, предоставленный для размещения ГСГО, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. 1-ая Ремонтная. Территория площадки ограждается металлической оградой по типу М3Б по серии 3.017-3 высотой 1,6 м с распашной калиткой. На территории ГСГО запроектирован металлический молниеотвод высотой 13,5 м. Планировочное решение генерального плана выполнено с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объектов капитального строительства, а именно: газорегуляторные пункты шкафного типа – не установлен. Технико-экономические показатели участка: Площадь огражденного участка - 17,50 м2; Площадь застройки - 2,02 м2; Площадь покрытия тротуара - 11,0 м2. Рельеф используемого участка для ГСГО спокойный, высотные отметки изменяются от 155.00 до 155.200м в системе высот города Перми. Организация рельефа площадки выполнена с учетом отметок прилегающих территорий и обеспечивает отвод воды с участка по существующему рельефу. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Вертикальная планировка земельного участка для строительства ГСГО не требуется. Благоустройство территории ГСГО сводится к устройству ограждения участка и устройству тротуара к огражденной территории. Покрытие тротуара выполнено из щебня М600 фракции 40 - 70 мм по уплотненному основанию, шириной 800 мм. Территория ГСГО ограждена металлическими сетчатыми панелями по металлическим столбам, высота ограждения 1.6 м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0.85 м Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГСГО по существующим проездам с твердым покрытием. 4.3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. Площадка строительства ГСГО находится в микрорайоне Нагорный Индустриального района г. Перми. Площадка строительства относится к I климатическому району, подрайон строительства – В. Климат – континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, средняя годовая температура воздуха- +1,5 град. С. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) - -минус 35 градусов С. Расчетный вес снегового покрова (V район) – 3,2 кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скоростной напор ветра (II район) - 0,3 кПа Гололедный район - II Зона влажности – нормальная. Сейсмичность района - менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Особые природно-климатические условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2010 года, грунты на площадке строительства характеризуются следующими напластованиями: - насыпной грунт – суглинок темно-коричневый песчанистый, полутвердый, дресва известняка, щебень до 10%. Возраст отсыпки более 5 лет. Мощность слоя 1.3 м. - глина коричневая легкая пылеватая полутвердая. Вскрытая мощность слоя 1,7 м. Грунтовые воды до глубины 3,0 м не встречены. Основанием фундамента ГСГО будет являться насыпной грунт - суглинок темно-коричневый песчанистый, полутвердый, дресва известняка, щебень до 10%. Возраст отсыпки более 5 лет. Расчетное сопротивление ИГЭ-1 (суглинок) -250 кПа. ГСГО-МВ/25-С представляет собой шкафной газорегуляторный пункт заводского изготовления (завод ГАЗАППАРАТ г. Саратов) в виде утепленного металлического шкафа с газовым обогревом, c двусторонним открыванием дверок, размещаемым на проектируемой монолитной железобетонной плите (незаглубленный фундамент). Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики ГСГО обеспечиваются заводом-изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторного пункта обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки) шкафа к металлической опоре и к закладным деталям фундамента. Категория ГСГО по пожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. Под шкафной газорегуляторный пункт запроектирован монолитный железобетонный незаглубленный фундамент в виде плиты толщиной 0,3 м. Фундамент выполнен по утрамбованному щебню h=150 мм. На фундамент крепится металлическая рама, выполненная из прокатных швеллеров N10 по ГОСТ 8240-97, к которой привариваются металлические конструкции ГРПШ и опоры под кран Ду=50 и Ду=100мм. Выполнено также устройство металлического ограждения вокруг ГРПШ. Ограждение запроектировано из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам (ограда запроектирована по типу М3Б по серии 3.017-3), высота ограждения – 1,6 м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0,85 м. Проектом предусматривается защита металлического шкафа ГСГО от прямых ударов молний и проявлений статического электричества при помощи устройства металлического молниеотвода высотой 13,5 м. Молниеотвод запроектирован составным - из стойки и молниеприемника. Стойка запроектирована из труб диаметром 219х4.5 и 159х4.5 по ГОСТ 10704-91. Молниеприемник выполнен из стержня диаметром 24 мм по ГОСТ 2590-88. Стойка молниеотвода устанавливается в фундамент размерами 600х600х3000(h) из бетона В15, F75. Защита конструкций от коррозии предусмотрена путем окраски стальных изделий эмалью ПФ1189 (ТУ-6-10-1710-79) за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотвода предусмотрена эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 4.4.1. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Молниезащита и заземление шкафного газорегуляторного пункта ГСГО выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ 7-ое издание по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С предусматривается одиночным стержневым молниеотводом высотой 13,5 м, установленным рядом с защищаемым объектом. Молниеотвод установить на защищаемом объекте и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждением ГСГО-МВ/25-С смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из круглой стали диаметром 18 мм длиной 3 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,6 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителя уточнить по месту. Металлический каркас ГСГО присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГСГО-МВ/25-С полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. При монтаже устройств молниезащиты и заземления ГСГО-МВ/25-С руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющих устройств согласно «Правилам устройства электроустановок». 4.4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Для эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта сети электроснабжения не требуютя. 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В проекте предусмотрено оснащение шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоконалу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: - бокс телеметрии с антенной АТ-5R; - датчики измерения избыточного давления; - охранные извещатели. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: - коммутационный шкаф УТ200; - контроллер объектовый УТ-322.395; - пакетный модем УТ-322.390; - радиостанция ICOM F16; - барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; - гелевые аккумулятры с контроллером управления. Бокс телеметрии с ПО поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем МКЭШ. Кабели внутри газорегуляторного пункта защищены гофрированной трубой. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта выполнен с использованием сальника. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуяторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено по проекту марки «ЭГ». 4.4.4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ По опросному листу предусматривается газовое отопление ШРП от обогревателя ОГ, рассчитанного на поддержание необходимой температуры t=5˚С для нормальной эксплуатации и обслуживания всего газового оборудования и приборов КиП. Вентиляция шкафного газорегуляторного пункта осуществляется за счет жалюзийных решеток, расположенных в дверцах шкафа. Размер решеток подбирается по расчету заводом-изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков являются: - задание на проектирование от группы газоснабжения; - технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения N23-2-15/19 от 18.12.2009г. Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов запроектирован из полиэтиленовых труб и стальных вставок (до 10,0 м: в точках врезки в стальные газопровод, на входе и выходе из ШРП). На выходе газопровода среднего и низкого давления из земли к ШРП установлены изолирующие соединения. Антикоррозионная изоляция труб на участках прокладки стального подземного газопровода выполнена из экструдированного полиэтилена «весьма усиленного» типа. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопровода проложены: -в грунтах средней коррозионной агрессивности, представленных суглинком темно-коричневым, песком коричневым гравелистым (см. таб.№1 раздела ЭХЗ и инженерно-геологический отчет по скв.3,скв.5); -в зоне блуждающих токов от электрифицированных трамвайных путей маршрута №2 по ул. Шоссе Космонавтов, так как разность потенциалов на газопроводе среднего давления по ул. Экскаваторная при отключенной установке защиты ПАСК-1,2 имеет неустойчивую по величине катодную зону( см.таб.№2 технического отчета ЭХЗ); На основании ГОСТ 9.602-2005 стальные инженерные коммуникации прокладываемые в зонах блуждающих токов подлежат защите от электрохимической коррозии методом катодной поляризации. Для защиты от электрохимической коррозии существующих газопроводов в микрорайоне Нагорный установлена станция катодной защиты ПСК-1,2 по ул. Экскаваторная, 60 с рабочими параметрами U=10 В, I=2 А, которая обеспечивает на них защитную разность потенциала в пределах от -1,4 - -1,5В. Проектируемые стальные подземные участки газопровода среднего и низкого давления от точек врезки (ПК0 и т.12) по ул. Экскаваторной до неразъемных соединений “полиэтилен-сталь” находятся в радиусе действия данной установки защиты. Для контроля за коррозионным состоянием газопровода установить на газопроводе в точках врезки (ПК0 и т.12) контрольно-измерительные пункты. Монтаж кипов выполнить в контрольно-измерительных колонках (СКИП) заводского изготовления. Контрольно-измерительный пункт устанавливается над осью газопровода со смещением не далее 0,2 м от точки подключения контрольного вывода. Защита от электрохимической коррозии участков соединения полиэтиленового газопровода со стальными вводами в ШРП по ул. 2-я Ремонтная, согласно п.7.4 ГОСТ 9.602-2005, не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложены стальные вставки, по всей глубине заменить на песчаную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 | # ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ # ЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | # ОХРАННАЯ ЗОНА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 | СЕТЕЙ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 832-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 832-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 832-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 832-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 832-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 832-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 832-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 832-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 832-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 832-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 832-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 832-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 05.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 05.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 28 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 05.10 | # ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |