Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков.

# Проектная документация.

# Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие

# в инфраструктуру линейного объекта».

834-09-ИЛО

Том 4

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми по улицам: ул. Разведчиков, ул. 1-я Ремонтная, ул. 2-я Ремонтная, ул. 1-я Андроновская, ул. 2-я Андроновская, ул. Энергетиков.. # Проектная документация.. # Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие. # в инфраструктуру линейного объекта».. 834-09-ИЛО. Том 4. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 834-09-С; Содержание тома.; 2. 834-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 834-09-ИЛО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-16. 1. Газорегуляторный пункт. 1.1. Назначение и характеристика. 1.2. Технологическая часть. 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2.1. Основание для разработки раздела. 2.2. Краткая характеристика земельного участка. 2.3. Технико-экономические показатели земельного участка. 2.4. Инженерная подготовка территории. 2.5. Благоустройство. Противопожарные мероприятия. 2.6. Инженерные сети. 3. Архитектурно-строительные решения. 3.1. Основание для разработки раздела. 3.2. Сведения о градостроительных, природных и инженерно-геологических условиях строительства. 3.3 Конструктивные решения. 3.4. Защита строительных конструкций от коррозии. 4. Молниезащита и заземление ГСГО. 4.1. Исходные данные. 4.2. Мероприятия по заземлению и молниезащите. 5. Автоматизация технологических процессов.; 5-6 5 6 7-8 7 7-8 8 8 8 8 9-11 9 9-10 10 11 12-13 12 12-13 14-15. 834-09-ИЛО.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Принципиальная схема ГСГО-МВ/25-С.; 16-17 17. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 834-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 834-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 834-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 834-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 834-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 834-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 834-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 834-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 834-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 834-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 834-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 834-09-СМ; Смета на строительство. 9; 834-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 831-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 831-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 831-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 831-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 831-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 831-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 03.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 03.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 03.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | - | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ. 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0025 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-С производства ОАО “Газаппарат”, г. Саратов. Шкафной газорегуляторный пункт предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1-50-25; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Рmax.=0,3 МПа, Рфакт.=0,26МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,0025 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=500.0 м3/час; - пропускная способность при фактическом входном давлении…………………………………..... - Q=464.0 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=133.0 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/100 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное слева/ горизонтальное справа. ШРП рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ШРП с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ.ТХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 03.10 | ## ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУНКТ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. В ШРП, согласно представленной ниже функциональной схеме, на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый, регулятор давления газа РДБК-50-25, общий пружинный сбросной клапан, регулятор давления газа для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). Регулятор давления газа РДБК-50 состоит из следующих устройств: регулирующий клапан, регулятор управления прямого действия, регулятор управления низкого давления, регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления является командным прибором. Он обеспечивает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного, изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при котором выходное давление восстанавливается. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий пружинный сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный сбросной клапан снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед пружинным сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ТЧ.ТХ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834-09-ИЛО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Панкратова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 03.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |