Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт системы электроснабжения ЦСО в поликлинике №4                                                 по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева,  111.

1. Требования к работе: работы по электроснабжению  должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в  строительстве. Часть 2.Строительное производство»,  ГОСТ , СанПиН  21.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.», проектом.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и иметь сертификаты.

3.Требования к  выполняемым  работам:

Должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренных проектом в пределах установленной цены контракта. Частичное выполнение работ в рамках данного контракта не предусмотрено.

При организации и проведении работ должны выполняться требования действующих нормативно-правовых документов в строительстве

Капитальный ремонт проводится на части площади  в подвальных помещениях в осях 10-15/Ф-Б.

На период проведения работ не предусматривается закрытие подвала. Все строительно-монтажные работы должны проводиться с учетом нормального функционирования здания.

В процессе выполнения работ исключить загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по уменьшению пылеобразования, не допускать сжигание на территории строительных отходов.

Мусор от разборки необходимо грузить в емкости с немедленным вывозом с территории площадки.

Контроль выполнения ремонтных работ, документации, качества материалов выполняет организация, осуществляющая технический надзор.

Электроснабжение.

Выделенная мощность Р уст=106,63 кВт.Основная масса потребителей центрального стерилизационного отделения относится к 2ой категории надежности электроснабжения по классификации ПУЭ.

Аварийное освещение выполнено светильниками с аккумуляторами на 3,5 часа.

В проекте принята система  TN-C-S, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно.

Силовое электрооборудование

Управление электроприёмниками предусматривается местным или автоматическим способом.

Электрооборудование каждого помещения (светильники, эл. щиты, выключатели и др.)должно иметь степень защиты в соответствии с классификацией ПУЭ.

На распределительных панелях ВРУ должны быть резервные автоматические выключатели.

Внутреннее электроосвещение

Рабочее – светильники светодиодные

Аварийное- светильники с аккумуляторами на 3,5 часа.

Распределительные и групповые сети зданиявыполнить кабелем ВВГ нг –LS (прокладывается скрыто в трубе в штрабах стен, в армированной ПВХ трубе в стяжке пола, в ПВХ трубе открыто по стенам и перекрытиям в технических помещениях.

По противопожарным требованиям предусматривается герметизация межэтажных отверстий согласно требований НПБ 238-97»Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний»

Все отверстия после прокладки заделать несгораемым, легко пробиваемым материалом.

В соответствии с требованиями ПУЭ в ЦСО предусмотреть обустройство защитного контура заземления стальной полосой 40х4 мм к которому подключаются все металлические конструкции, доступные для прикосновения.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!