ИСПОЛНИТЕЛИ

Директор                                                                            Зверев А.О.

Главный инженер проекта                                               Сочнев С.В.

Начальник отдела  АС                                                      Тартаковская А.Е.

Ведущий конструктор   ВК                                               Сочнева Н.С.

Ведущий конструктор   ОВ                                               Бусырев П.С.

Ведущий конструктор ЭО                                                  Голубаев В.А.

Начальник отдела                                                                Голубаева Г.М.

| С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А З Д Е Л А. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | №№ листов | Примечания |
| 1 | 2 | 3 |
| Обложка. | 1 |  |
| Титульный лист. | 2 |  |
| СРО | 3-7 |  |
| Состав проекта. | 8 |  |
| Содержание альбома. | 9 |  |
| I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. |  |  |
| Общая часть. | 10 |  |
| 1.Архитектурные решения. | 10 |  |
| 1.1. Объемно-планировочные решения. | 10 |  |
| 1.2. Отделка. | 10 |  |
| Наружная отделка. | 10 |  |
| Описание решений по отделке. | 11 |  |
| 1.3. Защита от шума и вибрации. | 11 |  |
| 1.4. Решения по освещенности помещений. | 11 |  |
| 1.5. Противопожарные мероприятия. | 12 |  |
| 1.6. Мероприятия по доступности для маломобильных групп | 12 |  |
| 1.7. Санитарно-бытовое обслуживание и общественное питание. | 13 |  |
| 1.8. Кровля. | 13 |  |
| 1.9. Полы. | 13 |  |
| 1.10. Технико-экономические показатели. | 14 |  |
| 2. Конструктивные решения. | 14 |  |
| 3. Технологические решения. | 15 |  |
| 3.1. Структура и состав помещений. | 15 |  |
| 3.2. Описание технологического процесса. | 15 |  |
| 3.3. Персонал. | 17 |  |
| 3.4. Потоки движения материалов. | 17 |  |
| 3.5. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. | 18 |  |
| 3.6. Инженерное оснащение. | 19 |  |
| 3.7. Внутренняя отделка помещений. | 19 |  |
| 3.8. Медицинские отходы. | 21 |  |
| 3.9. Техника безопасности и охрана труда. | 22 |  |
| 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. | 23 |  |
| 4.1. Электрооборудование и внутреннее электроосвещение. | 23 |  |
| 4.1.1. Электроснабжение. | 23 |  |
| 4.1.2. Силовое электрооборудование. | 23 |  |
| 4.1.3. Внутреннее электроосвещение. | 24 |  |
| 4.1.4. Распределительные и грепповые сети. | 25 |  |
| 4.1.5. Защитные меры безопасности. | 25 |  |
| 4.1.6. Расчет электрических нагрузок. | 26 |  |
| 4.2. Водоснабжение. | 26 |  |
| 4.2.1. Холодное водоснабжение. | 26 |  |
| 4.2.2. Горячее водоснабжение. | 27 |  |
| 4.3. Канализация. | 29 |  |
| 4.4. Теплоснабжение. | 29 |  |
| 4.5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. | 32 |  |
| 4.5.1. Отопление. | 33 |  |
| 4.5.2. Вентиляция общеобменная. | 33 |  |
| Теплоснабжение воздухонагревателей. | 35 |  |
| Мероприятия по шумозащите. | 36 |  |
| Характеристика вентиляционного оборудования. | 36 |  |
| 4.5.3. Основные показатели проекта. | 36 |  |
| 4.5.4. Мероприятия по энергосбережению. | 36 |  |
| 4.7.2. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. | 41 |  |
| 5. Технико-экономические показатели проекта. | 44 |  |

II. ПРИЛОЖЕНИЯ.

| Ситуационный план. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема генерального плана. |  |  |

III. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

## I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Общая часть.

Проект капитального ремонта   помещений части здания поликлиники предусматривает капитальный ремонт подвала здания – устройство ЦСО.

Здание поликлиники – 4-х этажное здание  с  подвалом   под всей площадью здания.

Капитальный ремонт проводится  на части площади в подвале  в осях 10-15/А-Б.

На период проведения работ не предусматривается закрытие части  подвала. Все строительно-монтажные работы должны проводиться с учетом нормального функционирования здания.

Здание поликлиники находится на территории   застройки города. Работы механизмов и рабочих по выполнению работ по  разгрузке строительных материалов  выполняются на ограниченной территории строительной площадки, с отсутствием возможности складирования материалов, как на площадке, так и внутри здания.

Работы с применением кранов должны осуществляться в нерабочее время поликлиники.

Мусор от разборки необходимо грузить в ёмкости с немедленным вывозом с территории площадки.

На площадях действующего подвала поликлиники находятся помещения вводов и узлов учета энергоснабжения всего здания (помещения водомерного узла, ввода тепла.   Внутренняя проводка в здании не обесточена.

Все строительно-монтажные работы, связанные с подключением (или врезкой) к существующим сетям энергоснабжения должны осуществляться по согласованию и в присутствии персонала эксплуатирующей организации.

## Архитектурные решения.

### Объемно-планировочные решения.

Габариты помещения 30х4,5м,0 м.  . (в осях А-Г/1-6).

Здание  четырех этажное с повалом .

Данные помещения объединены коридорами с бытовыми помещениями персонала (гардеробы, санузлы, кабинеты, комнаты персонала).

Вход в стерильную зону обеспечивается  через санпропускник (оси   9-10/А-Б).

В зоне осей 10-11/А-Б  размещена экспедиция для организации отгрузки материала,

прошедшего  стерилизацию .

Персонал ЦСО из помещений  подвала  эвакуируется по коридорам непосредственно на уровень земли, для этого предусмотрены проемы дверей   тамбуров .

### Отделка.

### Наружная отделка.

Оконные блоки – из поливинилхлоридных профилей, остекление – трехкамерный

стеклопакет. Наружные двери – стальные.

### Описание решений по отделке помещений.

В помещениях ЦСО предусматривается устройство перегородок  из  полнотелогокерамического кирпича  с облицовкой керамической плиткой .

Окраска выполняется улучшенной, с применением высококачественных красителей.

Потолки  помещений выполняются   воднодисперсными красками .

Для полов применяются покрытия – керамогранит  с рельефной поверхностью

Внутренние двери – из систем ПВХ-профилей с покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих веществ.

### Защита от шума и вибрации.

Источниками  шума  в  ремонтируемом здании являются вентиляционные установки  в помещениях  технического этажа.

Для снижения уровня звука предусматривается установка вибрирующего оборудования на виброоснованиях, применение глушителей, что позволяет снизить уровень вибрации до допустимого по санитарным нормам.

### Решения по освещенности помещений.

Естественная освещенность здания принята конструктивно исходя из архитектурно-планировочного решения.  Проектом предусмотрена устройство  окон в наружных стенах допускающих их открытие для проветривания помещений и чистки.

Требуемый уровень освещенности в помещениях (помимо наружных окон) обеспечивается искусственным освещением.

Существующие габариты здания сохраняются без изменений и данное здание  не  влияет

на  окружающую  настройку.

### Противопожарные мероприятия.

Степень огнестойкости здания – II.

Здание корпуса –  по  функциональной  пожарной  опасности  зданий  и  помещений    относится  классу   Ф 5.2 – 5.1 производственные, складские помещения и Ф 4.3 - офисы.

Противопожарные  мероприятия  решены  проектом включают  в  себя:

а)  конструктивные  и   объемно-планировочные  решения, препятствующие

распространению  пожара между  пожарными  отсеками, а  также  между  зданиями;

б) снижение  технологической  пожарной  опасности  помещений;

в) снижение  пожарной  опасности  строительных  и  отделочных  материалов;

г) наличие  средств  пожаротушения;

д) сигнализацию  и  оповещение  о  пожаре.

Все  строительные и  отделочные  материалы  должны  иметь  сертификат  пожарной  безопасности  Российской  Федерации.

Для  обеспечения  пожарной  безопасности  здания  необходимо руководствоваться

ППБ  01-93.

### Мероприятия по доступности для маломобильных групп.

Доступ посетителей в ЦСО исключен. Прибывать, убывать и находиться на проектируемом объекте  может только персонал ЦСО.

Соответственно, профессиональная реабилитация инвалида в составе сотрудников ЦСО невозможна, так как это препятствует  проведению мероприятий медицинской реабилитации.

На основании вышеизложенного, в соответствии федеральными законами,  нормативной базой в области проектирования и строительства, руководящими документами Министерства здравоохранения и социального развития РФ;  в связи с назначением и размещением ЦСО,  соблюдением требований, предъявляемых к персоналу ЦСО, проведения дополнительных мероприятий по адаптации проектируемых объектов с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения не требуется.

### Санитарно-бытовое  обслуживание и общественное питание.

В  соответствии  со  СНиП 2.09.04-87* "Административные  и  бытовые  здания" для  работающих   используются существующие   гардеробы  , необходимое количество санитарных  узлов с умывальниками  на  весь  штат  работающих . Запроектированы кладовые уборочного инвентаря для уборки помещений.

### Кровля.

Проектом не предусматривается ремонт существующей кровли.

### Полы.

Проектом предусмотрено исполнение полов помещений ЦСО со следующей конструкцией:

Ппроизводственные и технические помещения, санузлы и душевые, а также помещения хранения уборочного инвентаря, спецодежды  - керамическая плитка на плиточном клее, с самовыравнивающейся стяжкой на латексной основе и слоями гидроизола на горячей битумной мастике;

При выполнении полов руководствоваться указаниями серии 2.244-1, выпуск 5 "Полы лечебно-профилактических учреждений".

Для всех типов полов, имеющих покрытие из керамогранита, керамической плитки,  использовать плитку с  поверхностью -рельефная, антискользящая.

Заземление должно отвечать нормам, стандартам и положениям по электробезопасности  и строительным нормам и правилам.

Во влажных помещениях (с типами полов П4) горизонтальная гидроизоляция пола должна быть заведена на вертикальные стены и перегородки на 300 мм по высоте по всему периметру помещений.

### Технико-экономические  показатели.

Общая площадь помещений ЦСО – 127м2

в т.ч.

Общая площадь этажа на отм. 0,000                                              – 127 м2

Общая площадь подвала на отм. -2,470                                         –     м2

## Конструктивные решения.

Климатический район- 1В.

Здание четырехэтажное с подвалом

Конструктивная схема сущуствующего здания - рамно-связевый каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается в горизонтальной плоскости совместной работой несущих стен и  плит перекрытий,  , в вертикальной плоскости – плитами перекрытия

Фундаменты

- под наружныеи внутренние  стены - железобетонные фундаментные блоки.

Стеновое ограждение - кирпич керамический 640 мм.

Перекрытия - сборные железобетонные пустотные плиты, опирающиеся на наружные и внутренние стены.

## Технологические решения.

### Структура и состав помещений.

Планировочными решениями предусмотрено рациональное зонирование внутренних пространства проектируемого ЦСО в соответствии с функциональным разделением его помещений на следующие зоны:

-  прием и хранение нестерильных материалов

(белья, хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров);

-  разборка, мытье и сушка  нестерильных материалов;

-  упаковка, подготовка материалов к стерилизации (нестерильная зона);

-  склад стерильного материала (стерильная зона);

-  экспедиция стерильного материала.

Планировочными решениями предусмотрено рациональное зонирование внутренних помещений стерилизационного отделения. Соблюдается принцип поточности и разделения всех помещений на зоны: нестерильную и стерильную. К стерильной зоне относятся: стерильная половина стерилизационной, склад стерильных материалов, экспедиция. Все остальные помещения относятся к нестерильной зоне. Вход персонала в помещения стерильной зоны организован через санпропускник.

### Описание технологического процесса.

Проектируемое  Центральное стерилизационное отделение представляет собой единый технологический комплекс, включающий в себя автоматические моечно-дезинфицирующие машины, ультразвуковые мойки и очистители, паровые стерилизаторы проходного       устройства для термосварки упаковочного материала, специализированную мебель из нержавеющей стали, системы очистки воды для стерилизаторов и моечных машин и т.п.

Из всего выше перечисленного оборудования в России производятся только паровые стерилизаторы, специализированная мебель и установки очистки воды. Качество производимых в России стерилизаторов по-прежнему не отвечает возрастающим требованиям: они часто выходят из строя, не выдерживают устанавливаемых режимов и т.п. Импортные стерилизаторы, напротив, имеют срок гарантии на камеру 10 и более лет, могут работать круглосуточно, обеспечивая надежную стерилизацию.

Не производятся пока в России и автоматические машины для мойки и дезинфекции хирургического инструментария. Для обеспечения долговременного сохранения стерильности материалов необходима современная упаковка и прибор для упаковки методом термосварки. Такие высокопроизводительные аппараты непрерывного действия, с принтером, электронным контролем параметров, держателем для рулонов и устройством для их резки на отечественном рынке отсутствуют. Вывод:

Представляется целесообразным произвести закупку в России следующего оборудования отечественного производства:

(изготовленную специально для установки в имеющихся помещениях ЦСО);

систему очистки воды.

Остальное высокотехнологичное оборудование в связи с его отсутствием на отечественном рынке следует приобрести у иностранных производителей.

Набор оборудования для ЦСО отечественного и импортного производства согласован с Заказчиком.

### Персонал.

Режим работы централизованного стерилизационного отделения  –  2 смены.

Штатное расписание – 6 человек в смену:

- заведующий отделением/старшая мед.сестра – 1,

- младший мед.персонал/МОП – 5,

- экспедитор – 1.

Для персонала предусмотрены: комната персонала.. Имеется помещение хранения уборочного инвентаря и дез.средств. На рабочие места персонал проходит в спецодежде, предварительно приняв душ и переодевшись  . В стерильную зону персонал попадает через санитарный пропускник.

### Потоки движения материалов.

Изделия, подготовленные к стерилизации, поступают из ЛПУ в ЦСО в упакованном виде, в биксах. Подготовленный к стерилизации инструментарий многоразового использования и прочие материалы, предварительно продезинфицированы и отмыты от дезинфектанта.

После приема инструментарий и предметы медицинского назначения транспортируют в помещение разборки, мытья и сушки, где они подвергаются предстерилизационной очистке, которая проводится с целью окончательного удаления остатков белковых, жировых, механических, лекарственных загрязнений. Предварительно все изделия сортируют по типу инструмента и укладывают в специальные емкости. Для мытья и очистки инструментария в помещении установлены моечные ванны из нержавеющей стали и ультразвуковые мойки.

Предстерилизационную очистку производят на моечно-дезинфекционных машинах проходного типа. Внутри машин имеются стеллажи, которые при помощи специальных рельс легко снимаются и переоснащаются. Имеется большой перечень дополнительных принадлежностей к машинам, в том числе корзины и стойки, специально спроектированные для разнообразного инвентаря, который может обрабатываться одновременно.

Для машинной мойки рекомендуется использовать препарат «Эридеко-11» («Эрисан», Финляндия), разрешенный к применению в РФ. Средство не содержит щелочь и фосфаты. Расход составляет 30 мл на 1л воды (рабочий раствор 0.3%). Канистра со средством присоединяется к автоматическому дозирующему устройству, подача в камеру осуществляется инъекционным насосом. Машины имеют в своей конструкции сушильный блок, посредством которого изделия высушиваются. Дальнейшая упаковка обеспечивает длительность хранения медицинских изделий в стерильном виде. Высушенные изделия помещают в пакеты, которые запаивают сварочными аппаратами; внутрь упаковки помещают индикатор стерилизации.

Стерилизация упакованных изделий осуществляется в паровых стерилизаторах проходного типа, оборудованных электронной системой управления, несколькими программами стерилизации и аварийными функциями. Для контроля работы оборудования применяется контрольный тест по методике Боун-Дик, который является международным стандартом для паровых стерилизаторов.

Хранение изделий после стерилизации осуществляется в специально оборудованном складе стерильных материалов. Выдача отделениям происходит в экспедиционной. Срок хранения изделий зависит от их вида и применяемой упаковки.

Технологическое оборудование для стерилизационного отделения предусмотрено проектом в соответствии с назначением помещений, их функциональной особенностью, технологическими и санитарными требованиями. При заключении договоров на поставку оборудования должны быть получены необходимые сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.

Для оснащения всех проектируемых помещений предусмотрено современное моечное, дезинфицирующее и стерилизационное оборудование импортного производства

Для оснащения помещения водоподготовки предусмотрена система водоподготовки деминерализованной воды для моечных машин и стерилизаторов.

### Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств в составе помещений Ц СО предусмотрены кладовые уборочного инвентаря, оборудованные подводом воды и канализации. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специальных шкафах, устанавливаемых в этих помещениях.

Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществляется не менее двух раз в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке. Генеральная уборка всех помещений ЦСО проводится по графику, но не реже 1 раза в месяц.

Генеральная уборка (мойка и дезинфекция) проводится один раз в неделю с обработкой и дезинфекцией оборудования, мебели, инвентаря.

При плановом отключении горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

Для обеззараживания воздуха используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы, позволяющие проводит обеззараживание воздуха в присутствии людей.

### Инженерное оснащение.

Инженерное оснащение помещений ЦСО включает, в соответствии с требованиями СНиП: системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения, устройства связи, сигнализации, холодного и горячего водоснабжения, канализации (см. соответствующие разделы проекта).

Отопление. Расчетные температуры воздуха помещений, в зависимости от назначения помещений - +18 0 С - + 25 0 С.

Вентиляция. Все помещения обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.3.1375-03. Предусмотрено кондиционирование воздуха.

Водопровод и канализация.  Система централизованного горячего и холодного водоснабжения от городской сети водопровода. Помещения обеспечены резервным горячим водоснабжением. Система канализации с существующими выпусками в существующую наружную сеть для производственных и бытовых сточных вод. Использованные дезинфицирующие растворы после разбавления водой сбрасываются в канализацию.

Электроснабжение. Электроснабжение стерилизационного отделения осуществляется от существующего распределительного щита.

Электроосвещение. Для общего освещения ЦСО применяются светильники с лампами накаливания и люминесцентные светильники. Показатели освещения и рекомендуемые источники света предусмотрены проектом в соответствии с назначением помещений, санитарными нормами и правилами СанПиН  2.1.3.1375-03.

### Внутренняя отделка помещений.

Внутренняя отделка всех помещений стерилизационного выполнена в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 и пожарными требованиями из материалов, разрешенных к применению на территории России.

Внутренняя отделка стен помещений стерилизационного отделения предусмотрена из  облицовкой стен керамической литкой на всю высоту помещения

### Медицинские отходы.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», в ЦСО образуются отходы классов А, Б и Г.

Отходы класса А – отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы.

К отходам класса А относятся:

- бумага (упаковочный картон, бумага),

- древесина (списанная мебель из кабинетов).

Агрегатное состояние – твердое.

Отходы класса А собирают в местах образования в одноразовые пакеты белого цвета. И доставляются к местам установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов данного класса.

Отходы класса Б – потенциально инфицированные отходы:

- материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе кровью,

- колющие и режущие отходы (иглы).

Отходы класса Б собирают в местах образования и, после дезинфекции, собирают в одноразовую герметичную упаковку.

Острые предметы после дезинфекции собирают отдельно от других видов отходов в одноразовую твёрдую упаковку.

Отходы класса Г (по составу близкие к промышленным): дезсредства и т.п.

К дезинфицирующим растворам относятся следующие препараты: дезоформ, хлорамин, лизоформин-3000, гипохлорид кальция и др. Концентрация растворов от 0.2% до 10% .

Агрегатное состояние: жидкое.

Использованные дезинфицирующие растворы после разбавления водой сбрасывают в канализацию. Предельно допустимые концентрации сточных вод (допуск) составляют:

- хлориды - 350 мг/л,

- сульфиты - 500 мг/л.

Для временного хранения отходов класса Г предусмотрено существующее помещение.

Отходы вывозят на договорных условиях или на обезвреживание и переработку (пластмассовые отходы), или на уничтожение, или на полигон ТБО - в зависимости от вида отходов. Токсичных отходов нет.

Использованные люминесцентные лампы хранятся в упаковке завода-изготовителя в отдельном помещении, и вывозятся лицензированным спецпредприятием для демеркуризации на договорных условиях.

Для дезинфекции инструментария, материалов и отходов применяются зарегистрированные Минздравом России и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства, не содержащие и не вырабатывающие вредных и токсичных веществ.

### Техника безопасности и охрана труда.

Проектом предусматривается осуществление мероприятий, направленных на выполнение ГОСТов безопасности труда.

В числе мероприятий, предохраняющих работающих от травматизма, обеспечивающих нормальные санитарно-гигиенические условия труда и пожарную безопасность предусмотрено следующее:

Размещение оборудования в соответствии с технологическим процессом.

При заключении договоров на поставку оборудования и мебели должны быть получены необходимые сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты;

Окраска оборудования и трубопроводов в сигнально предупредительные цвета в соответствии с ГОСТ  12.4.026-76;

Устройство заземления токоведущих частей технологического оборудования.

Сопротивление устройств заземления должно обеспечивать не > 4 Ом в любое время года.

Изоляция электрооборудования и электрических сетей должна быть принята в соответствии с их номинальным напряженим.

Санитарное обслуживание работающих в ЦСО обеспечивается санузлами и гардеробными для персонала в существующем помещении здания, установкой душевых кабин.

Для персонала ЦСО предусмотрены:   комнат персонала.

Санузлы для работающих предусмотрены существующие для персонала больницы.  Унитазы.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств в  ЦСО предусмотрены кладовые предметов уборки.

Предусматривается ежедневная, влажная уборка помещений стерилизационного отделения, а также ежемесячная генеральная уборка и санитарная обработка помещений и оборудования.

Предусмотрены специальные мероприятия, направленные на обеспечение взрывопожаробезопасности:

Отключение вентиляционных систем при срабатывании датчиков пожарной сигнализации.

Оснащение объекта охранной и противопожарной сигнализацией с передачей тревожного сигнала на пульт де журного.

Категории помещений и классы пожароопасных зон определены в соответствии с

НПБ 105-03 и ПУЭ.

## Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.

### Электрооборудование и внутреннее электроосвещение.

Проектом не предусматривается разработка вводного распределительного устройства (ВРУ) силовых и распределительных щитков, электроустановочных изделий и кабельных силовых линий.

В проекте предусмотрено электрооборудование, обеспечивающее надежность, энергосбережение и минимальные эксплуатационные расходы.

Оборудование и материалы импортного производства, предусмотренные проектом, должны иметь сертификаты применения в России.

### Электроснабжение.

Выделенная мощность Руст=104кВт.

Основная масса потребителей центрального стерилизационного отделения относится ко 2-ой категории надежности электроснабжения по классификации ПУЭ.

Потребители 1-ой категории  - РИП-24 (резервный источник питания, 24В) запитывается от ЩАП, установленного в электрощитовой, пожарная сигнализация. Аварийное освещение выполнено светильниками  с аккумуляторами на 3,5 часа.

В проекте принята система TN-C-S, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно.

### Силовое электрооборудование.

В электрощитовой устанавливается существующее ВРУ с вводными панелями напольного исполнения одностороннего обслуживания, распределительные панели, панели АВР, шкаф учета электроэнергии навесного исполнения.

Управление электроприемниками предусматривается: местным или автоматическим способами.

В тех случаях, когда требуется защита силовой сети от перегрузки или короткого замыкания, в проекте используются щиты с набором соответствующих автоматических выключателей.

Электрооборудование каждого помещения (светильники, электрические щиты, выключатели и другие аппараты) должно иметь степень защиты (IPXX), соответствующую категории среды данного помещения по классификации ПУЭ.

На распределительных панелях ВРУ имеются существующие резервные автоматические выключатели.

На всех распределительных щитах проектом предусматриваются следующие обозначения:

- на внешней стороне - тип щита, его исполнение по степени защиты и положение ручек аппаратуры управления;

- на внутренней стороне дверей щитов - однолинейные схемы;

- функциональные надписи выполняются на русском языке, за исключением общепринятых обозначений.

### Внутреннее электроосвещение.

В соответствии с требованиями нормативных документов здание оборудуется следующими видами искусственного освещения:

- рабочим (общее и местное) на напряжении 220 В, 50 Гц;

- аварийным  на напряжении 220 В, 50 Гц;

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

Эвакуационное освещение предусмотрено: в лестничных и лифтовых холлах, во входных тамбурах, в коридорах.

Освещение безопасности предусмотрено: в помещении теплового пункта, электрощитовых, технических помещениях и аналогичных помещениях (по перечню п.п. 4.2 и 4.3 СП 31-110-2003), где должно обеспечиваться минимально 5% от рабочей освещенности.

Конкретные виды освещения в различных помещениях и уровни освещенности определяются в соответствии с действующими нормами.

На путях эвакуации предусматриваются световые указатели «Выход», комплектуемые аккумуляторными батареями и подключаемые к сети аварийного освещения.

В технических помещениях предусматривается местное управление освещением - посредством выключателей, устанавливаемых у входов.

### Распределительные и групповые сети.

Все электросети предусматривается выполнять кабелями и проводами  с медными жилами, сменяемыми, в случае необходимости. Сечение фазных и нулевых проводников одинаковое.

Распределительные и групповые сети здания предусматривается выполнять:

- кабелем ВВГнг-LS  (прокладывается скрыто в ПВХ трубе в штрабах стен, в армированной ПВХ трубе в стяжке пола, в ПВХ трубе открыто по стенам и перекрытиям с креплением скобами в технических помещениях, в венткамерах, и т. д., а также на лотках с коэффициентом внутреннего заполнения лотков не более 40% по подвалу.

В соответствии с п. 2.1 ПУЭ электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета для обозначения нулевого проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета – для обозначения защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета – для обозначения фазного проводника.

По противопожарным требованиям предусматривается герметизация межэтажных отверстий согласно требованиям НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний».

Все отверстия после прокладки заделываются несгораемым легко пробиваемым материалом.

### Защитные меры безопасности.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате аварии или повреждения изоляции – сторонние проводящие части, заземляются в соответствии с требованиями ПУЭ.

Вся внутренняя электросеть выполнена в 3-х и 5-ти проводном исполнении, проводами и кабелями с медными жилами. Металлические корпуса щитов, распределительных пунктов, корпуса стационарных силовых электроприемников, металлические корпуса светильников и пусковых аппаратов присоединяются к заземляющему проводнику.

От наружного контура предусматривается ввод стальными полосами 40х4 мм в щитовую, где располагается шкаф с главной заземляющей шинкой марки ШЗ-3-20. К этому шкафу, кроме наружного контура, подключаются шины заземления (N и РЕ) ВРУ и проводники выравнивания потенциалов.

В соответствии с требованиями ПУЭ в центральном стерилизационном отделении предусматривается обустройство защитного контура заземления стальной полосой 40х4 мм, к которому подключаются все металлические конструкции, доступные для прикосновения.

### Расчет электрических нагрузок.

| № № п.п | Наименование потребителя | РУСТ., кВт | Кс | Сosφ |  | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P, кВт |
| 1. | Система кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | K1 | 103,2 | - | 0,8 |  | 82,56 |
|  | Всего: | 103,2 |  |  |  | 82,56 |
| 2. | Мед. оборудование (стерилизаторы, моечные и т.д.) | 104 | 0,7 | 0,8 | 225,84 |  |
| 3. | Освещение | 14,69 | - | 0,85 | 10,66 |  |
|  | Всего: | 332,9 |  | 236,6 |  |  |
|  | ИТОГО | 436,1 |  | 319,1 |  |  |

### Водоснабжение.

Настоящий проект включает в себя разработку системы  хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения.

Проектируемое часть здание  оборудуется системами:

-хоз-питьевого водопровода;

-централизованного горячего водоснабжения с циркуляционным  трубопроводом.

### Холодное водоснабжение.

### Центральное стерилизационное отделение представляет собой единый технологический комплекс, включающий в себя автоматические моечно-дезинфицирующие машины, ультразвуковые мойки и очистители, паровые стерилизаторы проходного типа,   устройства для термосварки упаковочного материала, системы очистки воды для стерилизаторов и моечных машин .

### Сеть трубопроводов водопровода предусматривается под потолком подвала и по стенам. Сеть хоз-питьевого  водопровода   корпуса поликлиники имеет тупиковую схему c разводкой к санприборам, технологическому оборудованию и поливочным  кранам. Для оснащения всех проектируемых помещений предусмотрено современное моечное, дезинфицирующее и стерилизационное оборудование импортного производства.

Для моечных машин и стерилизаторов предусмотрена система водоподготовки деминерализованной и умягченной  воды.

Потребный напор на холодное водоснабжение  ЦСО – 14,0 м

Гарантированный напор на вводе в здание составляет 45м.

Трубопроводы холодной воды прокладываются  из   водогазопроводных ПВХ  труб  по ГОСТ 3262-75*, диаметром 50х4 – 21,3х2,5 и  .

Подводки трубопроводов к санитарно-техническим приборам прокладываются открыто .

Отключающие устройства устанавливаются :

-  у основания стояков;

- на ответвлениях к подводкам санитарных приборов;

Магистральные трубопроводы изолируются теплоизоляцией типа «Энергофлекс». Толщина теплоизоляционного слоя -13мм.

Расчетные расходы холодной воды определены по СНиП 2.04.01 – 85 * и составляют:

q  = 0,96л/сек;           Qчас = 2,41 м3/час;     Qсут = 22,000 м3/сут.

Монтаж следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.

### Горячее водоснабжение.

### В здании запроектирована система горячего водоснабжения с побудительной циркуляцией по магистралям и стоякам. 	Вода для нужд горячего водоснабжения подается из бойлерной , который находится в подвальном помещении проектируемого объекта

На случай выхода из строя или профилактического ремонта системы горячего водоснабжения проектом предусмотрено резервное горячее водоснабжение - электронагревательные установки с подводкой воды к сантехническим приборам и технологическим мойкам:

- Электрический накопительный водонагреватель    50V;

##### Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусматривается из верхних точек системы автоматическими воздухоотводчиками.

Расчетные расходы воды на горячее водоснабжение  см. таблицу основных показателей проекта.

Потребный напор на горячее водоснабжение  составляет 15,0м

На подводках к стоякам  предусматривается устройство запорной арматуры, для опорожнения стояков у основания предусматривается установка шаровых спускных кранов 15мм.

Трубопроводы систем горячего водоснабжения выполняются из   труб ПВХ

Магистральные трубопроводы горячей воды прокладываются  из стальных водогазопроводных оцинкованных  труб  по ГОСТ 3262-75*.    Подводки трубопроводов к санитарно-техническим приборам прокладываются открыто.

Отключающие устройства устанавливаются :

-  у основания стояков;

- на ответвлениях к подводкам санитарных приборов;

Расчетные расходы горячей воды определены по СНиП 2.04.01 – 85 *

и составляют:

q    = 0,43 л/сек;            Qчас   = 0,83 м3/час;                Qсут    = 3,66 м3/сут.

### Канализация.

Отведение хоз-бытовых  и производственных сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования корпуса  ЦСО производится в существующую сеть  канализации.

Внутренняя сеть канализации запроектирована из полипропиленовых труб  - ПП Ø 50-110мм по ТУ 6-19-307-86 и оборудуется ревизиями и прочистками.

Для моечных машин и стерилизаторов предусмотрена система водоподготовки деминерализованной воды (проект выполняет раздел ТХ).

В здании проектируются сети канализации:

-бытовая канализация для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов здания (умывальников, унитазов, ванн);.

- производственная канализация для отведения сточных вод от производственных моек и трапов, технологического оборудования (моечных машин, стерилизаторов).

Принята следующая схема канализования:

-стоки от сантехнических приборов (душей, унитазов, ванн, умывальников) и стоки от производственных моек и машин  самотеком отводятся в наружную сеть канализации, а вентиляционные  стояки выводятся на кровлю  d=50 мм на 0,3м выше кровли.   Производственное технологическое оборудование подключается к сетям канализации с разрывом струи 20мм от верха приемной воронки. В производственных помещениях имеются трапы, перекрытые съемной решеткой с уклоном пола не менее 0,5% к ним. От производственных моек (моечной ванны) предусмотрен отдельный сифон диаметром 50мм для каждого отделения.

Для прочистки системы канализации, на сетях устанавливаются ревизии и прочистки.

В помещениях водоподготовки и «грязной зоны» данным проектом предусмотрено устройство трапов  диаметром 100мм для сбора стоков пролива случайных вод.

Для устранения обратного тока сточных вод на трубопроводах канализации установлен 2-х камерные канализационные затворы HL7102EPC работающие в автоматическом режиме.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Проектируемые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха предназначены для обеспечения оптимальных параметров воздушной среды в помещениях.

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета системы вентиляции составляют:

- для холодного периода года -35 °C (наружная температура), 4,2 м/с (скорость ветра);

- для теплого периода года +21,8 °C (наружная температура), 1,0 м/с (скорость ветра).

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета системы кондиционирования составляют:

- для теплого периода года +27 °C (наружная температура), 1,0 м/с (скорость ветра).

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 и приведены в приложении 1 «Общая таблица воздухообменов» к пояснительной записке, подвижность воздуха составляет 0,15 м/c.

Минимальное количество наружного воздуха:

Помещения лечебного назначения– 60 м3/ч на одного человека;

технические и бытовые помещения – по нормируемой кратности воздухообмена;

Согласно ТЗ, сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принято:

- для наружных ограждающих конструкций		R=3,69 м2°С /Вт;

- для светопрозрачных ограждений			R=0,625 м2°С /Вт;

- для покрытия над помещениями 			R=5,49 м2°С /Вт.

для чердачного перекрытия	 			R=0,4  м2°С /Вт.

### Отопление.

В здании предусмотрена открытая (зависимая) система отопления, в качестве теплоносителя используется вода с параметрами - 90/70°С. Источником тепла для системы отопления является бойлерная, расположенный в подвале здания. В помещении теплового узла устанавливаются распределительные коллекторы систем отопления и теплоснабжения с запорно-регулирующей арматурой.

Схема системы отопления - однотрубная.

Проектом предусмотрена замена существующих чугунных радиаторов на  стальные панельные радиаторы Purmo Compact (Финляндия). На подающих подводках к нагревательным приборам установлены регулирующие клапаны RTD-N15 с термостатическим элементом RTD3640, на обратных подводках установлены шаровые краны. Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения выполнить из труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-75*, стояки и подводки к радиаторам из металлопластиковых труб. Крепление трубопроводов и нагревательных приборов выполнить согласно сериям 4.904-69 и 5.900-7. Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения выполнить из труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-75*, стояки и подводки к радиаторам из металлопластиковых труб. Крепление трубопроводов и нагревательных приборов выполнить согласно сериям 4.904-69 и 5.900-7.

### Вентиляция и кондиционирование.

Проектом предусматривается общеобменная вентиляция с механическим побуждением.

Система вентиляции сконструирована таким образом, чтобы исключить перетекание воздуха между помещениями различного класса чистоты.

Оборудование приточной вентиляции (П1) канального типа размещается в приточной венткамере с положительной внутренней температурой в подвале. Вытяжной центробежный вентилятор (В1) располагается снаружи здания. Все вентоборудование расположено в соответствии с п. 6.33 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В приточных и вытяжных механических системах используется оборудование «Korf» (Россия) и «Мовен» (Россия).

Забор наружного воздуха предусматривается из чистой зоны через нерегулируемые решетки АНР. Низ решеток располагается на расстоянии не менее 2,0 метров от уровня земли, в соответствии с п. 6.22 СанПиН 2.1.3.2630-10. Вытяжные отверстия расположены на уровне 1,0 метра выше кровли, в соответствии с п. 6.23 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Наружный приточный воздух очищается в 2 ступени. 1 ступень: фильтр класса EU3 (G3) - для грубой очистки воздуха и защиты вентоборудования от частиц пыли. 2 ступень: фильтр класса EU7 (F7) для тонкой очистки и защиты воздуховодов от частиц пыли. На ответвлениях к помещениям класса Б чистой (05, 06, 11) и стерильной (09, 10) зоны в дополнении к фильтрам приточной установки предусмотрены секции обеззараживания воздуха SBOW («Korf», Россия) в соответствии с п. 6.24 СанПиН 2.1.3.2630-10, которые обеспечивают инактивацию микроорганизмов не менее 95%.

В холодный период года приточный воздух подогревается в водяных калориферах приточных систем. Подогрев приточного воздуха регулируется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха с помощью смесительного узла и датчиков температуры воздуха.

Прошедший подготовку воздух подается в верхнюю зону помещений. Удаляется воздух также из верхней зоны согласно п. 6.13 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для подачи и удаления воздуха используются вентиляционные решетки типа АМР и круглые диффузоры типа ДПУ-М производства «Арктос» (Россия). Подбор всех воздухораспределителей осуществлен по данным производителя с учетом нормируемого уровня шума и подвижности воздуха в рабочей зоне.

На воздуховоды и оборудование приточных систем от наружной стены до калориферов наносится тепловая изоляция типа Пенофол С производства «ЛИТ» (Россия). На воздуховоды вытяжной вентиляции, проложенные снаружи здания, наносится тепловая изоляция Tex Mat производства "Rockwool" (Дания).

Воздухообмены общеобменной вентиляции рассчитаны по кратностям объемов помещений в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.1.3.2630-10. Таблица воздухообменов приведена в приложении 1 «Общая таблица воздухообменов» к пояснительной записке.

Воздуховоды приточной вентиляции имеют внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий.

В помещениях, где имеется подвесной потолок, воздуховоды прокладываются в пространстве выше него. В помещениях, где нет подвесного потолка, воздуховоды прокладываются в закрытых коробах.

Крепление воздуховодов предусматривается согласно серии 5.904-1.

Противопожарные мероприятия

При пожаре предусматривается автоматическое отключение всех систем вентиляции по сигналу датчика пожарооповещения.

Защита от шума

Проектом предусматриваются мероприятия для снижения шума от вентиляционных установок:

- размещение вентиляционных установок в закрытых помещениях венткамер;

- шумоизоляция или шумоизолированное исполнение оборудования;

- присоединение вентиляторов к сети через гибкие вставки;

- установка шумоглушителей;

- установка оборудования вне зоны обслуживаемых помещений;

- расчетная скорость в воздуховодах не превышает 4,5 м/с;

- воздухораспределители подобраны по данным производителя таким образом, что шум через них не превышает 25 дБ.

Расчет шума приведен в приложении 2 «Расчет уровня звукового давления вентиляционных систем» к пояснительной записке.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается теплоснабжение калориферов приточных установок.

Теплоносителем в системе теплоснабжения служит вода с температурой 95-70 °C. Источником теплоносителя для системы теплоснабжения установок служит тепловая сеть.

В проекте предусмотрены материалы трубопроводов, рассчитанные на условия ведения монтажных работ при температуре наружного воздуха не ниже -40 °С.

Материал трубопроводов для труб по ГОСТ 3262-75* - сталь 3сп5 ГОСТ 380-94, условия поставки по ГОСТ 10705-80* гр. В.

Материал деталей трубопроводов по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 - сталь марки 20 ГОСТ 1050-88*.

Гидравлические испытания трубопроводов в собранном виде произвести пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, до наложения тепловой изоляции.

Обработку кромок и сварку стыковых соединений производить согласно ГОСТ 16037-80*.

Уклон трубопроводов выполнить равным 0,002 в сторону движения среды или дренажа.

При пересечении перекрытий, стен и перегородок устанавливаются стальные гильзы, обеспечивающие свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов, арматуры и оборудования изоляционным материалом K-Flex ST производства «K-FLEX» (Россия).

При  разработке проекта тепловой изоляции использовались руководящие указания СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Температура на поверхности изоляции принята +45 °C. Трубопроводы, подлежащие тепловой изоляции, после монтажа и гидравлического испытания должны быть очищены до металлического блеска и покрыты краской БТ-177 ГОСТ 5631-79* в 2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Монтаж системы теплоснабжения вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85 (1988, с изм. 1 2000) «Внутренние санитарно-технические системы».

Виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- подготовка наружной поверхности труб для антикоррозионного покрытия;

- очистка полости трубы в местах сварных стыков.

Кондиционирование

Проектом предусматривается кондиционирование воздуха для помещений класса чистоты Б.

В помещениях чистой (05, 06, 11) и стерильной (09, 10) зоны воздух охлаждается с помощью сплит-систем производства «Lessar» (Китай). Управление системами осуществляется индивидуальными беспроводными пультами. Наружные блок систем расположены на фасаде здания. Дренаж выводится на фасад здания. Нормальная эксплуатация систем возможна при наружной температуре от -10 °C до +40 °C. Холодоноситель в сплит-системах - фреон R410a.

Трубопроводы сплит-систем предусмотрены из медных труб по ГОСТ Р 52318-2005. Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов изоляционным материалом Kaiflex EF производства «Kaimann» (Германия).

Крепление трубопроводов производить по серии 4.904-69.

### Основные показатели проекта.

Общий расход наружного приточного воздуха – 2690 м3/ч;

Установленная мощность электродвигателей –   18 кВт;

Часовой расход тепла на нагрев приточного воздуха – 49,7 кВт;

Часовой расход тепла на отопление – 4,6 кВт.

### Мероприятия по энергосбережению.

При автоматическом регулировании температуры приточного воздуха с помощью проходных регулирующих клапанов и циркуляционных насосов, установленных на подаче теплоносителя к теплообменникам приточных установок, достигается экономия тепла в размере 10% от общего теплообменника приточных установок.

## Технико-экономические показатели проекта:

Общая площадь помещений ЦСО – 564,11 м2

в т.ч.

Общая площадь подвала на отм. -2,470                                         –   32,69 м2.

Общая площадь помещений технического этажа на отм.+3,500 –   98,19 м2.

Расчетная электрическая мощность 				    -  319,1кВт.

Потребный напор на холодное водоснабжение  		    – 14,0 м.

Расчетные расходы холодной воды:

q  = 0,96л/сек;           Qчас = 2,41 м3/час;     Qсут = 22,000 м3/сут.

Потребный напор на горячее водоснабжение  			    - 15,0м.

Расчетные расходы горячей воды:

q    = 0,43 л/сек;            Qчас   = 0,83 м3/час;                Qсут    = 3,66 м3/сут.

Расход тепла на отопление 					  – 20147 ккал/час.

Расход тепла на вентиляцию 					  – 135345 ккал/час.

Расход тепла на горячее водоснабжение 			  – 45980 ккал/час.

Общий расход наружного приточного воздуха 		   – 7640 м3/ч.

## Охрана окружающей среды.

Мусор (твердые отходы)

Смет с территории собирается в существующие стандартные контейнеры для сбора мусора емк. 0,2 тонны, установленные на территории поликлиники.

Вывозятся твердые бытовые и смет с территории автотранспортом коммунальной службы города по договору на городской полигон.

Отработанные люминесцентные ртутные лампы складируются в заводскую тару и хранятся в кладовой в запирающемся металлическом шкафу в техническом помещении. По мере заполнения заводской тары (100 шт.) лампы сдаются по договору на предприятие, имеющее сертификат на демеркуризацию.

Характеристика  и сброс сточных вод

Сточные  воды  предприятия  имеют следующий  состав:

- бытовые  сточные  воды (сточные воды от санузлов, душевых);

- производственные сточные воды (сбрасываются в существующую хозяйственно-бытовую канализацию).

Повторное использование очищенных сточных вод для нужд предприятия запрещено. Разбавленные с водой ПВС не содержат специфических веществ с токсическими  свойствами.

Загрязнения промышленными выбросами атмосферы от очистных сооружений нет.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

В воздуховодах системы вентиляции установлены фильтры высокой эффективности  для обеззораживания воздуха поступающего в помещения блока и выходящего из него.

Администрацией учреждения организуется контроль за параметрами микроклимата и загрязненностью химическими составами воздушной среды работай вентиляционных систем в помещениях один раз в три месяца.

Охрана окружающей среды на период строительства

Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий , обеспечивающих   уменьшение   загрязнения   атмосферы,   вод,   почвы   и снижение уровня шума в процессе строительства:

- перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на электропривод;

- применение электроэнергии взамен твёрдого и жидкого топлива для подогрева материалов и воды, сушки помещений, оттаивании мёрзлого грунта;

- приготовление бетонов и растворов   на растворобетонных узлах строительных организаций;

- сокращение сроков производства земляных работ;

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих
пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств и пневмоперегружателей);

- применение герметических ёмкостей для перевозки бетонов и растворов;

- оптимизация  поставок  и  потребления  растворов  и  бетонов (товарных), уменьшение образования отходов;

- вывозка строительного мусора в отвал (место согласовывается с администрацией города);

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающие их переделки.

Все территории, используемые в процессе строительства, должны, по окончании работ, приведены в состояние, пригодное для дальнейшего хозяйственного использования.

Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны осуществлять руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте.

## Смета

Сметная документация для капитального ремонта разработана с использованием Территориальных сметных нормативов для Пермского края в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. (ФЭР-2001).

Для пересчета локальных смет в текущие цены использованы Расчетные индексы на 1 кв. 2012 г. разработанные ФГУ «ФЦЦС» по Пермского краю.

Стоимость материалов и оборудования, принятые по прайс-листам, переведена в базисные цены на 01.01.2000 расчетными индексами на 1 кв. 2012 г.  с учетом транспортных   и заготовительно-складских расходов.

При определении сметной стоимости НР и СП приняты от ФОТ по видам работ для Пермского края с понижающим коэффициентом 0,94 к НР.

II. ПРИЛОЖЕНИЯ.

III. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.