Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения ЦСО в поликлинике № 4                                          по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева, 111.

1. Требования к работе: работы по водоснабжению и водоотведению  должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами. (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в  строительстве. Часть 2.Строительное производство», СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ , СанПиН  21.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.», проектом.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и иметь сертификаты.

3.Требования к  выполняемым  работам:

Сеть трубопроводов  водопровода проложить под потолком подвала и по стенам.

Сеть хоз.-питьевого водопровода корпуса поликлиники имеет тупиковую схему с разводкой к сан.приборам, технологическому оборудованию и поливочным кранам.

Для моечных машин и стерилизаторов предусмотрена система водоподготовки деминерализованной и умягченной воды.

Трубопроводы холодной воды прокладываются из труб ПВХ согласно проекта.

Подводки трубопроводов к санитарно-техническим приборам проложить открыто.

Отключающие устройства установить:- у основания стояков;

-на ответвлениях к подводкам сан.приборов.

Магистральные трубопроводы изолировать теплоизоляцией типа» Энергофлекс».

Толщина теплоизоляционного слоя -13 мм.

Горячее водоснабжение предусмотрено с принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам. Вода подается из бойлерной, находящейся в подвальном помещении.

Предусмотрено резервное горячее водоснабжение- электронагревательные установки с подводкой воды к сан. техническим приборам и технологическим мойкам.

Отключающие устройства установить:- у основания стояков

-на ответвлениях к подводкам сан.приборов.

Трубопроводы систем горячего водоснабжения выполнить из труб ПВХ

Магистральные трубопроводы горячей воды проложить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Подводки трубопроводов к сан.техническим приборам проложить открыто.

Канализация

Отведение сточных вод производится в существующую сеть канализации.

Внутренняя сеть канализации запроектирована из полипропиленовых труб ППф50-110 мм по ТУ 6-19-307-86 и оборудуется ревизиями и прочистками.

Стоки от сантехнических приборов и стоки от производственных моек и машин самотеком отводятся в наружную сеть канализации, а вентиляционные стояки выводятся на кровлю ф 50 мм на 0,3 м выше кровли.  Оборудование подключить к сетям канализации с разрывом струи 20 мм от верха приемной воронки. В производственных помещениях установить трапы, перекрытые съемной решеткой с уклоном пола не менее 0,5 % к ним. От моек и машин предусмотреть отдельный сифон ф 50 мм для каждого отделения.

Для устранения обратного тока сточных вод на трубопроводах канализации установить  2-х камерные канализационные затворы HL7102EPC работающие в автоматическом режиме.

В перекрытиях между подвалом и 1 этажом на сетях канализации установить противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом.

Установить умывальники на пъедисталах с хирургическими смесителями.

К каждому прибору на трубопроводах ГВС и ХВС установить запорные вентили.

4.Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31