Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт системы отопления ЦСО в поликлинике №4                                                             по адресу г.Пермь,  ул.Куйбышева,  111.

1. Требования к работе: работы по отоплению  должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в  строительстве. Часть 2.Строительное производство», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование зданий», ГОСТ , СанПиН  21.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.», проектом.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и иметь сертификаты.

3.Требования к  выполняемым  работам:

Должен быть выполнен полный комплекс работ, предусмотренных проектом в пределах установленной цены контракта. Частичное выполнение работ в рамках данного контракта не предусмотрено.

При организации и проведении работ должны выполняться требования действующих нормативно-правовых документов в строительстве

Капитальный ремонт проводится на части площади  в подвальных помещениях в осях 10-15/Ф-Б.

На период проведения работ не предусматривается закрытие подвала. Все строительно-монтажные работы должны проводиться с учетом нормального функционирования здания.

В процессе выполнения работ исключить загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по уменьшению пылеобразования, не допускать сжигание на территории строительных отходов.

Мусор от разборки необходимо грузить в емкости с немедленным вывозом с территории площадки.

Контроль выполнения ремонтных работ, документации, качества материалов осуществляет организация, осуществляющая технический надзор.

В здании предусмотрена открытая (зависимая) система отопления с теплоносителем 90/70С

В помещении теплового узла устанавливаются распределительные коллекторы систем отопления и теплоснабжения с запорно-регулирующей арматурой.

Заменить согласно проекту чугунные радиаторы на стальные панельные радиаторы Purmo Compact (Финляндия).

На подающих подводках к нагревательным приборам должны быть установлены регулирующие клапаны RTD-N15  с термостатическим элементом  RTD3640, на обратных подводках установлены шаровые краны.

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения выполнить из труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-75*.Стояки и подводки к радиаторам выполнить из металлопластиковых труб.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!