Раздел 5 «Сведения  об инженерном оборудовании, о сетях

инженерно-технического обеспечения»

Подраздел 5.4

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

5.4.1  Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметров наружного воздуха

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции:

- в зимний период – минус 35 оС;

- в летний период — плюс 27,0 оС;

- переходный период – плюс 10 оС.

Средняя температура отопительного периода — минус 5,9 оС.

Продолжительность отопительного периода -229 суток.

Барометрическое давление 990 ГПа.

Средняя месячная относительная влажность:

- наиболее холодного месяца — 81%;

- наиболее теплого месяца — 68 % .

Направление господствующих ветров:

- в зимний период — южное, скорость ветра  5,2 м/с;

- в летний период — северное, скорость ветра 1,0 м/с.

5.4.2  Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Рабочий проект «Реконструкция систем вентиляции в здании поликлиники №2 по адресу: г.Пермь, ул.Чердынская, 38а» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного Заказчиком.

Источник теплоснабжения – тепловая сеть, проложенная по подвалу здания.

Теплоноситель системы теплоснабжения приточных установок: вода. Параметры теплоносителя для системы теплоснабжения: плюс 90-700С. Потери давления в контуре теплоснабжения 20000 Па (2 м вод. ст.; 0,2 бар).

5.4.3  Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляционных труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Раздел рабочего проекта «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» выполнен на основании:

- задания на проектирование, утвержденного Заказчиком;

- архитектурно-строительных чертежей;

в соответствии с требованиями:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 7.131130.2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

5.4.4  Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Трубопроводы системы теплоснабжения прокладываются открыто внутри помещений, вследствие чего исключается агрессивное воздействие на них грунтов и грунтовых вод.

5.4.5  Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

Вентиляция

В помещениях поликлиники запроектирована приточно-вытяжная общеобменная вентиляция. Воздухообмены определены по кратностям на основании СанПиН 2.1.3.2603-10. Результаты расчета воздухообменов см. таблицу 5.4.1.

Перечень оборудования с наименованием обслуживаемых помещений приведен на листе ОВ-2 графической части рабочей документации.

Функционально помещения поликлиники разделены на несколько групп, для каждой из которых приняты обособленные системы вентиляции:

- Кабинеты врачей (включая зал для ЛФК, за исключением малой операционной) и административная часть: принята система приточной вентиляции с механическим побуждением и вытяжная вентиляция с естественным побуждением с использованием существующих вентиляционных каналов в капитальных стенах. Часть помещений, в которых вентиляционные каналы отсутствуют, обслуживается системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением с использованием настенных канальных вентиляторов. Подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. Обеспечивается баланс приточного и вытяжного воздуха по группе помещений. Приточный воздух проходит обработку, заключающуюся в предварительной очистке в карманном фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса G4/F5 (устанавливается до входа в вентиляционный агрегат), подогреве в водяном калорифере с автоматическим регулированием температуры воздуха на выходе, нагнетании в сеть и дополнительной очистке в карманном фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса F7 (устанавливается после вентиляционного агрегата);

- Малая операционная (блок из кабинета хирурга, гнойной перевязочной, чистой перевязочной, лаборантской и санитарной комнаты): принята система приточной вентиляции с механическим побуждением и вытяжная вентиляция с естественным побуждением с использованием существующих вентиляционных каналов в капитальных стенах. В помещении гнойной перевязочной вытяжка осуществляется с помощью механической вентиляции. Подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. Обеспечивается баланс приточного и вытяжного воздуха по группе помещений, при этом подача воздуха осуществляется в более чистые помещения (чистая перевязочная, кабинет хирурга), вытяжка предусмотрена из более грязных помещений (лаборантская, санитарная комната, гнойная перевязочная, кабинет хирурга). Приточный воздух проходит обработку, заключающуюся в предварительной очистке в карманном  фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса G4/F5 (устанавливается до входа в вентиляционный агрегат фирмы VTS Clima (Польша)), подогреве в водяном калорифере с автоматическим регулированием температуры воздуха на выходе, нагнетании в сеть и дополнительной очистке в карманном фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса F7 (устанавливается после агрегата). Предусмотрена доочистка приточного воздуха, а также очистка удаляемого из гнойной перевязочной воздуха в минигофрированных абсолютных фильтрах типа МР класса очистки Н14;

- Помещения физиотерапевтического кабинета (кабинет физпроцедур, кабинет электросна, лаборантская, ингаляторий, лечебные залы): принята система приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. Обеспечивается баланс приточного и вытяжного воздуха по группе помещений. Приточный воздух проходит обработку, заключающуюся в предварительной очистке в карманном фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса G4/F5 (устанавливается до входа в вентиляционный агрегат), подогреве в водяном калорифере с автоматическим регулированием температуры воздуха на выходе, нагнетании в сеть и дополнительной очистке в карманном фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса F7 (устанавливается после вентиляционного агрегата).

В помещении лаборантской запроектирована вытяжная местная вентиляция от вытяжного шкафа для разогрева парафина/озокерита с очисткой удаляемого воздуха в карманном фильтре типа ФЛФ класса F5;

- Помещения клинико-диагностической лаборатории (КДЛ): принята система приточной вентиляции с механическим побуждением и вытяжная вентиляция с естественным побуждением с использованием существующих вентиляционных каналов в капитальных стенах. Помещение забора крови, в котором вентиляционные каналы отсутствуют, обслуживается системой вытяжной вентиляции с механическим побуждением с использованием канального вентилятора. Подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны, при этом подача воздуха осуществляется в коридор группы помещений, а вытяжка принимается из каждого помещения, кроме коридора. Обеспечивается баланс приточного и вытяжного воздуха по группе помещений. Приточный воздух проходит обработку, заключающуюся в предварительной очистке в карманном фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса G4/F5 (устанавливается до входа в вентиляционный агрегат), подогреве в водяном калорифере с автоматическим регулированием температуры воздуха на выходе, нагнетании в сеть и дополнительной очистке в карманном фильтре типа ФЛФ/ФЛР класса F7 (устанавливается после агрегата). В кабинете приема кала и мочи запроектирована вытяжная местная вентиляция от вытяжных шкафов, предназначенных для приема материала на исследования, с очисткой удаляемого воздуха в карманных фильтрах типа ФЛФ класса F5 и F7, а также доочисткой в минигофрированных абсолютных фильтрах типа МР класса очистки Н14. Для предотвращения перетекания воздуха из одного помещения в другое при отключенных вентиляторах запроектированы воздушные клапаны типа КВК-М с электроприводами, закрывающими клапан при прекращении работы вентиляторов.

В качестве вентиляционного оборудования приняты:

- для приточных систем: вентиляционные агрегаты VS фирмы VTS Clima (Польша) в канальном исполнении. Агрегаты располагаются в коридорах и местах без постоянного пребывания людей;

- для вытяжных систем кабинетов врачей: настенные канальные вентиляторы типа IN, 100 М и прочих марок со шнурковым выключателем и обратным клапаном в комплекте;

- для помещений физиотерапевтического кабинета: вентиляционный агрегат VS фирмы VTS Clima (Польша) в канальном исполнении. Агрегат располагается на улице, на стене пристроя, в котором расположен физкабинет;

- для прочих помещений: канальные вентиляторы типа ВКО, СК и других марок.

Забор воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0 м от уровня земли через наружные решетки типа АРН («Арктос»). Выброс воздуха из систем, использующих существующие каналы в стенах, осуществляется на кровлю здания, из прочих систем - на фасад здания в месте выхода воздуховодов.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Воздуховоды приточной вентиляции после фильтров доочистки класса Н14 приняты из нержавеющей стали.

В качестве воздухораспределителей приняты потолочные пластиковые диффузоры типа ДПУ-М и алюминиевые решетки типов АМР и АМН.

Кондиционирование

В помещениях поликлиники запроектированы системы кондиционирования. Перечень помещений, в которых запроектировано кондиционирование воздуха, составлен согласно СанПиН 2.1.2630-10 и технического задания на проектирование.

Для помещений класса чистоты Б (блок малой операционной), физкабинета, КДЛ запроектированы системы кондиционирования, совмещенные с системой приточной вентиляции, для прочих помещений – сплит-системы  с непосредственной  обработкой внутреннего воздуха.

В качестве оборудования системы центрального кондиционирования выбраны компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) типа PUHZ фирмы «Mitsubishi Electric» (Япония), работающие на фреоне R410A, в комплекте с узлом обвязки.

ККБ устанавливаются на фасаде здания и соединяются с фреоновыми охладителями установок VTS медной трубой Mueller соответствующего диаметра. Трубопроводы газовой и жидкостной фазы хладагента теплоизолируются материалом Thermaflex Ultra-M толщиной 9,0 мм.

Для сплит-систем выбраны внутренние блоки инверторного типа MSX фирмы «Midea» (КНР) на фреоне R410A в комплекте с наружным блоком. Внутренний и наружный блоки соединяются медной трубой Mueller соответствующего диаметра. Трубопроводы газовой и жидкостной фазы хладагента теплоизолируются материалом Thermaflex FRZ толщиной 6,0 мм.

Дренаж фреоновых охладителей VTS и внутренних блоков сплит-систем осуществляется на отмостку здания, кроме внутреннего блока системы К4, дренаж которого осуществляется через гидрозатвор, врезанный в стояк системы канализации. Трубопроводы системы дренажа выполняются из трубы ПНД.

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (начало)

| № | Наименование помещения | Vстр, м3 | t, 0С | Приток |  | Вытяжка |  | № систем |  | Класс чистоты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крат-ность | L, м3/ч | крат-ность | L, м3/ч | При-ток | Вытяжка |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинеты врачей и административные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | С/узел | 4,29 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 | - | В1 | Г | 1 прибор |
| 12 | Комната уборочного инвентаря | 9,84 | 17 | - | - | 5 | 50 | - | В1 | Г |  |
| 13 | С/узел | 6,60 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 | - | В1 | Г | 1 прибор |
| 14 | С/узел | 5,28 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 | - | В1 | Г | 1 прибор |
| 15 | Дневной стационар | 28,05 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | П2 | ВЕ1 | В | Приток через пом. 16 |
| 16 | Дневной стационар | 67,65 | 20 | 1 | 70 | 1 | 70 | П2 | ВЕ2 | В |  |
| 17 | С/узел | 6,60 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 | - | В1 | Г | 1 прибор |
| 18 | Кабинет | 51,81 | 20 | 1 | 55 | 1 | 55 | П2 | ВЕ3 | В |  |
| 19 | Коридор | 47,19 | 18 | Бал. | 250 | - | - | П2 | - | Г |  |
| 20 | Кабинет педиатра | 54,12 | 20 | 1 | 55 | 1 | 55 | П2 | ВЕ4 | В |  |
| 21 | Кабинет врача | 42,57 | 20 | 1 | 45 | 1 | 45 | П2 | ВЕ22 | В |  |
| 23 | Кабинет логопеда | 37,29 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | П2 | ВЕ5 | В |  |
| 24 | Кабинет | 38,61 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | П2 | ВЕ6 | В |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (продолжение)

| № | Наименование помещения | Vстр, м3 |  | t,0С | Приток |  |  | Вытяжка |  |  | № систем |  | Класс чистоты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | крат-ность |  | L, м3/ч | крат-ность |  | L, м3/ч | Приток | Вытяжка |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинеты врачей и административные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабинет |  | 38,61 | 20 | 1 | 40 |  | 1 | 40 |  | П2 | ВЕ7 | В |  |
| 26 | Кабинет |  | 38,61 | 20 | 1 | 40 |  | 1 | 40 |  | П2 | В2 | В |  |
| 27 | Кабинет (прививочная) |  | 29,04 | 20 | 2 | 60 |  | 2 | 60 |  | П2 | В3 | В |  |
| 28 | Кабинет |  | 37,95 | 20 | 1 | 40 |  | 1 | 40 |  | П2 | В4 | В |  |
| 30 | Коридор |  | 32,67 | 18 | Бал. | 20 |  | - | - |  | П2 | - | Г |  |
| 31 | Склад медикаментов старшей медсестры |  | 13,20 | 18 | - | - |  | 1 | 20 |  | - | В9 | Г |  |
| 32 | Кабинет |  | 50,49 | 20 | 1 | 55 |  | 1 | 55 |  | П2 | В5 | В |  |
| 33 | Кабинет |  | 50,45 | 20 | 1 | 55 |  | 1 | 55 |  | П2 | ВЕ8 | В |  |
| 34 | Кабинет |  | 13,20 | 20 | 1 | 15 |  | 1 | 15 |  | П2 | ВЕ8 | В |  |
| 35 | Кабинет |  | 49,17 | 20 | 1 | 50 |  | 1 | 50 |  | П2 | ВЕ9 | В |  |
| 36 | Кабинет |  | 49,17 | 20 | 1 | 50 |  | 1 | 50 |  | П2 | ВЕ10 | В |  |
| 37 | Коридор |  | 57,09 | 18 | Бал. | 25 |  | - | - |  | П2 | - | В |  |
| 39 | Склад |  | 23,76 | 18 | - | - |  | 1 | 25 |  | - | ВЕ12 | Г |  |
| 41 | Кабинет |  | 47,85 | 20 | 1 | 50 |  | 1 | 50 |  | П2 | ВЕ11 | В |  |
| 42 | Кабинет |  | 47,85 | 20 | 1 | 50 |  | 1 | 50 |  | П2 | ВЕ13 | В |  |
| 43 | Кабинет |  | 47,8 | 20 | 1 | 50 |  | 1 | 50 |  | П2 | ВЕ14 | В |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (продолжение)

| № | Наименование помещения | Vстр, м3 | t, 0С | Приток |  |  | Вытяжка |  |  |  | № систем |  |  | Класс чистоты |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крат-ность |  | L, м3/ч | крат-ность |  | L, м3/ч | Приток |  | Вытяжка |  |  |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинеты врачей и административные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Кабинет | 48,18 | 20 | 1 | 50 |  | 1 | 50 |  |  | П2 | ВЕ15 | В |  |  |  |
| 46 | Кабинет | 58,74 | 20 | 1 | 60 |  | 1 | 60 |  |  | П2 | ВЕ16 | В |  |  |  |
| 48 | Кабинет (серверная) | 129,7 | 20 | 20 м3/ч на 1 чел. | 100 |  | 20 м3/ч на 1 чел. | 100 |  |  | П2 | ВЕ16, ВЕ17 | Г |  |  |  |
| 49 | Кабинет | 51,81 | 20 | 1 | 55 |  | 1 | 55 |  |  | П2 | ВЕ18 | В |  |  |  |
| 50 | Электрощитовая | 26,07 | 5 | - | - |  | 1 | 30 |  |  | - | ВЕ19 | Г |  |  |  |
| 51 | Коридор | 61,05 | 18 | Бал. | 50 |  | - | - |  |  | П2 | - | Г |  |  |  |
| 52 | Стерилизация | 29,37 | 20 | 3 | 90 |  | 2 | 60 |  |  | П2 | - | В |  | Вытяжка через пом. 53 |  |
| 53 | Процедурный кабинет | 48,51 | 20 | 3 | 150 |  | 4 | 200 |  |  | П2 | В7 | Г |  |  |  |
| 58 | Холл | 58,59 | 18 | Бал. | 160 |  | - | - |  |  | П1 | - | Г |  |  |  |
| 59 | Душевая | 5,36 | 25 | - | - |  | 75 м3/ч на прибор | 75 |  |  | - | ВЕ21 | Г |  |  |  |
| 73 | Зал ЛФК | 113,4 | 18 | 80 м3/ч на чел. | 415 |  | 80 м3/ч на чел. | 500 |  |  | П1 | В10, В11 | В |  | 6 человек |  |
| 75 | С/узел | 5,04 | 20 | - | - |  | 50 м3/ч на прибор | 50 |  |  | - | В8 | Г |  | 1 прибор |  |
| 76 | С/узел | 5,04 | 20 | - | - |  | 50 м3/ч на прибор | 50 |  |  | - | В8 | Г |  | 1 прибор |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (продолжение)

| № | Наименование помещения | Vстр, м3 | t, 0С | Приток |  | Вытяжка |  |  | № систем |  | Класс чистоты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крат-ность | L, м3/ч | крат-ность |  | L, м3/ч | Приток | Вытяжка |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинеты врачей и административные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | С/узел | 5,04 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В8 | Г | 1 прибор |
| 78 | С/узел | 5,04 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В8 | Г | 1 прибор |
| 79 | С/узел | 16,38 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В8 | Г | 1 прибор |
| 81 | С/узел | 13,55 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В8 | Г | 1 прибор |
| 83 | Коридор | 45,99 | 18 | Бал. | 300 | - | - |  | П1 | - | Г |  |
| 84 | Кабинет | 57,65 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 |  | П1 | - | В | Вытяжка через окно |
| 85 | Кабинет | 47,88 | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 |  | П1 | - | В | Вытяжка через окно |
| 87 | Касса | 60,15 | 20 | 1 | 65 | 1 | 65 |  | П1 | - | Г | Вытяжка через окно |
| 89 | Комната персонала | 41,27 | 20 | 1 | 45 | 1 | 45 |  | П1 | ВЕ20 | Г |  |
| 90 | Комната персонала | 22,37 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 |  | П1 | - | Г | Вытяжка через пом. 89 |
| 91 | Кладовая | 11,97 | 18 | - | - | 1 | 15 |  | - | . | Г | Вытяжка через пом. 73 |
| 94 | АТС | 43,16 | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 |  | П3 | ВЕ23 | Г |  |
| 97 | Холл | 140,2 | 18 | Бал. | 100 | - | - |  | П3 | - | Г |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (продолжение)

| № | Наименование помещения | Vстр, м3 | t, 0С | Приток |  | Вытяжка |  |  | № систем |  |  |  | Класс чистоты |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крат-ность | L, м3/ч | крат-ность |  | L, м3/ч | Приток |  | Вытяжка |  |  |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинеты врачей и административные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Гардеробная | 92,61 | 18 | 1 | 100 | 1 | 100 |  | П3 | ВЕ26 |  | Г |  |  |  |
| 99 | Ординаторская | 92,61 | 20 | - | - | 1 | 100 |  | П3 | ВЕ27 |  | Г |  |  |  |
| 104 | Регистратура | 99,54 | 20 | 1 | 100 | 1 | 100 |  | П3 | ВЕ25 |  | Г |  |  |  |
| 110 | Архив | 41,90 | 18 | - | - | 1 | 50 |  | - | В12 |  | Г |  |  |  |
| 111 | Коридор | 24,57 | 18 | Бал. | 50 | - | - |  | П3 | - |  | Г |  |  |  |
| 112 | Сестринская | 42,21 | 20 | 1 | 50 | 1 | 50 |  | П3 | ВЕ28ВЕ29 |  | Г |  |  |  |
| 124 | Кабинет | 36,54 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 |  | П3 | В14 |  | В |  |  |  |
| 125 | Кабинет | 36,54 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 |  | П3 | В15 |  | В |  |  |  |
| 133 | Коридор | 67,73 | 18 | Бал. | 210 | - | - |  | П3 | - |  | Г |  |  |  |
| 134 | С/узел | 17,34 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В13 |  | Г |  | 1 прибор |  |
| 135 | С/узел | 5,04 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В13 |  | Г |  | 1 прибор |  |
| 136 | С/узел | 5,04 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В13 |  | Г |  | 1 прибор |  |
| 137 | С/узел | 5,04 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 |  | - | В13 |  | Г |  | 1 прибор |  |
| 144 | Кабинет | 53,24 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 |  | П5 | ВЕ37 |  | В |  |  |  |
| 145 | Коридор | 41,90 | 18 | Бал. | 20 | - | - |  | П5 | - |  | Г |  |  |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (продолжение)

| № |  | Наименование помещения | Vстр, м3 | t, 0С | Приток |  | Вытяжка |  | № систем |  | Класс чистоты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | крат-ность | L, м3/ч | крат-ность | L, м3/ч | Приток | Вытяжка |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинеты врачей и административные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Электрощитовая |  | 20,48 | 5 | - | - | 1 | 20 | - | - | Г | Вытяжка через коридор |
| 148 | Кабинет |  | 51,97 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 | П5 | В17 | В |  |
| 149 | Кабинет |  | 21,66 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | П5 | - | В | Вытяжка через пом. 148 |
| 150 | Кабинет |  | 21,66 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | П5 | - | В | Вытяжка через пом. 152 |
| 152 | Кабинет |  | 52,19 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 | П5 | В18 | В |  |
| 153 | Кабинет |  | 52,16 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 | П5 | ВЕ38 | В |  |
| 154 | Кабинет |  | 32,33 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | П5 | ВЕ39 | В |  |
| 155 | Кабинет |  | 9,30 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | П5 |  | В | Вытяжка через пом. 154 |
| 157 | Кабинет массажа |  | 42,70 | 20 | 3 | 130 | 4 | 170 | П5 | В19 | Г |  |
| 159 | Кабинет |  | 43,00 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | П5 | ВЕ40 | В |  |
| 160 | Кабинет |  | 13,42 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | П5 | - | В | Вытяжка через пом. 159 |
| 161 | Кабинет |  | 91,81 | 20 | 1 | 100 | 1 | 100 | П5 | ВЕ41ВЕ42 | В |  |
| 162 | Коридор |  | 37,21 | 18 | Бал. | 40 | - | - | П5 | - | Г |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (продолжение)

| № |  | Наименование помещения | Vстр, м3 | t, 0С | Приток |  |  | Вытяжка |  |  | № систем |  |  |  | Класс чистоты |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | крат-ность |  | L, м3/ч | крат-ность |  | L, м3/ч | Приток |  | Вытяжка |  |  |  |  |  |
| Помещения блока малой операционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Гнойная перевязочная | 53,55 | 20 | - | - |  | 2 | 100 |  | - | В16 |  | Г |  |  | Приток из пом. 139 |  |
| 139 |  | Кабинет хирурга | 43,20 | 20 | 1 | 50 |  | 1 | 50 |  | П4 | ВЕ30 |  | В |  |  |  |  |
| 140 |  | Чистая перевязочная | 64,32 | 20 | 10 | 620 |  | 5 | 320 |  | П4 | ВЕ31ВЕ32 |  | Б |  |  |  |  |
| 142 |  | Лаборантская | 35,91 | 20 | - | - |  | 3 | 100 |  | - | ВЕ34ВЕ35 |  | В |  |  |  |  |
| 143 |  | Санитарная комната | 19,53 | 20 | - | - |  | 5 | 100 |  | - | ВЕ33 |  | Г |  |  |  |  |
| Всего по блоку помещений: |  |  |  |  |  | 670 |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинет физиотерапевтических процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Кабинет физпроцедур |  | 66,2 | 20 | 2 | 130 |  | 3 | 200 |  | П8 | В27 |  | Г |  |  |  |  |
| 165 | Кабинет электросна |  | 105,9 | 20 | 2 | 210 |  | 3 | 320 |  | П8 | В27 |  | Г |  |  |  |  |
| 166 | Лаборантская |  | 60,2 | 25 | 3 | 180 |  | 5 | 600 |  | П8 | В27, В28 |  | Г |  | 300 м3/ч вытяжка из шкафа |  |  |
| 167 | Коридор |  | 41,9 | 20 | Бал. | 830 |  | - | - |  | П8 | В27 |  | Г |  |  |  |  |
| 168 | Ингаляторий |  | 66,9 | 20 | 2 | 140 |  | 3 | 200 |  | П8 | В27 |  | Г |  |  |  |  |
| 177178 | Лечебный зал |  | 173,8 | 20 | 2 | 350 |  | 3 | 520 |  | П8 | В27 |  | Г |  |  |  |  |
| Всего по блоку помещений: |  |  |  |  |  | 1840 |  |  | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (продолжение)

| № | Наименование помещения | Vстр, м3 | t, 0С | Приток |  | Вытяжка |  | № систем |  | Класс чистоты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крат-ность | L, м3/ч | крат-ность | L, м3/ч | Приток | Вытяжка |  |  |
| Помещения поликлиники. Кабинеты врачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Кабинет сестры-хозяйки | 33,0 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | - | В26 | Г | Приток через коридор |
| 180 | Кабинет инфекциониста | 43,8 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | П7 | В25 | В |  |
| 184 | Санузел | 10,0 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 | - | В23 | Г | 1 прибор |
| 187 | Санузел | 10,2 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 | - | В23 | Г | 1 прибор |
| 176 | Кабинет забора мазков | 44,8 | 20 | 3 | 140 | 3 | 140 | П7 | В24 | Г |  |
| 172 | Санузел | 4,2 | 20 | - | - | 50 м3/ч на прибор | 50 | - | - | Г | 1 прибор. Вытяжка через пом. 176 |
| 174 | Кабинет забора бак.анализов | 29,4 | 20 | 3 | 90 | 3 | 90 | П7 | В24 | Г |  |
| 188 | Холл | 37,1 | 17 | - | 100 | - | - | П7 | - | Г | Баланс |
| 179 | Холл | 66,2 | 17 | - | 85 | - | 1 | П7 | - | Г | Баланс |
| Всего по блоку помещений: |  |  |  |  | 485 |  | 485 |  |  |  |  |

| № | Наименование помещения | Vстр., м3 | t, 0С | Приток |  |  | Вытяжка |  |  | № систем |  |  |  | Класс чистоты | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крат-ность |  | L, м3/ч | крат-ность |  | L, м3/ч | Приток |  | Вытяжка |  |  |  |
| Помещения поликлиники. Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Кабинет забора крови | 63,0 | 20 | - | - |  | 3 | 190 |  | - | В20 |  | Г |  |  |
| 193 | Кабинет забора кала и мочи | 57,3 | 20 | - | - |  | 3 | 170+720 |  | - | ВЕ44 ВЕ45 В22 |  | Г |  | 720 м3/ч вытяжка от шкафов |
| 194 | Моечная | 37,1 | 20 | 5 | 190 |  | 6 | 230 |  | П6 | ВЕ43 |  | Г |  |  |
| 191 | Подсобное помещение | 55,7 | 20 | - | - |  | - | 60 |  | - | В21 |  | Г |  |  |
| 192 | Коридор | 95,0 | 17 | Бал. | 1180 |  | - |  |  | П6 | - |  | Г |  |  |
| Всего по блоку помещений: |  |  |  |  | 1370 |  |  | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4.1- Расчет воздухообменов (окончание)

5.4.6  Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды  сведены в таблицу 5.4.2.

Таблица 5.4.2

| № поз. По генплану | Наименование | Отопление, Вт/ Ккал/час | Вентиляция, Вт/ Ккал/час | Горячее водоснаб-жение, Вт/ ккал/час | Всего, Вт/ Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поликлиника | 0/0 | 200000/171970 | 0 | 200000/171970 |

5.4.7 Сведения о потребности в паре

Использование пара при проектировании данного объекта не предусмотрено.

5.4.8 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Оптимальность размещения отопительного оборудования обоснована архитектурно-планировочными и конструктивными решениями проектируемого объекта.

Воздуховоды систем приточно-вытяжной вентиляции запроектированы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* классов «Н» и «П». Воздуховоды систем приточной вентиляции после фильтра класса Н14 выполняются из нержавеющей стали.

В проектной документации использовано вентиляционное оборудование с низким уровнем шума.

5.4.9  Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Проектируемый объект относится к общественным зданиям (сооружениям), следовательно, обоснование трассировки воздуховодов вентиляционных систем для него не требуется.

5.4.10  Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

В случае возникновения пожара все вентиляционные системы и системы кондиционирования отключаются, огнезадеривающие клапаны, установленные при пересечении ограждающих конструкций регистратуры, гардеробной и физкабинета, закрываются. Нормально открытые огнезадерживающие клапаны типа КПУ-1М фирмы «ВЕЗА» (Россия) оборудованы электроприводами с возвратной пружиной.

5.4.11  Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

При пожаре вся общеобменная вентиляция автоматически отключается.

Вентиляторы систем вытяжной вентиляции, обслуживающих кабинеты врачей и административную часть, поставляются со шнурковым выключателем.

Приточные установки поставляются со штатным шкафом автоматики, осуществляющей следующие функции:

- регулирование температуры приточного воздуха согласно заданной программе (по времени суток и года);

- блокировка элементов приточной системы (клапанов, заслонок и прочее);

- защита водяного калорифера от замерзания;

- сигнализация работы вентиляторов, запыленности фильтров и т.д.;

- отключение установок при пожаре.

5.4.12  Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества – для объектов производственного назначения

В помещениях поликлиники присутствует технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества. В помещении лаборантской кабинета физиотерапевтических процедур предусмотрена местная вентиляция от шкафа для разогрева парафина (озокерита) с карманным фильтром класса F5, в помещении для приема мочи и кала в КДЛ – вытяжки от шкафов для приема материала на исследование с карманными фильтрами классов F5и F7 и доочисткой в фильтре класса Н14.

5.4.13  Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения

Систем очистки от газов  и пыли не предусмотрено.

5.4.14 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Аварийного режима работы систем вентиляции не предусмотрено. При выходе из строя вентиляторов они подлежат немедленной замене.