Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли дневного стационара

по адресу г.Пермь, ул. Муромская, 24.

1. Требования к работе: работы по ремонту мягкой кровли должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 23-02-2003 « Эксплуатация ограждающих конструкций» ГОСТ, СанПин 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующих качество строительных материалов и конструкций, иметь сертификаты.

3.  Требования к выполняемым работам:

Согласно теплотехническому расчету необходимо выполнить дополнительное утепление кровли.

При разборке кровельного покрытия убрать пенопласт, заменить его утеплителем на основе минеральной ваты с характеристиками: р -180 кг/м3, толщ. 200 мм, Л 0,038 Вт/м*С и R 5,26 (м2*С)/Вт.

Выполнить стяжку из асфальтобетона толщ. 20 мм р -210 кг/м3

Наклеить 2 слоя из напавляемого рубероида с характеристиками: р -600 кг/м3, Л -0,17 Вт/м*С и R-0,088 (м2*С)/Вт

Выполнить примыкание кровли к парапету и вентиляционным шахтам.

Заменить ливневые воронки и трубопроводы ливневой канализации. Трубу чугунную ф 100 мм, заменить на пластиковую ф 100 мм.

Обделки выполнить из стали толщ.  0,7 мм

4.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31