Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

на техническое обслуживание и

ремонт  АПС и СОУЭ.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и  управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)

- Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) на объектах Заказчика.

- Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с Регламентом технического обслуживания и ремонта: указан в Приложении 1 настоящего Технического задания.

- Виды оказываемых услуг: техническое обслуживание и ремонт проводится в соответствии с Регламентом технического обслуживания и ремонта, указанным в Приложении 2 настоящего Технического задания.

- Место оказания услуг: 614013, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, д. 8а; 614068, пр. Якуба Коласа, д. 12; 614067, ул. Ветлужская, д. 89 (литеры А, Б, В).

- Сроки  и периоды оказания услуг:  с 01 апреля 2012 г. по 31.12.2012г. включительно.

- Цели использования результатов оказанных услуг: поддержание систем АПС и СОУЭ в исправном состоянии и полное соответствие требованиям и стандартам систем противопожарной охраны.

- Условия оказания услуг: Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства РФ, в том числе:

    - Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»";

    - Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Федеральный закон от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

    - Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (утв. распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р);

    - Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 года N 1225
"О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС) и (СОУЭ) является законным при наличии у Исполнителя действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на выполнение работ и оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В Приложении к лицензии должны быть указаны следующие разрешенные виды деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

8. Порядок оказания услуг: Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки учебного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учебного учреждения или представлять угрозу для работников учреждения Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения Заказчика является обязательным условием.

9. Общие требования к оказанию услуг:

9.1. Исполнитель за счет собственных сил и средств  производит весь комплекс услуг, являющихся предметом Контракта. Все действия Исполнителя, производимые для выполнения условий Контракта, должны осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Техническое обслуживание и ремонт АПС и СОУЭ должны проводиться в соответствии с Регламентом технического обслуживания (Приложение 2 настоящего Технического задания).

9.3. Исполнитель должен проводить ремонт (восстановление работоспособности) оборудования при самостоятельном выявлении неисправностей в период проведения технического обслуживания, а также по заявкам Заказчика в случаях:

-    ложных срабатываний систем;

-    отказа составных частей оборудования;

-  ликвидации последствий воздействий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий на составные части систем.

9.4. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться в присутствии уполномоченного лица Заказчика - с использованием запасных частей и комплектующих изделий Исполнителя.

9.5. Сведения о проведенном техническом обслуживании и/или ремонте должны заноситься в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту», в соответствии с РД 25.964-90.

9.6. Исполнитель обязан обеспечить функционирование в штатном режиме оборудования (являющегося неотъемлемой частью общей системы АПС) осуществляющего возможность круглосуточной передачи тревожного сигнала в дежурную диспетчерскую «Службу 01» (г. Пермь, ул. Белинского, 51).

9.7. Исполнитель обязан обеспечить возможность круглосуточного приема заявок от Заказчика на внеплановое обслуживание и ремонт оборудования, а также в иных случаях, в целях ликвидации неисправностей, по электронной почте и/или телефонной связи, для чего Исполнитель обязан сообщить Заказчику адрес действующей электронной почты и/или номер телефона. Заявка, переданная по электронной почте считается переданной надлежащим образом.

9.8. Время прибытия персонала Исполнителя на объект для проведения внеплановых (аварийных) работ должно составлять не более 2 (двух) часов с момента поступления заявки по телефону (получения заявки Исполнителем по электронной почте).

9.9. Ремонт оборудования должен быть произведен в соответствии со сроками, установленными Регламентом технического обслуживания (Приложение 2 настоящего Технического задания).

9.10. Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

10.  Требования к качеству результатов оказываемых услуг:

10.1. Исполнитель должен гарантировать, что в результате оказанных услуг, являющихся предметом Контракта, будет обеспечено поддержание систем АПС и СОУЭ в исправном состоянии и полное соответствие требованиям и стандартам систем противопожарной охраны.

10.2. Качество услуг,  а также качество используемых запасных частей и комплектующих изделий должны соответствовать нормативно-технической и методической документации:

- Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215);

- НПБ 77-98 «Технические средства систем оповещения и управления эвакуацией пожара, Общие технические требования. Методы испытания» (Приказ ГУГПС МЧС России от 24.12.1998 № 78);

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313);

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 009.01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009.02-96 "Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (Приказ МВД России от 12.01.1993).

10.3.   Качество используемых при оказании услуг и/или ремонте запасных частей и комплектующих изделий должно быть подтверждено предоставлением Заказчику надлежащим образом заверенных копий сертификатов соответствия/ деклараций соответствия, в том случае если они подлежат обязательной сертификации или подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ».

10.4. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ по техническому обслуживанию и/или ремонту оборудования Заказчика.

11. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов оказания услуг:

11.1. Во время оказания услуг на объектах Заказчика обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

11.2. Исполнитель  обязан обеспечить безопасность оказания услуг на объектах Заказчика для жизни и здоровья сотрудников Заказчика, собственного персонала и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

12. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг:

12.1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ считаются оказанными в полном объеме с даты подписания представителями Сторон Акта сдачи-приемки услуг.

По факту оказанных услуг, Исполнителем составляется Акт сдачи-приемки  услуг на основании сведений в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту». Исполнитель должен направлять Заказчику Акт сдачи-приемки услуг по итогам каждого календарного месяца, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, курьером или с использованием других доступных способов доставки, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

12.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Исполнителем Акта, подписывает его или  направляет мотивированный отказ от подписания Акта с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

12.3. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить выявленные недостатки и повторно направить Заказчику Акт для подписания.

12.4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг является основанием оплаты Исполнителю за оказанные Услуги.

12.5. Заказчик имеет право для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным  Контрактом привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Выбор экспертной организации производится Исполнителем и Заказчиком по взаимному согласованию. Определение объема экспертизы осуществляется Заказчиком. Все расходы на проведение экспертизы несет Исполнитель вне зависимости от результатов экспертизы. Оригинал заключения о результатах проведенной экспертизы предоставляется Исполнителем Заказчику. До предоставления  заключения экспертизы, услуги, оказанные Исполнителем, не оплачиваются. Исполнитель в период проведения экспертизы не освобождается от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13. Требования по объему гарантий качества оказанных услуг:

13.1. Исполнитель должен предоставить гарантию качества на весь объем оказанных услуг, объем гарантии качества на используемые в процессе оказания услуг запасных частей и комплектующих изделий должен быть не менее того объема гарантий качества, которые устанавливает на них производитель.

13.2. В случае обнаружения недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания и/или ремонта Исполнитель должен устранить их  безвозмездно в срок не более 3 (трех) рабочих  дней.

14. Требования по сроку гарантий качества оказанных услуг:

14.1. Срок предоставления гарантии качества оказанных услуг должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приемки услуг. Гарантийный срок должен продлеваться на период устранения недостатков, возникших в течение гарантийного срока.

14.2. Гарантии на замененные во время проведения технического обслуживания и/или ремонта запасные части и комплектующие изделия должен быть не менее сроков гарантии качества, которые устанавливает их производитель.

Приложение 1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

подлежащего техническому обслуживанию и ремонту

| № | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, д. 8а |  |  |  |
| 1 | Источник бесперебойного питания РИП-12 РS | шт. | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея ВД-12/17 | шт. | 3 |
| 3 | Извещатель пожарный (дымовой) адресно-аналоговый ДИП-34А | шт. | 47 |
| 4 | Извещатель пожарный (ручной) ИПР513-3А | шт. | 13 |
| 5 | Табло (ВЫХОД) Молния-24 | шт. | 14 |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 9 |
| 7 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 8 | Блок резервного питания и коммутации ТРОМБОН-БП-07 | шт. | 1 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А | шт. | 1 |
| 10 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 11 | Бокс для аккумуляторов 2х17А | шт. | 1 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | шт. | 5 |
| 13 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 14 | Адресный релейный блок С2000-СП2 | шт. | 4 |
| 15 | Преобразователь интерфейсов 2000-Ethernet | шт. | 1 |
| 16 | Устройство коммутационное УК-ВК/03 | шт. | 1 |
| 17 | Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4 | шт. | 1 |
| 18 | Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ-4-480 | шт. | 1 |
| 19 | Микрофон настольный Cotina | шт. | 1 |
| 20 | Громкоговоритель настенный Глагол СМ-Р-1 | шт. | 36 |
| 21 | Громкоговоритель настенный Глагол –СМ-Н-3 | шт. | 8 |
| 22 | Комплект № 1 кабелей питания | шт. | 1 |
| 23 | Межсетевой экран D-Link DI-800hv | шт. | 1 |
| 24 | Извещатель охранный магнитно-контактный адресный С 2000-СМК | шт. | 2 |
| 25 | Стойка 19 | шт. | 1 |
| 26 | Информатор телефонный С2000-ИТ | шт. | 1 |
| 27 | Устройство оконечное УО-4С | шт. | 1 |
| 28 | Извещатель оптико-электронный адресный С 2000-ИК | шт. | 2 |
| 29 | Лампа аварийного освещения KN-886 | шт. | 1 |
| 30 | Извещатель акустический адресный С2000-СТ | шт. | 2 |
| г. Пермь, ул. Якуба Коласа, д. 12 |  |  |  |
| 1 | Источник питания 12В-24В | шт. | 1 |
| 2 | Аккумулятор 12В | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный (дымовой) | шт. | 48 |
| 4 | Извещатель пожарный (ручной) | шт. | 13 |
| 5 | Оповещатель световой (ВЫХОД) | шт. | 14 |
| 6 | Блок управления и усиления оповещением | шт. | 1 |
| 7 | Оповещатель речевой | шт. | 51 |
| 8 | Блок адресный линейный(С2000-КДЛ) | шт. | 1 |
| 9 | Блок сигнально-пусковой «С-2000-СП1» | шт. | 1 |
| 10 | Блок релейный | шт. | 3 |
| 11 | Клавиатура «С-2000-М» | шт. | 1 |
| 12 | Преобразователь интерфейсов»С-2000-ПИ» | шт. | 1 |
| г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 89, литер А |  |  |  |
| 1 | Источник бесперебойного питания РИП-12 | шт. | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея ВД-12/17 | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный (дымовой) адресно-аналоговый ДИП-34А | шт. | 77 |
| 4 | Извещатель пожарный (ручной) ИПР513-3А | шт. | 13 |
| 5 | Табло (ВЫХОД) Молния-24 | шт. | 22 |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 12 |
| 7 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 8 | Блок резервного питания и коммутации ТРОМБОН-БП-21 | шт. | 1 |
| 9 | Блок сигнально-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 1 |
| 10 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | шт. | 2 |
| 11 | Бокс для аккумуляторов | шт. | 1 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-1/4Р | шт. | 2 |
| 13 | Адресный расширитель С2000-АР1 | шт. | 1 |
| 14 | Адресный релейный блок С2000-СП2 | шт. | 2 |
| 15 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |
| 16 | Адресный расширитель С2000-АР2 | шт. | 2 |
| 17 | Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4 | шт. | 1 |
| 18 | Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ-4-360 | шт. | 1 |
| 19 | Микрофон настольный RМ-01 | шт. | 1 |
| 20 | Громкоговоритель настенный Глагол Н1-1 | шт. | 54 |
| 21 | Громкоговоритель настенный Глагол Н1-3 | шт. | 28 |
| 22 | Комплект № 1 кабелей питания | шт. | 1 |
| 23 | Табло «Направление к эвак-му выходу» стрелка влево Молния-24 | шт. | 5 |
| 24 | Сирена 12В ОППЗ-12 | шт. | 5 |
| 25 | Стойка 19 | шт. | 1 |
| г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 89, литер Б |  |  |  |
| 1 | Источник бесперебойного питания РИП-12 | шт. | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея ВД-12/17 | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный (дымовой) адресно-аналоговый ДИП-34А | шт. | 104 |
| 4 | Извещатель пожарный (ручной) ИПР513-3А | шт. | 16 |
| 5 | Табло (ВЫХОД) Молния-24 | шт. | 20 |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 13 |
| 7 | Пульт контроля и управления С2000-К | шт. | 1 |
| 8 | Блок резервного питания и коммутации ТРОМБОН-БП-21 | шт. | 1 |
| 9 | Адресный расширитель С2000-АР1 | шт. | 1 |
| 10 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | шт. | 2 |
| 11 | Бокс для аккумуляторов | шт. | 1 |
| 12 | Адресный релейный блок С2000-СП2 | шт. | 2 |
| 13 | Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4 | шт. | 1 |
| 14 | Усилитель мощности ТРОМБОН-УМ-4-360 | шт. | 1 |
| 15 | Микрофон настольный RМ-01 | шт. | 1 |
| 16 | Громкоговоритель настенный Глагол Н1-1 | шт. | 71 |
| 17 | Громкоговоритель настенный Глагол Н1-3 | шт. | 29 |
| 18 | Комплект № 1 кабелей питания | шт. | 1 |
| 19 | Табло «Направление к эвак-му выходу» стрелка влево Молния-24 | шт. | 1 |
| 20 | Стойка 19 | шт. | 1 |
| г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 89, литер В (столовая) |  |  |  |
| 1 | Источник бесперебойного питания РИП-12 | шт. | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея 17 А.ч. | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный (дымовой) ДИП-34А | шт. | 29 |
| 4 | Извещатель пожарный (ручной) ИПР 513-3А | шт. | 4 |
| 5 | Оповещатель световой (ВЫХОД) Молния 12В | шт. | 9 |
| 6 | Контроллер двухпроводной линии (С2000-КДЛ) | шт. | 1 |
| 7 | Блок сигнально-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 8 | Клавиатура «С-2000-К» | шт. | 1 |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП | шт. | 2 |
| 10 | Устройство коммутационное УК-ВК/3 | шт. | 3 |
| 11 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 | шт. | 6 |
| 12 | Сирена Свирель-12 | шт. | 9 |

Приложение 2

к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания комплексной системы

противопожарной защиты объекта

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ и сроки их выполнения |
| --- | --- |
| Приемно-контрольные приборы (объектовые и СПИ) |  |
| Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | Ежемесячно в течение смены |
| Осмотр, очистка внутренних поверхностей плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов), устройств блока | 4 раза в год в течение смены |
| Проверка параметров и корректировка конфигурации с помощью прикладных программ (по заданию Заказчика), сканирование и очистка буфера событий | 2 раза в год в течение смены |
| Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в год в течение смены |
| Осмотр, очистка внутренних поверхностей плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов), устройств блока | 2 раза в год |
| Проверка времени разряда аккумуляторной батареи | 1 раз в год |
| Проверка защитного заземления | 1 раз в год |
| Приборы системы оповещения и управления эвакуацией |  |
| Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей | Ежемесячно |
| Осмотр, очистка внутренних поверхностей плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов), устройств блока | 4 раза в год |
| Проверка параметров и коррекции с помощью прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра | 2 раза в год в течение смены |
| Проверка элементов защитного заземления | 1 раз в год в течение смены |
| Осмотр, очистка внутренних поверхностей плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов), устройств блока | 2 раза в год |
| Проверка времени разряда аккумуляторной батареи | 1 раз в год |
| Проверка защитного заземления | 1 раз в год |
| Кабельные линии |  |
| Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепления | Ежемесячно |
| Проверка электрических соединений | 4 раза в год |
| Проверка заземлителей | 1 раз в год |
| Электро-измерительные работы |  |
| Эл. измерения омического сопротивления линий, переходных сопротивлений, соединений, Эл. емкости и сопротивления изоляции | 1 раз в год |
| Измерение уровня помех (на ближнем и дальнем концах линии) | 1 раз в год |
| Измерение входного (дифференциального) сопротивления канала | 1 раз в год |
| Измерение собственного затухания видеосигнала | 1 раз в год |
| Измерение переходного затухания между цепями (взаимное влияние) на ближнем и дальнем концах линий | 1 раз в год |