Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения

женской консультации №2 по адресу г.Пермь, ул. Н.Островского, 111.

1. Требования к работе: работы по водоснабжению и водоотведению  должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами. (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в  строительстве. Часть 2.Строительное производство», СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ , СанПиН  21.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.»

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и иметь сертификаты.

3.Требования к  выполняемым  работам:

Для учета водопотребления холодной воды предусмотрен отдельный водомерный узел УВ-2 со счетчиком воды ф 25 мм. Горячее водоснабжение предусмотрено от существующего ЦТП.

Сети холодного водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб PN 20. Сети горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб PN 25 армированных.

Стояки  пожаротушения выполнены из стальных оцинкованных труб ф 50 мм по ГОСТ 3262-75

Сети канализации запроектированы   из полипропиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.

В перекрытиях между подвалом и 1 этажом на сетях канализации устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом.

Установить умывальники на пъедисталах с хирургическими смесителями.

К каждому прибору на трубопроводах ГВС и ХВС установить запорные вентили.

4.Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31