|  |  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| на капитальный ремонт системы вентиляции ЦСО в поликлинике № 4 по адресу г.Пермь, ул. Куйбышева,111 |  |  |  |
| 1 | Требования к работе : Работы по устройству систем вентиляции должны выполняться |  |  |
|  | в соответствии с действующими стандартами,строительными и санитарными нормами |  |  |
|  | и правилами( СНиП 41-01-2003 " Отопление, вентиляция и кондиционирование", |  |  |
|  | Строительное производство", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. |  |  |
|  | Часть 2 ", СанПиН 21.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования |  |  |
|  | к организациям,осуществляющим медицинскую деятелдьность" и др. нормативными |  |  |
|  | документами. |  |  |
|  | Работы по устройству вентиляции должны быть выполнены в соответствии с проектной |  |  |
|  | документацией . |  |  |
|  | На все применяемое оборудование предоставить технические паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п. На все импортное оборудование предоставить документы фирмы –изготовителя, подтверждающие качество материалов. |  |  |
| 2 | Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям |  |  |
|  | проекта, иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и |  |  |
|  | санитарно-эпидемиологическое и заключение, в том числе : |  |  |
|  | Системы приточной вентиляции |  |  |
| П1 | Вентилятор канальный в WRW60-35/31/4 korf |  |  |
|  | Гибкая вставка WG 60-35 |  |  |
|  | Воздухонагреватель канальный водянойWWN 60-35/3 |  |  |
|  | Фильтр канальный FKR 60-35 |  |  |
|  | Заслонка воздушная ZR60-35 с электроприводом GMA 321/1E |  |  |
|  | Шумоглушитель канальный пластинчатый SG 60-35 |  |  |
|  | Секции бактерицидной обработки SBOW 40-20/58 |  |  |
|  | Секции бактерицидной обработки SBOW 50-25/96 |  |  |
|  | Клапаны обратные Коп-1 периметром 1000 мм -2 шт Клапаны обратные Коп-2 периметром 1600 мм Клапаны регулировочные согласно проекта марки АВК -6 шт Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм разных диаметров |  |  |
|  | Системы вытяжной вентиляции |  |  |
| В1 | Вентилятор радиальный ВР-86-77-4-1 |  |  |
|  | Гибкие вставки ВГ-В-4.ВГ-Н-4 |  |  |
|  | Шумоглушитель канальный пластинчатый SG 70-40 Зонты вентиляционные из оцинкованной стали периметром шахты 2000 мм |  |  |
|  | Клапаны обратные Коп-1, Коп-2, Коп-3 Клапаны воздушные марки ВК разного размера Клапан регулирующий КВК 100 Система вентиляции сконструирована таким образом, чтобы исключить перетекание воздуха между помещениями различного класса чистоты. В приточных и вытяжных системах используется оборудование Korf (Россия) и Мовен (Россия) Воздуховоды приточной вентиляции должны иметь внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий. Гидравлическое испытание трубопроводов системы теплоснабжения произвести пробным давлением 1,25 рабочего давления, до наложения тепловой изоляции. |  |  |
| 4 | Гарантийный срок - не менее 3 года с момента подписания Заказчиком акта приемки |  |  |
|  | выполненных работ, |  |  |
| 5 | Основные требования к выполнению работ: |  |  |
|  | Работы производить в соответствии с проектно- сметной документацией.: |  |  |
|  | Демонтировать старые воздуховоды, при необходимости заделать отверстия. |  |  |
|  | Выполнить монтаж систем вентиляции, |  |  |
|  | Оформить паспорта на каждую вентиляционную систему, провести испытания и |  |  |
|  | предоставить акты многократности воздухообмена. |  |  |
|  | Закрыть воздуховоды в коридорах подвесным потолком типа Албес. |  |  |
|  | Закрыть воздуховоды в кабинетах коробами из ГКЛ. |  |  |
|  | Все места прохода воздуховодов через стены или перекрытия должны быть заделаны |  |  |
|  | раствором |  |  |
|  | РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ! |  |  |

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31