ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект выполнен на основании технического задания на проектирование; архитектурно-строительных решений; технологического задания. Раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 3.05.01 -85 «Внутренние санитарно-технические нормы»;

"Ш.

!         -         СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

|;         -         СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; |         -         СанПиН 2.6.1.1192-03 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования приняты по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и составляют:

Л' _пГ

_гь

вГ

- расчетная температура для проектирования вентиляции (холодный период) - минус 35 'С

- расчетная температура для проектирования вентиляции (теплый период) - плюс 21,5°С

- расчетная температура для проектирования естественной вентиляции (переходный период) - плюс 8'С.

Источник теплоснабжения - городская теплосеть, теплоноситель - вода, параметры теплоносителя - Т1=90°С, Т2=70°С.

вГ

|	ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Монтаж и испытание внутренних санитарно-технических систем вести в соответствии со СНиП 3.05.01-89.

Транзитные участки воздуховодов изолировать негорючим покрытием типа ЕТ Уеп160 ОАО «Тизол» со степенью огнестойкости Е160. На воздуховодах систем общеобменной вентиляции при пересечении ими противопожарной префады установить отезащитные клапана типа КЛОП-1 фирмы «Вингс-М» с дистанционным управлением (укомплектованные электроприводами с возвратными пружинами). Воздуховоды на заборе наружного воздуха утеплить термоизоляционным материалом Пенофол 2000 С-05 толщиной 6=5 мм. Крепление воздуховодов выполнить по типовой серии 5.904-1.

вГ

Трубопроводы системы теппоснабжения изолировать теплоизоляционным материалом типа К-Нех ЗТ (фуппа горючести Г2) толщиной 19 мм. На изолируемые трубопроводы нанести 2 слоя фунта ГФ-021,1 слой масляно-битумного покрытия БТ-1 Л. Неизолируемые трубопроводы (смесительные узлы калориферов) окрасить двумя слоями эмали ХВ-124 по двум слоям фунта ПФ-020. Трубопроводы при пересечении стен прокладывать в металлических гильзах. Крепление трубопроводов выпопнить по типовой серии 5.904-69.

Промежуточной приемке, оформляемой актами освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 3.05.01-89, подлежит заделка воздуховодов в строительные конструкции.

вн вГ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ВГ

вгГ

о

В11

ВН1-Е У1.Г

| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ | Объем, куб.м | ПЕРИОДЫ ГОДА, Тн/С | РАСХОД ТЕПЛА, Вт /кКал |  |  |  | РАСХОД ХОЛОДА, Вт | УСТАНОВЛЕННАЯ ВДОЛЬ ЗЛЕКТРО-ВИГОНЕЙ, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НА ОТОПЛЕНИЕ | НА ВЕНТИЛЯЦИЮ | НАГВС | ОБЩИЙ |  |  |
| Поликлиника |  | -35° |  | 110040 | - | 110040 | — : — | 4898 5000* 12000" |
|  |  |  |  | 94618 |  | 94618 |  |  |

-тепловая мощность электрокапорифера.

- тепловая мощность воздушно-тепловых завес.

ВЕ

ПЛАН-СХЕМА

|  | ОБОЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ | ПРИМЕЧАНИЕ . |
| --- | --- | --- |
| по; |  |  |
| - | В16 |  |
| - | В9 ' |  |
|  | В10 • |  |

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАЛИ |
| --- | --- |
| :, | ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУ). |
| 4.904-69 | Детали крепления санитарно-техничеоо |
| 5.904-51 | Зонты и дефлекторы вентиляционных & |
| 5.904-1 | Крепление стальных неизолированных |
| А9-58 | Лючки для чистки воздуховодов |
|  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДО: |
| 167-2011-ОВ.С ¦ | Спецификация оборудования, изделий |
| 167-201 1-ОВ.1 | Приложение 1. Таблица воздухообмен? |
| 167-2011-ПЗ.ОВ | Пояснительная записка |

ВЕДОМХТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВН

| ЛИСТ | . НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Общие данные |
| 2 | План подвала |
| 3 | План 1 этажа. Фрагмент плана кровли |
| 4 | Схемы систем П1, П2, ПЗ, В1, В2, ВЗ, В4, В4, В5, В6, В7, |
|  | В14,В15,В16 I |
| 5 | Схема теплоснабжения водяных калориферов П1, П2 |
| 6 | План размещения установок П1, ПЗ. Разрез 1-1, 2-2, 3-3 |
| 7 | План размещения установки П2. Разрез 1-1 , 2-2, 3-3, 4- |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, с; санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих норм, де обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экспл^ предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

По согласованию с разработчиком проекта допускается г числе импортные, технические характеристики которых не ни:*

Поликлиник

Лист1№док [Подпись] Дата

Изм.| Кол

Разраб.   | Смирнова