|  |  | Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, ' обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Система В7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | Вентилятор канальный 840 куб.м/ч, 150 Па, 1х230В, 0.12 кВт, 2780 об/мин, 4.2 кг | ТО ЗНеп! 1000/200 |  | Зо1ег&Ра!аи | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 57 | Клапан обратный, 0200 | ВЗК |  | Ро!аг Веаг | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Система В8 (дневной стационар) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | Вентилятор канальный 860 куб.м/ч, 150 Па, 1x2308, 0.12 кВт, 2780 об/мин, 4.2 кг | ТО ЗИегй 1000/200 |  | Зо1ег&Ра1эи | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 59 | Клапан обратный, 0200 | Я5К |  | Ро!аг Веаг | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Система В9 (автоклавная - местная вытяжка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | Вентилятор канальный 200 куб.м/ч, 80 Па, 1х230В, 0.03 кВт, 2250 об/мин, 2.0 кг | ТО ЗИегЛ 350/125 |  | Зо1ег&Ра!аи | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 61 | Клапан обратный, 0125 | К5К |  | Ро аг Веаг | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Система В10 (физкабинет - местная вытяжка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 | Вентилятор канальный 200 куб.м/ч, 80 Па, 1х230В, 0.03 кВт, 2250 об/мин, 2.0 кг | ТО ЗйегЛ 350/125 |  | Зо1ег&Ра!аи | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 63 | (лапан обратный, 0125 | К5К |  | РсНаг Веаг | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Система В11 (архив, подсобные подвала) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 | Вентилятор канальный 510 куб.м/ч, 190 Па, 1х230В, 0.101 кВт, 2480 об/мин, 4.3 кг | СК 160 С |  | Оз1Ьегд | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 65 | Гибкая вставка, 0160 | 03160 |  | Оэ(Ьегд | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 66 | Шумоглушитель 0160/900 | СЗА |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 67 | Клапан обратный, 0160 | КЗ К |  | Ро1аг Веаг | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Система В12 (мастерские подвала) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | Вентилятор канальный 490 куб.м/ч, 200 Па, 1х230В, 0.101 кВт, 2480 об/мин, 4.3 кг | СК160С |  | ОзШегд | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 69 | "ибкая вставка, 0160 | 03160 |  | Оз*егд | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 69 | Шумоглушитель 0160/900 | СЗА |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 70 | Клапан обратный, 0160 | КЗК |  | Ро1аг Веаг | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Система В13 (прачечная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 | Вентилятор накладной 150 куб.м/ч, 30 Па, 1х230В, 0.021 кВт, собр. клапаном | !М 12/5 А |  | О'ЕРШЕ | шт. | 1 | 0,7 |  |
|  |  |  | Система В14 (душевая) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | Вентилятор накладной 50 куб.м/ч, 20 Па, 1х230В, 0.016 кВт, с обр. клапаном | !М ЮМА |  | О'ЕККЕ | шт. | 1 | 0,6 |  |
|  |  |  | Система В15 (регистратура) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 | Вентилятор накладной 126 куб.м/ч, 35 Па, 1х230В, 0.021 кВт, собр. клапаном | 1М12/5А |  | О'ЕКВЕ | шт. | 1 | 0,7 |  |
|  |  |  | Система В16 (лаборатория - местная вытяжка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 | Вентилятор канальный 200 куб.м/ч, 80 Па, 1х230В, 0.03 кВт, 2250 об/мин, 2.0 кг | ТО ЗНеШ 350/125 |  | Зо1ег&Ра1аи | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 75 | Клапан обратный, 0125 | К5К |  | Ро1аг Веаг | шт. | 1 |  |  |
| 1 Взам.инв. N |  |  | Система ВН-1,.,., ВН-6 (сМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | Вентилятор накладной 50 куб.м/ч, 20 Па, 1х230В, 0.016 кВт, с обр. клапаном | 1М10/4А |  | О'ЕККЕ | шт. | 6 | 0,6 |  |
|  |  |  | Система У-1 (главный _вхр д ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 | Воздушно-тепловая завеса с электрическим источником тепла 0/4.0/6.0 кВт, | КЭВ-6П221Е |  | Тепломаш | шт. | 2 |  |  |
| Подпись и дата |  |  | 800/950/1100 куб.м/ч, с встроенным ПУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.Ы подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 67-2011 -ОВ.С |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Изм Муч. Лист Мдок. |  | Подпись Дата |  |  |  |  |