Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту №___ от «_____»____________ 2012 г)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале), находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале), находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | Приложение №1 к техническому заданию |
| 3. Основание для производства работ | 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»; 3. Договор № 21/11 от 23.12.11г. на обеспечение технической эксплуатации и содержание объектов имущества, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми |
| 4. Характеристика работ | Эксплуатация и содержание объектов (сетей) включает следующие виды работ: 1. Техническое обслуживание - поддержание в исправном состоянии всего оборудования, строительные и другие конструкции (в т.ч. тепловые камеры и колодцы) сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале), проводя своевременно их осмотр 1 раз в 10 дней в отопительный период и 1 раз в месяц в межотопительный период; - производить регулирование и наладку, очистку, смазку, замену вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов; - выявление и частичное восстановление разрушенной тепловой изоляции; - наблюдение за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, своевременно устраняя выявленные дефекты (утечки) и неплотности (ремонт арматуры со сменой деталей: притирку дисков и золотников; набивку или смену сальниковых уплотнителей; смену прокладок и подтяжку болтов сальниковых и фланцевых соединений); - удалять скапливающуюся в каналах, камерах и колодцах воду и предотвращать попадание в них грунтовых и верховых вод; - отключать неработающие участки сети; - поддерживать чистоту в камерах, колодцах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц; - устранять просадки грунта по оси тепловых трасс, сетей холодного водоснабжения или вблизи колодцев и камер; - результаты осмотров заносятся в журнал обходов и осмотров сетей (форма №.1). 2. Аварийно-восстановительные работы - принятие мер к предупреждению, локализации и ликвидации аварий (немедленно) посредством установки хомутов, сваркой, накладкой заплат или заменой участков трубы (при обоснованной необходимости) в месте утечки и инцидентов в работе тепловой сети, сетей горячего и холодного водоснабжения. 3. Текущий ремонт - ремонт в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных составных частей и деталей; - ремонт разрушенной тепловой изоляции с восстановлением антикоррозионных покрытий и окраски; - устранение отверстий в стенах проходных каналов, камер и колодцев, заделка отдельных мест разрушенной кладки; - ремонт лестниц и ходовых скоб; - восстановление и заделка разрушений в люках. |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Сети теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале) должны обеспечить бесперебойное и надежное снабжение теплом, горячей и холодной водой потребителя, запорная арматура должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии, обеспечивающем ее свободное открытие и плотное закрытие; при этом не должно быть парения или протечек через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения до окончания всего гарантийного срока; конструкция тепловой изоляции должна исключать её деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | Сети теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале): непроходные каналы, полупроходные каналы, проходные каналы, в технических подпольях зданий, надземная прокладка. |
| 7. Результат выполненных работ | Временем окончания ремонта для сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале), является время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды. Пуск в работу трубопроводов сетей теплоснабжения производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок». Прием результата выполненных работ по техническому обслуживанию, включая аварийно-восстановительные работы, производится ежемесячно после предъявления акта выполненных работ по техническому обслуживанию на основании характеристик работ, план-графика выполнения работ по техническому обслуживанию объектов и журнала обходов и осмотров сетей (форма №1), включая аварийно-восстановительные работы. Прием результата выполненных работ по текущему ремонту производится после предъявления двухстороннего акта о необходимости проведения текущего ремонта, акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), акта приемки в эксплуатацию каждого объекта, план-графика проведения работ по текущему ремонту объектов. |
| 8. Срок выполнения работ | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале) в течение трех месяцев с даты заключения контракта. |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале), соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями от 26января 2010г. № 6). |
| 10. Гарантии качества работ | Гарантийный срок на текущий ремонт сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале) составляет 12 месяцев с момента подписания акта приема объекта в эксплуатацию, подписанный рабочей комиссией. |

Ведущий инженер техотдела                                                                                           Г.В. Малыгина