## Лист1
Приложение № 2
к техническому заданию
Перечень и состав работ по техническому обслуживанию бесхозяйных сетей холодного водоснабжения г. Перми (включая ликвидацию аварий и повреждений на этих сетях)
№ п/п | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ | Примечание
1 | Наружный обход и осмотр сети (без спуска в колодец): | 1раз в 2 месяца | С момента заключения контракта в размере 100% | Приемка и оплата работ производится только после сдачи работ Заказчику;
| Проверка состояния координатных табличек и указателей гидрантов(маркировок краской). | 1раз в 2 месяца | С момента заключения контракта в размере 100% | Пример маркировочных табличек - Формы №1, 2
| Проверка маркировки люков (краской). | 1раз в 2 месяца | С момента заключения контракта в размере 100% | Маркировка производится водостойкой краской. Люки маркируются следующим образом первая буква улицы и номер дома у которого расположен колодец.
| Проверка оценки технического состояния колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечки, очистка крышек колодцев от мусора(снега, льда и т.д.) | 1раз в 2 месяца | С момента заключения контракта в размере 100%
| Проверка присутствия газов в колодцах по показаниям приборов. | 1раз в 2 месяца | С момента заключения контракта в размере 100% | Составляется акт проверки
| Осмотр завалов, пристроев, разрытий и незаконного строительства на трассе и в зоне санитарной охраны сети (3метра), а также выявление неразрешенных работ по присоединениям к сети. | 1раз в 2 месяца | С момента заключения контракта в размере 100%
| Ведение журнала обходов. |  |  | Форма №3
| Ведение журнала обходов. | По графику составленному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. | С момента заключения контракта в размере 100%. | Журнал обходов и осмотров ведется с целью получения аналитических данных для общей оценки технического состояния водопроводной сети и сооружений на ней.
2 | Профилактический обход сетей, колодцев и камер (со спуском в колодец): | 1 раз в месяц | С момента заключения контракта в размере 100% | Приемка работ производится только после сдачи работ Заказчику.
| Очистка от мусора, грязи и ила и откачка воды в колодцах, камерах и каналах, отколка льда в горловинах, профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений, разгонка шпинделей задвижек, проверка действия байпасов, регулировка электропривода, осмотр вантузов и других устройств, проверка пожарных гидрантов с установкой на них стендера, а также, в случае необходимости, замена скоб, ремонт лестниц. | 1раз в 3 месяца | С момента заключения контракта в размере 100% | Об обнаруженной неисправности при проведении работ Подрядная организация обязана поставить в известность Заказчика с составлением Акта - форма №4.
| Проверка водопроводной сети на водоотдачу.Замеры давления в начальной и конечных точках с помощью открытием и закрытием задвижек. | Работы проводятся весеннее-осенний период. | С момента заключения контракта в размере 100% | Об обнаруженной неисправности при проведении работ Подрядная организация обязана поставить в известность Заказчика и диспетчерскую службу с составлением Акта - форма №5.
| Проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования на сети от замерзания (установка утеплителя, отколка льда, отогрев).Снятие утеплителя производится после наступления установленной "+" темературы воздуха. | Работы проводятся в зимне-весенний период. | В течении срока действия контракта
| Утепление и отогрев наружных водоразборных устройств (колонок). | Работы проводятся в зимне-весенний период. | В течении срока действия контракта | Работы производятся по необходимости и по указанию Заказчика.
| Набивка сальников на запорной арматуре и иных устройств установленных в камерах или колодцах на сетях холодного водоснабжения | 1 раз в месяц | С момента заключения контракта в размере 100% | По указанию Заказчика
| Отыскание колодцев (в т. ч. заваленных грунтом, мусором, закатанных под асфальт). | 1 раз в месяц | С момента заключения контракта в размере 100% | По указанию Заказчика
| Восстановление бетонной стяжки люков колоцев. | 1 раз в месяц | С момента заключения контракта в размере 100% | По указанию Заказчика
| Указывать неправильное расположение люков по отношению к проезжей части. | 1 раз в месяц | С момента заключения контракта в размере 100%
| В местах возможного повреждения люков колодцев находящихся в не проезжей части устанавливать ограждение в соответствии с решением ПГД №4. | 1 раз в месяц | С момента заключения контракта в размере 100%
| Проверка на загазованность, обход и осмотр и оценка состояния колодцев и камер, устройств в них расположенных | 1 раз в месяц | С момента заключения контракта в размере 100%
| Присутствие и контроль за ведением раскопок сторонних организаций на водопроводной сети в зоне санитарной охраны сети (3метра). | По необходимости. | С момента заключения контракта
| Ведение журнала обходов (со спуском в колодец); | По графику составленному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.
3 | Составление карточек водопроводной сети включающих в себя: | По графику составленному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. | С момента заключения контракта в размере 100% | Приемка работ производится только после предоставления работ Заказчику.Масштаб схем 1:500 или 1:1000 и паспорт колодцев - формы № 6,7.
| Схему участка сети с ее протяженностью с указанием диаметра и материала труб и их состояния, расстояние между колодцами. | По графику составленному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. | С момента заключения контракта в размере 100% | Схему сети - форма № 6.
| Паспорт колодцев на сети с указанием запорной и иной предохранительной арматуры ее материала и диаметра, пожарных гидрантов, люков, горловин, диаметра, материала колодцев и их состояния | По графику составленному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. | С момента заключения контракта в размере 100% | Паспорт колодцев - форма №7.
4 | Устранение аварийных ситуаций | В соответствии с нормативными сроками | С момента заключения контракта
5 | Составление дефектных ведомостей,локально-сметных расчетов на ремонт аварийных участков водопроводных сетей. | Постоянно
6 | Ведение журнала учета аварий на водопроводных сетях. |  | С момента заключения контракта | По форме Заказчика - Форма №8.
7 | Взаимодействие с Заказчиком с диспетчерской службой Управляющими компаниями и администрациями районов. | Постоянно |  | При устрании аварийных ситуаций.