|  |  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| на капитальный ремонт системы вентиляции в поликлинике № 3, по адресу г.Пермь, ул. Запорожская 5/7. |  |  |  |
| 1 | Требования к работе : Работы по устройству систем вентиляции должны выполняться |  |  |
|  | в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами |  |  |
|  | и правилами( СНиП 41-01-2003 " Отопление, вентиляция и кондиционирование", |  |  |
|  | Строительное производство", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. |  |  |
|  | Часть 2 ", СанПиН 21.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования |  |  |
|  | к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" и др. нормативными |  |  |
|  | документами. |  |  |
|  | Работы по устройству вентиляции должны быть выполнены в соответствии с проектной |  |  |
|  | документацией . |  |  |
|  | На все применяемое оборудование предоставить технические паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п. На все импортное оборудование предоставить документы фирмы –изготовителя, подтверждающие качество материалов. |  |  |
| 2 | Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям |  |  |
|  | проекта, иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и |  |  |
|  | санитарно-эпидемиологическое и заключение, в том числе : |  |  |
|  | Системы приточной вентиляции |  |  |
| П1 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе 5035 куб.м/ч, 360 Па,3х400 В, |  |  |
|  | 2.54 кВт, 890 об/мин, 94 кг |  |  |
|  | Гибкая вставка 800х500 |  |  |
|  | Калорифер водяной, 3-рядный, 90.3 кВт (95/70С) |  |  |
|  | Фильтр мешочный 800х500 (корпус со вставкой G3) |  |  |
|  | Клапан воздушный 800х500 с электроприводом 1х230 В,2/3-поз.с возвратной пружиной |  |  |
|  | Шумоглушитель 800х500/1000 |  |  |
|  | Узел обвязки калориферов ( в комплекте : циркул. Насос, 3ход. Клапан с э/п, |  |  |
|  | балансировочный вентиль,обратный клапан, фильтр, запорные краны -2 шт, гибкие |  |  |
|  | подводки) |  |  |
|  | Датчики, термостат - согласно проекта |  |  |
| П2 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе 925 куб.м/ч, 220 Па,1х230 В, |  |  |
|  | 0,378 кВт,1300 об/мин, 30 кг |  |  |
|  | Гибкая вставка 400х200 мм |  |  |
|  | Калорифер водяной, 3-рядный,17.04 кВт 995/70С) |  |  |
|  | Фильтр мешочный 400х200(корпус со вставкой EU3) |  |  |
|  | Клапан воздушный 400х200 с электроприводом 1х230 В,2/3-поз.с возвратной пружиной |  |  |
|  | Шумоглушитель 400х200/1000 |  |  |
|  | Узел обвязки калориферов ( в комплекте : циркул. Насос, 3ход. Клапан с э/п, |  |  |
|  | балансировочный вентиль,обратный клапан, фильтр, запорные краны -2 шт, гибкие |  |  |
|  | подводки) |  |  |
|  | Датчики, термостат - согласно проекта |  |  |
| П3 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе 240 куб.м/ч, 230 Па, 1х230 В, |  |  |
|  | 0,122 кВт,1850 об/мин, 12 кг |  |  |
|  | Гибкая вставка ф 125 |  |  |
|  | Калориферэлектрический, 2х400В,5.0 кВт 12.5А |  |  |
|  | Фильтр мешочный ф 160 (корпус со вставкой EU3) |  |  |
|  | Клапан воздушный 1Нм ф160 с электроприводом 1х230 В,2/3-поз.с возвратной пружиной |  |  |
|  | Шумоглушитель ф 160/900 |  |  |
|  | Датчики - согласно проекта |  |  |
|  | Системы вытяжной вентиляции |  |  |
| В1- | Вентилятор канальный 705 куб.м/ч, 210 Па, 1х230В, 0,128кВт, 2780 об/мин, 4.2 кг |  |  |
| В16, | Вентилятор канальный 420 куб.м/ч, 150 Па,1х230В,0,05 кВт,2500 об/мин,2,7 кг -шт3 |  |  |
| ВН1- | Вентилятор радиальный 1200 куб.м/ч, 220 Па,1х230В,0,49 кВт,1400 об/мин,12,5 кг |  |  |
| ВН6 | Вентилятор накладной 150 куб.м/ч, 30 Па,1х230В,0,021кВт, 0,7кг с встроенным |  |  |
|  | обратным клапаном |  |  |
|  | Вентилятор накладной 50 куб.м/ч, 20 Па,1х230В,0,016 кВт, 0,6кг с встроенным |  |  |
|  | обратным клапаном -шт2 |  |  |
|  | Вентилятор накладной 126 куб.м/ч, 35 Па,1х230В,0,021 кВт, 0,7 кг с встроенным |  |  |
|  | обратным клапаном |  |  |
|  | Вентилятор канальный 600 куб.м/ч, 220 Па,1х230В,0,128 кВт,2780 об/мин, 4,2 кг |  |  |
|  | Вентилятор канальный 860 куб.м/ч, 150 Па,1х230В,0,12 кВт,2780 об/мин, 4,2 кг |  |  |
|  | Вентилятор канальный 200 куб.м/ч, 80 Па,1х230В,0,03 кВт,2250 об/мин, 2 кг -шт3 |  |  |
|  | Вентилятор канальный 840 куб.м/ч, 150 Па,1х230В,0,12 кВт,2780 об/мин, 4,2 кг |  |  |
|  | Вентилятор канальный 510 куб.м/ч, 190 Па,1х230В,0,101 кВт,2480 об/мин,4.3 кг |  |  |
|  | Вентилятор канальный 490 куб.м/ч, 200 Па,1х230В,0,101 кВт,2480 об/мин,4,3 кг |  |  |
|  | Гибкая вставка ф 250 -шт2 |  |  |
|  | Клапан обратный ф 250 - шт2 |  |  |
|  | Клапан обратный ф 200 -шт4 |  |  |
|  | Клапан обратный ф 160 -шт6 |  |  |
|  | Клапан обратный ф 125 -шт3 |  |  |
|  | Шумоглушитель ф160/900 - шт2 |  |  |
|  | Шумоглушитель ф250/900 - шт3 |  |  |
|  | Главный вход |  |  |
| У1 | Воздушно-тепловая завеса с электрическим источником тепла 0/4.0/6.0 кВт, |  |  |
|  | 800/950/1100 куб.м/ч с встроенным ПУ |  |  |
|  | Блок оконный 5 камерный шир. Не менее 70 мм трехстворчатый с вставкой из сендвич- |  |  |
|  | панели в месте вывода воздуховода |  |  |
| 3 | Основные требования к выполнению работ: |  |  |
|  | Работы производить в соответствии с проектно- сметной документацией.: |  |  |
|  | Демонтировать старые воздуховоды, при необходимости заделать отверстия. |  |  |
|  | Выполнить монтаж систем вентиляции, |  |  |
|  | систем. |  |  |
|  | Оформить паспорта на каждую вентиляционную систему, провести испытания и |  |  |
|  | предоставить акты многократности воздухообмена. |  |  |
|  | Закрыть воздуховоды в коридорах подвесным потолком типа Албес. |  |  |
|  | Закрыть воздуховоды в кабинетах коробами из ГКЛ. |  |  |
|  | Все места прохода воздуховодов через стены или перекрытия должны быть заделаны |  |  |
|  | раствором |  |  |
|  | РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ! |  |  |
|  | УКАЗАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРОВ!!! |  |  |

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31