ООО «Компания Вентстрой»

Саморегулируемая  организация: «Объединение инженеров проектировщиков»

Свидетельство о допуске к работе: № П.037.59.4891.12.2010

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ документация

«Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14»

ШИФР 34 - 12

г. Пермь 2012 г.

г. Пермь 2012 г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34 – 12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

ПРОЕКТная документация

«Реконструкция  (переоборудование) помещения квартиры №2

по ул. Докучаева,42а в Дзержинском р-не  г. Перми под офис.»

ТОМ l

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР 138 - 11

| Генеральный Директор ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ» |  | Е.Н. Заровняев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.Н. Моторная |
| Архитектор |  | Е.Д. Рохман |

| Заказчик | Н.А. Толмачева |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ДОкументация

«Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14»

ТОМ III

Сметная документация

ШИФР 34 – 12 – СМ

г. Пермь 2012 г.

г. Пермь 2012 г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

ПРОЕКТная документация

«Реконструкция  (переоборудование) помещения квартиры №2

по ул. Докучаева,42а в Дзержинском р-не  г. Перми под офис.»

ТОМ l

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР 138 - 11

| Генеральный Директор ООО «Институт комплексных систем «ЗАЩИТА ЖИЗНИ» |  | Е.Н. Заровняев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.Н. Моторная |
| Архитектор |  | Е.Д. Рохман |

| Заказчик | Н.А. Толмачева |
| --- | --- |

3

Справка ГИПа

Проектная документация подготовлена в соответствии с градостроительным планом земельного участка,   документами об использовании земельного участка для строительства, с требованиями безопасности и энергетической эффективности зданий и сооружений, действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с «Градостроительным кодексом» и ПП РФ от 16.02.2008г №87, соблюдением технических условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов и безопасный уровень воздействия на окружающую среду.

Главный инженер проекта  ________________    / Е.Н. Горбунова/

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34 –  12

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

4

Состав  проектной документации

№ п/пНаименование документаНомер или шифр документа Приме-чание

1

2

3

Пояснительная записка

Расчёт уровня звукового давления

Исходные документы

Том I

34 – 12 - ПЗ, ПОС, ПБ, ООС, ОДИ

Приложение 1

Приложение 2

Состав рабочей документации

№ п/пНаименование документаНомер или шифр документа Приме-чание 1

2

3Рабочие чертежи

Спецификации оборудования

Сметная документацияТом II

34 – 12 - АС

34 – 12 - ОВ

34 – 12-ЭАОВ

34 – 12- ОВ С

Том III

34 – 12 - СМ

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

10

1

РП

Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14

34  – 12 - ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

5

5

Состав томов l , II, III

Наименование документаОбозначение документаЛист (стр.)Приме-чание1Состав проектной документации34 - 12-ПЗСтр.4Том I2Состав рабочей документации34 - 12-ПЗСтр.43Состав томов I, II, III34-12-ПЗСтр.54Ведомость чертежей34-12-ПЗСтр.65Исходные данные34-12-ПЗСтр.76Общая часть34-12-ПЗСтр.87Архитектурно-строительные решения 34-12-ПЗСтр. 98Вентиляция34-12-ПЗСтр.109Электроснабжение и автоматика приточно-вытяжных систем вентиляции34-12-ПЗСтр.1310Проект организации строительства34-12-ПОССтр.1411Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности34-12-ПБСтр.1712Охрана окружающей природной среды34-12-ООССтр.1913Расчет  уровня  звукового  давления.34-12-ООС.УЗСтр.2114Доступность здания для маломобильных групп населения34-12 ОДИСтр.2215Расчёт уровня звукового давления.Приложение 1.Стр.2316Исходные документыПриложение 2Стр.3617Рабочие чертежи.

Спецификация оборудования.34-12- АС1-8Том II18Рабочие чертежи.34-12-ОВ1-419Спецификация оборудования, изделий  и материалов.34-12-ОВ С1-720Рабочие чертежи

Спецификация оборудования34-12-ЭАОВ1-7

21Сметная документация34-12-СМТом III

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34 - 12– ПЗ

РП

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

6

Ведомость чертежейОбозначениеНаименованиеПримечан.

№№

п/пРазработан.Примененные 34-12-АС

34-12-ОВ

34-12-ОВ С

34-12-ЭАОВ

Общие данные

План крыльца до реконструкции. План крыльца после реконструкции.

План крыльца. План несущих элементов.

Разрез 1-1.

Разрез 2-2. Разрез 3-3.

Косоуры К-1, К-2 (2н), К-3 (3н). Ступень Ст-1.

Плита ПМ-1. Плита Пм-2.

Спецификация.

Общие данные.

План 1-го этажа.

Схемы вентиляционных систем.

Установки приточных систем.

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Общие данные.

Схема электрическая принципиальная ЩВ1 (П1, В1, В3).

Схема внешних соединений ЩВ1 (П1, В1, В3).

Схема электрическая принципиальная ЩВ2 (П3, В2).

Схема внешних соединений ЩВ2 (П3, В2).

Трассировка кабелей и проводов.

Кабельный журнал.Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Лист 8

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 7

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

3

Лист

7

Исходные документы.

№ п/пНаименованиеЛистПримечание1Технический паспорт нежилого помещения в доме №14 по

ул. Коминтерна  в Свердловскомком р-не г.Перми Муниципальное предприятие «Бюро Технической Инвентаризации Ординского Района Пермский филиал»

2Кадастровый паспорт нежилого

помещения в доме №14 по

ул. Коминтерна  в Свердловскомком р-не г.Перми

Муниципальное предприятие «Бюро Технической Инвентаризации Ординского Района Пермский филиал»3Задание на проектированиеот 17.09.2012г4Дефектная ведомость от 17.09.2012г.

5Исполнительная документация. Перепланировка помещений в здании по ул. Коминтерна, 14 города Перми.Шифр: 98-2003-ОВ.

ОАО «СМЬТ №14»6Реконструкция здания Свердловского ЦГСЭН по ул. Коминтерна, 14 в г. Перми.Шифр: 151-97-ОВ.

Пермжилкоммунпроект

.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

4

Лист

8

1. Общая часть.

Исходные данные.

Рабочий проект (РП) «Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул. Коминтерна, 14»,

выполнен на основании:

задания на проектирование, выданного главным врачом Евстифеевым А.Ф. и в

соответствии с действующими нормами и правилами:

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней»;

СН 535-81 «Инструкция по проектированию СЭС»;

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность»;

пособие к СНиП 2.08.02-89 "По проектированию учреждений здравоохранения";

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Ф3 №123;

ППРФ №87 от 16.02.2008.

Цель и задачи проектирования.

Выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт приточной системы вентиляции в составе проектной документации и рабочей документации.

Проектом предусматривается:

- демонтаж существующих ступеней и части площадки входной группы здания;

- устройство наружного лестничного марша, пандуса и козырька над входной группой;

- внутренняя отделка тамбуров;

- устройство эвакуационных выходов;

- система отопления не реконструируются;

- система вентиляции частично реконструируется;

- система водоснабжения, канализации не реконструируются.

- система электроснабжения частично реконструируется.

Технико-экономические показатели

№№

п/пНаименованиеЕд.

изм.Количество12341Общая площадьм2627,12Строительный объем м32132,14

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

5

Лист

9

2. Архитектурно-строительные решения.

Климатические  условия площадки.

Место строительства относится к IВ климатическому району по СНиП 23-01-99.

Площадка строительства расположена в сейсмонеопасном районе в соответствии со СНиП II-7-81*.

Нормативное значение ветрового давления – W0=0.3 кПа (30 кг/м2) по СНиП 2.01.07-85 для II ветрового района.

Расчетное значение веса снегового покрова – S=3.2 кПа (320 кг/м2) по СНиП 2.01.07-85 для V снегового района.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92, составляет – 35 С по СНиП 23-01-99.

Краткая характеристика существующего здания.

Объект расположен на первом этаже 3-этажного нежилого дома в  Свердловском  р-не г. Перми по адресу: ул. Коминтерна, 14.

Подъезд и парковка к зданию организованы со стороны ул. Коминтерна.

Вход в бак. лабораторию предусмотрен с отдельной входной группы.

Высота помещения бак. лаборатории – 3,4 метра.

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением.

Конструктивные решения.

Толщина наружных стен 650мм.

Наружная лестница и пандус выполнены из металла и бетона. Основанием под лестницу служит фундамент из бетона на уплотнённой подушке из слоя песчано-гравийной смеси толщиной 400мм. На фундаменты крепятся стойки из трубы 120×120×6, на стойки уложены балки из 2 швеллеров N18, к балкам крепятся косоуры из швеллеров N14.  На металлические косоуры уложены ступени и плиты площадок  из бетона в металлической опалубке.

Козырек  выполнен из металлического каркаса. Каркас установлен на  закладные плиты лестницы. Покрытие козырька из поликарбоната. Все металлические элементы соединены между собой путем сварки.

Сварка выполнена по ГОСТ 5264-91.

Техническое состояние строительных конструкций.

Проведенное визуальное обследование строительных конструкций показало, что признаков снижения несущей способности стен здания не выявлено и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

6

Лист

10

3. Вентиляция

Введение.

Проект вентиляции бак. лаборатории МБУЗ «ДГП№10», расположенной по адресу: г. Пермь,

ул. Коминтерна, 14, выполнен на основании задания на проектирование, выданного главным

врачом Евстифеевым А.Ф. и в соответствии с действующими нормами и правилами:

СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней»;

СН 535-81 «Инструкция по проектированию СЭС»;

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность»;

пособие к СНиП 2.08.02-89 "По проектированию учреждений здравоохранения";

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Бак. лаборатория расположена на первом этаже 3-х этажного здания.

Расчётные параметры.

Расчётная температура наружного воздуха для расчёта вентиляции:

в холодный период   -35 ºС;

в тёплый период    +21,8 ºС.

Расчётная температура внутреннего воздуха  +18 ºС;

Относительная влажность воздуха в помещениях 40-60%;

Подвижность воздуха в рабочей зоне не более 0,15м/с;

Перепад температур воздуха в рабочей зоне не более 1,5 ºС.

Вентиляция.

В помещениях бак. лаборатории  проектом предусмотрена приточно-вытяжная

вентиляция с механическим побуждением, общеобменная и местная.

Согласно нормам, воздухообмен организован так, чтобы исключить перетекание воздуха

между помещениями «грязных» зон серологии и микробиологии и помещениями «чистой»

зоны.

От автоклавов в «грязной» и в «чистой» автоклавной, от моек и газовой плиты в моечной,

предусмотрены периодически работающие местные вытяжные системы. Вытяжной воздух от

систем из помещений «грязных зон» перед выбросом в атмосферу проходит обеззараживание

в фильтрах высокой эффективности. Вентиляция из помещений санпропускника –

естественная, осуществляется существующей системой ВЕ1. Вентиляция из туалета –

существующая механическая система В4. Из помещения 10, хранения химреактивов,

предусмотрена вытяжка из нижней зоны.

Подача и вытяжка воздуха в помещениях предусмотрена через регулируемые

воздухораспределители в верхней зоне.

Кратность воздухообменов в помещениях приведена в «Таблице воздухообменов».

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

7

Лист

11

Таблица воздухообменов

№ поме-щенияНаименование

помещения, (класс чистоты)tв, ºСПло-щадь,

мОбъём,

м3КратностьВоздухообмен,

м3/чВент.

системыПритокВытяжкаПритокВытяжка«Грязная» зона - серология1Приём, регистрация1813,542,0030120В32РНГА, прочие1814,043,456200260П1, В33Обеззараживание материала1812,538,8030115П1, В34,5Приточная вент.камера188,927,610300П1, В36Кладовая186,520,201020В37ИФА гепатиты1812,538,856200230П1, В38Коридор 1822,369,1По балансу3500П1, В39ИФА ВУИ 1811,335,056175210П1, В345Коридор  182,06,243,44Техническое помещение1812,739,4«Чистая» зона10,11Кладовая химреактивов182,838,805045В212Комната персонала1822,469,401070В1313Моечная1818,156,1156280340П3, В214,15,16Санпропускник2013,943,175м3/ч на 1 душ.сетку075ВЕ117Туалет для сотрудников184,814,950м3/ч на 1унитаз0100ВЕ142Средоварочная1814,645,356220270П3, В241«Чистая» автоклавная1815,347,4030140В240Розлив сред1812,538,8030115В239Коридор1838,2118,4По балансу8650П338Стерилизационная1813,842,8030130В237Гардероб185,717,703020В1236Зав. бак.лаб.1813,241,001040В1233Щитовая185,416,734,35Входная группа16,450,8«Грязная» зона - микробиология18,19Техническое помещение182,788,601010В120Посевная 1817,754,956270330П1, В121Бак.анализатор184,112,7566075П1, В122Прочие1812,940,056200240П1, В123Капельные инфекции1813,742,556210255П1, В124Кишечные инфекции1825,779,756400480П1, В125,26Ожидальня189,3228,901030Через пом.2727Забор анализов181,474,603015В128Туалет181,544,850м3/ч на 1унитаз050В429Коридор 1827,184,0По балансу6350П130Приём, регистрация1813,642,2030125В131Санитарная бактериология 1812,037,256185220П1, В132«Грязная» автоклавная1814,244,02030130В1

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

8

Лист

12

Конструктивные решения.

Оборудование системы П1, обслуживающей «грязные зоны», расположено в

вентиляционной камере. Нагрев воздуха в приточной установке производится

электрокалорифером с регулированием температуры воздуха от канальных датчиков

температуры. Перед подачей в помещения, воздух подвергается двухступенчатой очистке в

фильтрах классом чистоты EU3 и EU5.

Оборудование системы П3, обслуживающей помещения «чистой зоны», – канального типа

и расположено в техническом помещении под потолком. Нагрев воздуха в приточной

установке производится электрокалорифером с регулированием температуры воздуха от

канальных датчиков температуры. Перед подачей в помещения, воздух подвергается

двухступенчатой очистке в фильтрах классом чистоты EU3 и EU5.

Оборудование общеобменных вытяжных систем В1-В3 расположено на улице в крытых

павильонах. Оборудование местных вытяжных систем В9-В11 расположено на улице, на

наружной стене здания. Из помещений персонала и кабинета зав. лаборатории предусмотрена

вытяжка посредствам оконных малошумных вентиляторов (системы В12, В13). Во всех

помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрена обшивка воздуховодов

плитами ГКЛ. В коридорах предусмотрено устройство подвесного потолка.

Забор наружного воздуха для системы вентиляции производится из чистой зоны на высоте

2,0м от поверхности земли. Выброс отработанного воздуха предусмотрен выше кровли на

0,7м.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали, классом «Н» толщиной согласно

приложению Н СНиП 41-01-2003. Соединение круглых воздуховодов – ниппельное,

прямоугольных – на шине. Стыки воздуховодов герметизируются алюминиевым скотчем.

Воздуховоды приточных систем, до воздухонагревателя, изолируются фольгированной

мин.ватой типа "RockWoll" δ=30мм. Монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию систем

вентиляции выполнить согласно действующих СНиП.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

9

Лист

13

4. Электроснабжение и автоматика приточно-вытяжной системы вентиляции.

Исходные данные.

Проект выполнен на основании:

-  задание на проектирование;

- технических данных на проектирование электроснабжения оборудования систем вентиляции;

- проекта системы вентиляции помещений;

- норм проектирования электроустановок согласно ПУЭ, СП-31-110-2003.

В объем настоящего раздела входит разработка системы электроснабжения потребителей системы вентиляции бак.лаборатории на напряжении  0,22 и 0,38кВ общей установленной мощности 3,642кВт. А так же автоматизацию работы системы вентиляции.

Схема питания.

Подключение электроснабжения потребителей системы вентиляции осуществляется от существующего ВРУ нежилого дома через щиты управления вентиляцией.

Автоматизация.

Автоматика обеспечивает выполнение следующих функций:

- включение/выключение и регулирование производительности приточных и вытяжных вентиляторов;

- регулирование температуры приточного воздуха подаваемого в помещения;

- защиту электрических калориферов от перегрева и возгорания;

-местное управление приточно-вытяжной вентиляцией с помощью органов управления, расположенных на передней панели щитов управления;

- защита от КЗ и перегрузок обеспечивается автоматическими выключателями. Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено заземление токопроводящих частей корпусов электрооборудования.

Кабельные линии.

Распределительные электрические сети запроектированы кабелем с медными жилами марки ВВГнг-LS-0,66.

Выбор сечений всех кабелей произведен по длительно допустимому току для данного типа кабеля.

Групповые сети выполняются частично кабелями  марки ВВГнг-LS за подвесным потолком, скрыто в штрабах  кирпичных стен, в гипсокартонных перегородках.

Монтаж всего электрооборудования и электрической сети выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Характеристика помещений

В соответствии с ПУЭ по условиям окружающей среды помещения проектируемого объекта относятся:

– сан. узлы ко влажным;

-  все остальные помещения имеют нормальную среду.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

10

Лист

14

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

1.Общая часть.

Раздел “Организация строительства” по  объекту: «Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул. Коминтерна, 14» разработан на основании:

1 СНиП 12-01-2004     ”Организация строительства”;

2. СНИП 12-03, 12-04 “Безопасность труда в строительстве” части 1, 2 ;

3. СНИП 3.02.01-87    “Земляные сооружения, основания и фундаменты”;

5. ППБ-01-03               “Правила пожарной безопасности в РФ”;

6. ВСН 41-85 (р)           Инструкция по разработке ПОС и ППР по капиталь

ному ремонту жилых зданий;

Настоящим ПОСом  предусматриваются работы по защите электрических наружных сетей. Данные работы предполагается выполнить силами специализированных организаций.

2.Характеристика условий строительства, общая организация,

основные методы производства работ.

Рассматриваемое здание расположено в Свердловском  р-не г. Перми по адресу: ул. Коминтерна, 14.

Согласно технического заключения по состоянию строительных конструкций: конструкции здания пригодны к дальнейшей надежной и долговечной эксплуатации при ограничении нагрузок, при реконструкции входной группы и устройстве эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности и рекомендациям по мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов, приведенными в данном заключении.

Подъезд к зданию  осуществляется по существующим проездам с твердым покрытием с ул. Коминтерна. Временное электроснабжение строительной площадки предусмотреть от существующих эл.сетей, с устройством распределительного шкафа

учета.

Обеспечение строительства сжатым воздухом предусмотреть от передвижной компрессорной установки типа ПКС-5,25А.

Срок строительства определен с учетом выполнения работ вручную, с использованием малой механизации.

Общая площадь помещений бак.лаборатории 627,1м2

Строительный объем 2132,14м3.

В подготовительный период необходимо выполнить:

временное ограждение;

создание складского хозяйства.

Принятая проектом организации строительства, продолжительность носит справочный, рекомендательный характер, и используется Заказчиком при заключении договора строительного подряда в котором Заказчик вправе изменить

рекомендованную ПОС продолжительность строительства.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

3

1

Р

Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14

34-12– ПОС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

15

Основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии со ст. 740,759 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3. Расчетный срок строительства.

Расчетная продолжительность строительства –  1месяц.

4. Общая организация реконструкции объекта

Реконструкция будет осуществляться подрядным способом в 1 период, основной.

Состав и очередность работ  основного периода:

- подъездные дороги – существующие  с твердым покрытием;

- создание складского хозяйства;

- ограждение территории строительства;

- демонтаж существующих ступеней и части площадки входной группы здания;

- устройство наружного лестничного марша, пандуса и козырька над входной группой;

- устройство эвакуационных выходов;

- реконструкция систем вентиляции и автоматизации;

- защита наружных электросетей;

- параллельное ведение общестроительных, санитарно-технических -   и     электромонтажных     работ;

- отделочные работы.

5. Методы производства работ.

Проектом предусматривается:

- демонтаж существующих ступеней и части площадки входной группы здания;

- устройство наружного лестничного марша, пандуса и козырька над входной группой;

- внутренняя отделка тамбуров;

- устройство эвакуационных выходов;

- система отопления не реконструируются;

- система вентиляции частично реконструируется;

- система водоснабжения, канализации не реконструируются;

- система электроснабжения частично реконструируется;

- проведение комплекса отделочных работ;

- выполнение благоустройства прилегающей территории;

- завоз строительных материалов и вывоз строительного мусора предусматривается автотранспортом;

- подача на объект бетонной и растворной смесей предусмотрена автомобилями-      самосвалами.

Все работы по разборке и строительству производить непосредственно под руководством мастера или производителя работ.

Перед началом производства работ необходимо отключить и демонтировать инженерные коммуникации, расположенные в разбираемых частях помещений.

Разобранные конструкции и их части необходимо сразу удалить из здания и погрузить в автотранспортные средства. Разбираемый материал следует опускать упакованными в мешки. Строительный мусор  выгружать сразу в кузов автосамосвала с отвозкой на свалку. Подача материалов к месту укладки предусмотрена вручную.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПОС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

16

При выполнении работ в зимнее время проектом предусматриваются  следующие мероприятия:

-товарный бетон и раствор транспортировать в автосамосвалах с утеплением кузова     отработанными газами;

- внутренние отделочные работы производить в отапливаемых помещениях.

Обеспечение материалами, полуфабрикатами и конструкциями предусматривается за счет генподрядной и субподрядных организаций с баз и заводов Пермской области.

6. Основные указания по технике безопасности.

Все строительно-монтажные работы должны производится   с соблюдением

СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” часть 1 “Общие требования”, СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве” часть 2  “Строительное производство”,

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской  Федерации;

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной организации.

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия:

- зоны, опасные для пешеходов и транспорта должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками, видимыми в любое время суток. Тип временного ограждения строительства и его местоположение уточняется проектом производства работ;

- все работы по разборке существующих конструкций должны выполняться в соответствии с пунктом 4 СНИП 12-04-2002.

- перед выполнением работ по разборке должны быть отключены системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. От питающих коммуникаций здание необходимо отсоединить в присутствии соответствующих служб заказчика.

Инженерно-технические работники должны вести постоянное наблюдение за обязательным соблюдением намеченной ППР технологии работ.

В проекте производства работ должны быть четко определены меры предупреждения внезапных обрушений конструкций здания во время производства работ или типы устанавливаемых временных креплений, ограждений и др.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПОС

Изм.

Кол.уч.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Рохман

Архитектор

Моторная

Гл.инж.пр.

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

138-11– ПЗ.ТХ

.Технологические решения

Р

1

1

Стадия

Лист

Листов

ООО «Институт

Комплексных систем

«ЗАЩИТА ЖИЗНИ»

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №  подл.

13

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Технологическая часть проекта разработана на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Помещения офиса размещаются на первом этаже в жилой однокомнатной квартире.

Расчетная температура воздуха в помещениях в холодный период года: Санузел - +16°С; Офис - +20°С;

В новых помещениях офиса запроектирован  потолок типа «Байкал» со звукоизоляцией.

За расчетную норму освещенности принято 300 люксов.

Подъезд и парковка к офису предполагается со стороны ул. Докучаева.

Площадь кабинета – 24,83 м2.

Количество рабочих мест – 3 ( 2 сотрудника-специалиста + уборщица).

Подсобное помещение      – 2,77м2

Режим работы – 1-сменный ( с 9-21 часа ).

Твердые бытовые отходы планируется складировать на существующей контейнерной площадке жилого дома по договору с жилищной эксплуатирующей организацией.

Возле входа в офис установлена урна.

Мероприятия по охране здоровья.

В составе персонала, престарелых и других мало мобильных групп населения не предполагается.  Специальных мероприятий по обеспечению их жизнедеятельности не предусмотрено. Для мало мобильных посетителей, предусмотрена лестница в офис с шириной ступени 400 мм и высотой 120 мм, оборудованная поручнем и полозьями.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

3

Лист

17

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Предусмотренные противопожарные мероприятия обеспечивают в случае пожара, безопасную эвакуацию людей из здания и способствуют предупреждению распространения пожара.

При разработке противопожарных мероприятий использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности».

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

МДС 21.1-98 «Пособие к СНиП 21-01-97*».СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-003 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарная охрана осуществляется силами и средствами отрядов

пожарной службы и МЧС Свердловскго района г. Перми.

Все строительно-монтажные работы следует выполнять с соблюдением правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ФЗ №123 и ППБ-01-03 обязательных для исполнения на всей территории Российской Федерации.

Ответственность за пожарную безопасность на реконструируемом участке возлагается на руководителя реконструкции, который обязан:

-   обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной          безопасности на рабочих местах;

-    руководить подготовкой ДПД и ее действиями по тушению возникших пожаров;

-   обеспечить исправность и готовность к действию, замену использованных и пришедших в негодность средств пожаротушения техники, находящейся на стройке;

-   обеспечение наличия, исправность и проверку средств связи;

-  обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожарной техники на участке;

-  обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара или опасности его возникновения при аварии;

-   одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами.

Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.

Все лица поступающие на работу на участок должны пройти инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте.

На участке ведения работ иметь средства пожаротушения в расчете один огнетушитель на каждый сварочный пост два огнетушителя на каждые100м2 площади этажа, ящик с песком и лопатой, кошму или асбестовое полотно размером 2х2м. На этаже выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

Здание относится ко 2 степени огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85**).

Необходимое количество огнетушителей:       ОП-5 – 1шт;  ОУ-2 – 1шт.

Эвакуационный выход из помещений бак.лаборатории запроектирован непосредственно наружу (согласно п. 6.13 СНиП 21-01-97*).

Дымоудаление предполагается через двери, окна, вентиляцию.

Виды и характеристики применяемых отделочных материалов: отделка стен и полы помещений предусмотрена из негорючих и трудно сгораемых материалов.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

2

1

РП

Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14

38-12– ПБ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

18

При поступлении сигнала «пожар», системами автоматизации осуществляется

отключение систем общеобменной вентиляции. В целях соблюдения пожарной

безопасности, вытяжной воздуховод из помещения хранения химреактивов (помещение по

пожарной безопасности В2), присоединён к общей вытяжной системе через

противопожарный клапан. Нормально открытый клапан с электромагнитным замком

установлен у противопожарной преграды, имеет время огнестойкости 60мин.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ПЗ.ПБ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

19

Охрана окружающей природной среды.

1.Общая часть.

При организации строительного производства необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Капитальный ремонт приточной системы вентиляции ведет к незначительному вмешательству в сложившуюся окружающую среду.

Помещения бак.лаборатории не являются источниками шума и загрязнения территории.

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и охранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.

Погрузо-разгрузочные работы осуществлять вручную или с применением малой механизации.

Работы, сопровождаемые шумом производить в дневное время с 8.00 до18.00 часов.

Вырубка деревьев не предусмотрена.

В работах по переоборудованию использовать электробытовые инструменты, не нарушающие условия работы на постоянных рабочих местах в бак.лаборатории на весь период строительства.

Не допускать использования плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей.

Запрещается организация свалок под отходы строительного производства и слив загрязнений на стройплощадке.

После окончания основных работ организация обязана восстановить проектный или природный рельеф местности.

Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого строительного мусора на стройплощадке и вблизи домов.

Порошкообразные материалы (цемент, известь, алебастр…) транспортировать и хранить в специальных бункерах и таре.

Строго соблюдать требования проекта по восстановлению озеленения (газоны).

Для сокращения сроков строительства соблюдать календарные планы и графики работ.

Производство в основном является безотходным.

С заводской готовностью на объект поставляются:

- металлоконструкции, на месте производства – сварка;

- раствор и бетон (с растворно-бетонного узла);

- оконный блок;

- краски и мастики (поставляются в оборотной таре);

- воздуховоды – готовыми узлами;

- ПГС для засыпки производится в требуемом количестве.

Все строительные материалы, предусмотренные в проекте, экологически безопасные.

Люминесцентные лампы, отслужившие срок в процессе эксплуатации, и макулатура – подлежат переработке на предприятиях имеющих соответствующую лицензию.

Инв. №  подл.

Подп. РП

дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

2

1

РП

Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14

34-12– ООС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

20

2. Основные объемы отходов при производстве СМР

№

п/п

Наименование

материала

% от-

ходов

Базовое

к-во материала

Расчет1Бетон товарный1,87,8 м3   7,8 х 0,018=0,14042Раствор строительный2,01,97 м3     1,97 х 0,02=0,0393Металлоизделия1,01,66т   1,66 х 0,01=0,1664Электроды7,00,002т   0,002 х 0,07=0,00025Теплоизоляционыые материалы

3,0

1,5 м3

1,5х0,03=0,045

6Пиломатериал различный 3,00,5 м3    0,5х 0,03 = 0,015

В процессе реконструкции  строительный мусор (отходы) вывозится на городской полигон ТБО.  По пункту 3 – металлоотходы вывозятся на переработку.

Перед выполнением основных земляных работ должен быть снят и складирован растительный слой. При выполнении работ по благоустройству необходимо использовать сохранившийся растительный слой.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

34-12– ООС

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

21

РАСЧЕТ  УРОВНЯ  ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ.

Для оценки проникновения в помещения шума от работающих вентиляторов через строительные конструкции, произведены расчёты уровня звукового давления (см. приложение), которые показали, что ввиду малой звуковой мощности к окружению применённых вентиляторов и высокой поверхностной плотности ограждения, полученные уровни звукового давления на рабочих местах и в местах пребывания людей малы. Это в помещениях «грязная» автоклавная (пом.32); «чистая» автоклавная (пом.42).

В помещении «прочие» (пом.22) Lpa В1= 26дБа;

В помещениях сан. пропускника (пом.14,15,16) Lpa В1 = 21дБа; Lpa В2= 35дБа. Суммарный уровень шума от систем равен: L = Lmax+10lgn, где n – количество источников шума, отличающихся меньше чем на 10дБ от максимального источника шума.

Итак, L = 35+10lg 1= 2дБа.

В «моечной» (пом.13) Lpa В2= 30дБа;

В «комнате персонала» (пом.12) Lpa В13= 12дБа;

В помещении «обеззараживания материалов» (пом.3) Lpa П1= 29дБа;

В помещении «средоварочная» (пом.42) Lpa П3= 5дБа;

В кабинете заведующей бак. лаборатории  (пом.36) Lpa В12= 12дБа.

Расчёты показали, что допустимый уровень шума в 35дБа в помещениях с постоянным пребыванием людей не превышен.

Для поглощения механических колебаний вентиляторов и предотвращения распространения вибрационного шума по воздуховодам все вентиляторы соединяются с воздуховодами гибкими вставками. Оборудование систем предусмотрено к установке в помещениях, не граничащих с помещениями с постоянным пребыванием людей.

Для предотвращения распространения аэродинамического шума от вентиляторов по воздуховодам, предусмотрена установка шумоглушителей. Шумоглушители подбираются из условия снижения уровня шума на выходе из ближайшего к вентилятору воздухораспределителя, до уровня в 35дБа по методике, изложенной в справочнике проектировщика под редакцией Н. Н. Павлова.

Площадь сечения шумоглушителя: S=Q/v, м2 , где Q – производительность системы, м3/сек,

v – допустимая скорость воздуха в глушителе, 5м/с. Отводы выполняются плавными, с радиусом поворота 1,5D.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

1

1

Р

Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14

34-12– ООС.УЗ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова

22

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения» проектом предусмотрена реконструкция входного узла.

Ширина марша лестницы, принята 2,0 м.

Все ступени в пределах марша - одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи

и высоте подъема ступеней.

Ширина проступей лестниц - 0,3 м, а высота подъема ступеней - 0,15 м. Уклон лестницы

1:2.

Ступени лестницы ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени

имеет закругление радиусом не 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам,

имеют бортики высотой 0,02 м.

Максимальная высота одного марша пандуса 0,41 м при уклоне 8 %.

Предусмотрено одностороннее движение по пандусу. Ширина пандуса 1,3 м. Площадка на

горизонтальном участке пандуса принята глубиной 1,5 м.

Несущие конструкции пандуса выполнены из негорючих материалов с пределом

огнестойкости не менее R60.

Предусмотрены бортики высотой 0,05м по продольным краям маршей пандусов, а также

вдоль кромки горизонтальных поверхностей для предотвращения соскальзывания трости или

ноги.

Вдоль обеих сторон лестницы и пандуса, а также у всех перепадов высот более 0,45м

установлены ограждения с поручнями. Поручни пандуса расположены на высоте 0,7 и 0,9м,

у лестницы - на высоте 0,9 м.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы - непрерывный по всей ее высоте.

Завершающие части поручня длиннее марша и наклонной части пандуса на 0,3 м.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ООО «Компания Вентстрой»

Листов

Лист

Стадия

1

1

Р

Капитальный ремонт приточной системы вентиляции в бак. лаборатории МБУЗ «Детская городская поликлиника №10» г.Перми по адресу: ул.Коминтерна, 14

34-12– ОДИ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Горбунова