спецификация оборудования, изделий и материалов

| # Поз. | # Наименование и техническая характеристика | # Тип, марка, # обозначение документа, опросного листа | # Код обору-дования, изделия, материала | # Завод- изготовитель | # Еди-ница изме-рения | # Коли-чество | # Масса единицы, кг | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
|  | П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Наружная решётка сечением 700×400мм | АНР 700×400 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 2 | Регулирующая заслонка сечением 700×400мм c эл.приводом GMA 321.1Е, 7нМ, 230V | ZR 70-40 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 3 | Карманный фильтр для прямоугольных каналов сечением 700×400мм, класс очистки EU5 | FKU 70-40 EU5 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 4 | Фильтр ячейковый плоский размером 514×514×32мм, класс очистки EU3 | ФяУБ |  | # Фолтер | # шт. | # 2 |  |  |
| # 5 | Вентилятор радиальный, правого вращения, исполнение 1, Дк=Дн, L=2915м3/ч, Н=300Па; эл.двигатель 380В, 0,75кВт; 1000об/мин | ВР 86-77 №5, Пр0° АИР80А6 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 6 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 700×400мм; длиной 1014мм | SG 70-40 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 7 | Электрический нагреватель для прямоугольных каналов сечением 700×400мм 45кВт | ELN 70-40/45 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 8 | Вставка гибкая круглая сечением Ø500мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 9 | Вставка гибкая прямоугольная сечением 400×400мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 10 | Виброизолятор пружинный | ДО 41 |  |  | # шт. | # 5 |  |  |
| # 11 | Диффузор универсальный Ø100 | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 2 |  |  |
| # 12 | Диффузор универсальный Ø160 | ДПУ-М 160 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 13 | Диффузор универсальный Ø200 | ДПУ-М 200 |  | # Арктос | # шт. | # 7 |  |  |
| # 14 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 700×400 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,7 (6,0) |  |  |
| # 15 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 600×400 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 3,0 (6,0) |  |  |
| # 16 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 400×400 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,5 (2,4) |  |  |
| # 17 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 200×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,5 (1,2) |  |  |
| # 18 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,2 (0,06) |  |  |
| # 19 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,1 (0,05) |  |  |
| # 20 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,7 (0,5) |  |  |
| # 21 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø102 | AF-П 102 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,0 (0,64) |  |  |
| # 22 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø160 | AF-П 160 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,0 (1,81) |  |  |
| # 23 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø203 | AF-П 203 |  | # Росвент | # м (м2) | # 6,5 (4,2) |  |  |
|  | Детали системы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | Переход 1030×580/700×400; длинна 410мм из оцинкованной стали S=0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | шт. (м2) | # 1 (1,7) |  | # См. эскиз |
| # 25 | Переход 700×400/Ø500; длинна 470мм из оцинкованной стали S=0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | шт. (м2) | # 1 (1,5) |  | # См. эскиз |
| # 26 | Отвод 90° прямоугольного сечения 700×400 из оцинкованной стали S=0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | шт. (м2) | # 2 (6,1) |  |  |
| # 27 | Переход 700×400/600×400; длинна 300мм из оцинкованной стали S=0,7мм тип 4 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | шт. (м2) | # 1 (0,88) |  |  |
|  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28 | Минвата фольгированная 30 мм | Alu Wired Mat 105 |  | # Rock Wool | # м3 | # 0,5 |  |  |
| # 29 | Армированная лента Энергофлекс 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  | # В рулонах |
|  | П3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30 | Наружная решётка сечением 500×250мм | АНР 500×250 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 31 | Регулирующая заслонка сечением 500×250мм c эл.приводом GMA 321.1Е, 7нМ, 230V | ZR 50-25 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 32 | Карманный фильтр для прямоугольных каналов сечением 500×250мм, класс очистки EU3 | FKU 50-25 EU3 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 33 | Карманный фильтр для прямоугольных каналов сечением 500×250мм, класс очистки EU5 | FKR 50-25 EU5 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 34 | Канальный вентилятор присоед.размер 500×250 , L=1365м3/ч, Н=250Па; эл.двигатель 380В, 0,516кВт; 1428об/мин | WRW 50-25/22.4D |  | # Korf | # шт. | # 1 |  | # С регулятором скорости |
| # 35 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 500×250мм; длиной 1014мм | SG 50-25 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 36 | Электрический нагреватель для прямоугольных каналов сечением 500×250мм 22,5кВт | ELN 50-25/22,5 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 37 | Гибкая вставка для подключения канальных вентиляторов сечением 500×250мм | WG 50-25 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 38 | Диффузор универсальный Ø160 | ДПУ-М 160 |  | # Арктос | # шт. | # 4 |  |  |
| # 39 | Диффузор универсальный Ø200 | ДПУ-М 200 |  | # Арктос | # шт. | # 2 |  |  |
| # 40 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 500×250 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 3,0 (4,5) |  |  |
| # 41 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 300×250 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 17,0 (18,7) |  |  |
| # 42 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 200×250 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 11,5 (10,4) |  |  |
| # 43 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,4 (0,2) |  |  |
| # 44 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,2 (0,13) |  |  |
| # 45 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø160 | AF-П 160 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,5) |  |  |
| # 46 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø203 | AF-П 203 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,5 (1,6) |  |  |
|  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |
| # 47 | Минвата фольгированная 30 мм | Alu Wired Mat 105 |  | # Rock Wool | # м3 | # 0,2 |  |  |
| # 48 | Армированная лента Энергофлекс 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  | # В рулонах |
|  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 49 | Вентилятор радиальный, правого вращения, исполнение 1, Дк=Дн, L=1910м3/ч, Н=380Па; эл.двигатель 300В, 0,55кВт; 1000об/мин | ВР 86-77 №4, Пр0° АИР71А6 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 50 | Вставка гибкая круглая сечением Ø400мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 51 | Вставка гибкая прямоугольная сечением 300×300мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 53 | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ø400, длинной 600мм | ГТК 400/600 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 54 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø400мм | RSK 400 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 55 | Диффузор универсальный Ø100 | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 56 | Диффузор универсальный Ø125 | ДПУ-М 125 |  | # Арктос | # шт. | # 4 |  |  |
| # 57 | Диффузор универсальный Ø160 | ДПУ-М 160 |  | # Арктос | # шт. | # 3 |  |  |
| # 58 | Настенная решётка однорядная 150×150 | АМН 150×150 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 59 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,7мм Ø400 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 6,0 (7,5) |  |  |
| # 60 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 150×150 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,6 (2,8) |  |  |
| # 61 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 150×250 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 7,2 # (5,8) |  |  |
| # 62 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø102 | AF-П 102 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,2 (0,1) |  |  |
|  | Детали системы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 63 | Переход 920×460/Ø400; длинна 300мм из оцинкованной стали S=0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | шт. (м2) | # 1 (1,1) |  | # См. эскиз |
| # 64 | Переход 300×300/Ø500; длинна 300мм из оцинкованной стали S=0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | шт. (м2) | # 1 (0,6) |  | # См. эскиз |
|  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 65 | Обратный клапан для прямоугольных воздуховодов 400×200мм | КПО 400×200 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 66 | Шумоглушитель прямоугольный для воздуховода сечением 400×200мм; длиной 1014мм | SG 40-20 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 67 | Клапан огнезадерживающий с нормально открытой заслонкой, предел огнестойкости 60мин, с электромагнитным приводом | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ-150×150 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 68 | Диффузор универсальный Ø125 | ДПУ-М 125 |  | # Арктос | # шт. | # 2 |  |  |
| # 69 | Диффузор универсальный Ø200 | ДПУ-М 160 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 70 | Настенная решётка однорядная размер 150×150 | АМН 150×150 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 71 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 150×150 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 6,0 (3,6) |  |  |
| # 72 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,7мм 400×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,0 (2,4) |  |  |
| # 73 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,7мм Ø400 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 8,0 (10,0) |  |  |
| # 74 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø203 | AF-П 203 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,63) |  |  |
|  | В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 75 | Вентилятор радиальный, правого вращения, исполнение 1, Дк=Дн, L=955м3/ч, Н=300Па; эл.двигатель 380В, 0,25кВт; 1500об/мин | ВР 86-77 №3,15, Пр0° АИР63А4 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 76 | Вставка гибкая круглая сечением Ø315мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 77 | Вставка гибкая прямоугольная сечением 250×250мм | По серии 5.904-38 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 78 | Фильтр очистки воздуха высокой эффективности 610×305×300; Н11 | ФТОВ Н11 610×305×300-10-00 |  | # ЗАО «Фильтр» | # шт | # 1 |  |  |
| # 79 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø315мм | RSK 315 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 80 | Шумоглушитель для круглого воздуховода сечением Ø315мм; длиной 600мм | SGК 315/6 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 81 | Диффузор универсальный Ø100 | ДПУ-М 100 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 82 | Диффузор универсальный Ø125 | ДПУ-М 125 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 83 | Диффузор универсальный Ø160 | ДПУ-М 160 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 84 | Диффузор универсальный Ø200 | ДПУ-М 200 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 85 | Настенная решётка однорядная размер 200×200 | АМН 200×200 |  | # Арктос | # шт. | # 2 |  |  |
| # 86 | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали S=0,5мм 200×200 | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,7 (2,2) |  |  |
| # 87 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,1 (0,03) |  |  |
| # 88 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,1 (0,04) |  |  |
| # 89 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 0,1 (0,05) |  |  |
| # 90 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø200 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 3,8 (2,4) |  |  |
| # 91 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø315 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 6,0 (6,0) |  |  |
| # 92 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø102 | AF-П 102 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,3) |  |  |
| # 93 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø127 | AF-П 127 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,0 (0,8) |  |  |
| # 94 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø160 | AF-П 160 |  | # Росвент | # м (м2) | # 1,0 (0,5) |  |  |
|  | Детали системы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 95 | Переход 250×250/400×400; длинна 300мм из оцинкованной стали S=0,7мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | шт. (м2) | # 1 (0,6) |  | # См. эскиз |
|  | В4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 96 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø100мм | RSK 100 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  | # Система существующая |
|  | В9 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 97 | Канальный вентилятор присоед.размер Ø160 ,L=300м3/ч, Н=280Па; эл.двигатель 0,1кВт; 2550об/мин | WNК 160/1 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  | # С регулятором скорости |
| # 98 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø160мм | RSK 160 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 99 | Зонт над шахтой круглый из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 100 | Фильтр очистки воздуха высокой эффективности 457×457×150; Н11 | ФТОВ Н11 457×457×150-10-00 |  | # ЗАО «Фильтр» | # шт. | # 1 |  |  |
| # 101 | Шумоглушитель для круглого воздуховода сечением Ø160мм; длиной 600мм | SGК 160/6 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 102 | Зонт вытяжной 700×300/Ø160; высота 300мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 1 (0,84) |  | # См.эскиз |
| # 103 | Дроссель-клапан на круглом воздуховоде сечением Ø160мм, длина 240мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 104 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 16,5 (8,3) |  |  |
|  | В10 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 105 | Канальный вентилятор присоед.размер Ø200, L=600м3/ч, Н=250Па; эл.двигатель 0,157кВт; 2600об/мин | WNК 200/1 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  | # С регулятором скорости |
| # 106 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø250мм | RSK 250 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 107 | Зонт над шахтой круглый из оцинкованной стали S=0,5мм Ø250 мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 108 | Шумоглушитель для круглого воздуховода сечением Ø250мм; длиной 600мм | SGК 250/6 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 109 | Зонт вытяжной 700×300/Ø160; высота 300мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 2 (1,7) |  |  |
| # 110 | Дроссель-клапан на круглом воздуховоде сечением Ø160мм, длина 240мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. | # 2 |  |  |
| # 111 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 2,0 (1,0) |  |  |
| # 112 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø250 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 13,2 (10,4) |  |  |
|  | В11 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 113 | Канальный вентилятор присоед.размер Ø315, L=1200м3/ч, Н=260Па; эл.двигатель 0,28кВт; 2500об/мин | WNК 315/1 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  | # С регулятором скорости |
| # 114 | Обратный клапан для круглых воздуховодов Ø315мм | RSK 315 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 115 | Зонт над шахтой круглый из оцинкованной стали S=0,5мм Ø315 мм | ГОСТ 14918-80 |  | # Росвент | # шт. | # 1 |  |  |
| # 116 | Шумоглушитель для круглого воздуховода сечением Ø315мм; длиной 600мм | SGК 315/6 |  | # Korf | # шт. | # 1 |  |  |
| # 117 | Зонт вытяжной 600×300/Ø160; высота 300мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. (м2) | # 4 (3,4) |  |  |
| # 118 | Дроссель-клапан на круглом воздуховоде сечением Ø160мм, длина 240мм | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # шт. | # 4 |  |  |
| # 119 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 4,0 (2,0) |  |  |
| # 120 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø250 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 3,0 (2,4) |  |  |
| # 121 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали S=0,5мм Ø315 | ГОСТ 14918-90 |  | # Росвент | # м (м2) | # 16,7 (16,6) |  |  |
|  | В12 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 122 | Вентилятор осевой с обратным клапаном Ø100мм | Вентс 100 Квайт |  | # VENTS | # шт. | # 1 |  |  |
| # 123 | Защитная решётка Ø100мм | БСК 100 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
| # 124 | Переточная решётка 300×150 | АП 300×150 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
|  | В13 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 125 | Вентилятор осевой с обратным клапаном Ø100мм | Вентс 100 Квайт |  | # VENTS | # шт. | # 1 |  |  |
| # 126 | Защитная решётка Ø100мм | БСК 100 |  | # Арктос | # шт. | # 1 |  |  |
|  | Крепления |  |  |  |  |  |  |  |
| # 127 | Под оборудование. Стальной прокат Уголок 25×25×3 | ГОСТ 8509-93 |  |  | # кг | # 15 |  |  |
| # 128 | Траверса для воздуховодов. Стальной прокат Уголок 25×25×3 | ГОСТ 8509-93 |  |  | # кг | # 7 |  | # В рулонах |
| # 129 | Лента перфорированная из оцинкованной стали | ЛПС 20×0,7 |  |  | # м | # 20 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | # В рулонах |
| # 130 | Скотч алюминиевый 50×50 |  |  | # Росвент | # шт. | # 20 |  |  |
| # 131 | Поликарбонат, листы |  |  |  | # м2 | # 1,0 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 132 | Вентилятор |  |  |  | # шт. (кг) | # 1 (210) |  |  |
| # 133 | Калориферы |  |  |  | # шт. (кг) | # 2 (122) |  |  |
| # 134 | Воздухозаборные решётки |  |  |  | # шт. (кг) | # 8 (20) |  |  |
| # 135 | Заслонка утеплённая КВУ 1000×1000 |  |  |  | # шт. (кг) | # 1 (50) |  |  |
| # 136 | Диффузор |  |  |  | # шт. | # 6 |  |  |
| # 137 | Воздуховодов из оцинкованной стали |  |  |  | # м2 (кг) | # 40 (280) |  |  |
|  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 138 | Вентилятор |  |  |  | # шт. (кг) | # 1 (110) |  |  |
| # 139 | Воздуховодов из оцинкованной стали |  |  |  | # м2 (кг) | # 20 (140) |  |  |
|  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 140 | Воздуховодов из оцинкованной стали |  |  |  | # м2 (кг) | # 27,6 (193,2) |  |  |
| # 141 | Фильтр ФТОВ |  |  |  | # шт. (кг) | # 1 (20) |  |  |
|  | В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 142 | Вентилятор |  |  |  | # шт. (кг) | # 1 (110) |  |  |
| # 143 | Вентилятор |  |  |  | # шт. (кг) | # 1 (40) |  |  |
| # 144 | Воздуховодов из оцинкованной стали |  |  |  | # м2 (кг) | # 30,0 (210) |  |  |
| # 145 | Фильтр ФТОВ |  |  |  | # шт. (кг) | # 1 (20) |  |  |
|  | Доп.работы |  |  |  |  |  |  |  |
| # 146 | Зашивка воздуховодов ГКЛ |  |  |  | # м2 | # 18,0 |  |  |
| # 147 | Демонтаж-монтаж подвесного потолка |  |  |  | # м2 | # 82,3 |  |  |
| # 148 | Перенос светильников освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
| # 149 | Пробивка отверстий |  |  |  | м3 | 0,1 |  |  |
| # 150 | Закладка кирпичом (в 1 кирпич) |  |  |  | м2 | 0,65 |  |  |