Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________  		    __________________     	    	              ________________

(должность)                                                                (подпись)                                                                                           (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

- Приложение № 1

- к Котировочной заявке

Техническое задание

на оказание услуг по энергетическому обследованию, разработке программы энергосбережения  и паспортизации потребителя топливно-энергетических ресурсов        МБУЗ «ГП№12»

- Основание для оказания услуг

1.1. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.3. Приказ  Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил  направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

1.4. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

1.5. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. №636 «О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимально) цены контракта (цены лота) на энергосервис».

1.6. Приказ Минрегионразвития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

1.7. Приказ Минрегионразвития РФ от 4 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

1.8. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

1.9. Стандарты и правила саморегулируемой организации в области энергетических обследований (далее СРО), в которой состоит исполнитель работ.

2. Цель оказания услуг

2.1. Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2.2.  Определение показателей энергетической эффективности;

2.3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2.4. Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки;

2.5. Доработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребителя топливно-энергетических ресурсов.

В соответствии с указанными целями выполняются следующие виды работ:

- определение фактических и проектных (определяемых конструктивными характеристиками зданий) затрат на отопление;

- определение показателей энергоэффективности (удельных энергозатрат) в отдельных зданиях) организации и в целом по организации;

- определение причин перерасхода энергоресурсов и потенциала энергосбережения;

- разработка энергосберегающих мероприятий по каждому зданию с оценкой затрат на их проведение, объема сэкономленных энергоресурсов и срока окупаемости мероприятий;

- разработка энергетического паспорта согласно требованиям закона 261–ФЗ, приказа Минэнерго РФ № 182 от 19.04.2010 г, стандартам и правилам СРО в целом по учреждению, содержащего показатели энергопотребления, энергоэффективности и перечень мероприятий с их технико-экономической оценкой и программу энергосбережения. Подготовка энергоаудиторского заключения (отчета).

3. Область применения

3.1. Результаты оказанных услуг должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий, которые позволят повысить энергетическую эффективность, надежность и безопасность использования энергетических ресурсов и воды.

3.2. Организация, проводящая энергоаудит, должна иметь:

- свидетельство о допуске к работам по подготовке и проведению энергоаудита, выданное саморегулируемой организацией (СРО);

4. Перечень услуг

4.1. Энергетическое обследование потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) включает в себя следующие этапы:

1 этап «Ознакомительный»

- выезд на обследуемый объект, визуальный осмотр систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, анализ результатов. ознакомление с основными потребителями энергоресурсов, общей структурой систем распределения и потребления энергоресурсов, с основным технологическим оборудованием, подлежащим энергетическому обследованию;

- выявление мест нерационального энергопотребления, оценка потенциала энергосбережения и определение основных направлений энергетического обследования;

- составление перечня работ, необходимых для проведения инструментального и расчетного определения показателей энергоэффективности;

- разработка регламента энергетического обследования, в том числе выполнения измерений и испытаний;

- встреча и обсуждение вопросов проведения энергетического обследования с руководством и специалистами инженерных служб обследуемого потребителя ТЭР, составление и согласование программы энергетического обследования.

2 этап «Сбор и анализ данных»

- сбор и верификация данных, необходимых для объективной оценки состояния систем обеспечения и потребления ТЭР и воды с использованием специально разработанных опросных форм учитывающих специфику производственно-хозяйственной деятельности обследуемого потребителя ТЭР;

- сбор дополнительных материалов для более детального ознакомления с режимами работы оборудования и объекта в целом, схемами, статистической отчетностью;

- определение технических характеристик основного и крупного вспомогательного оборудования, его заводские и расчетные технико-экономические показатели, состояние с точки зрения физического и морального износа;

- оценка эффективности использования энергоносителей при использовании первичных энергоносителей и ведении технологических процессов, в том числе оценка возможности использования получении вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов;

- оценка влияния хозяйственной деятельности обследуемого потребителя ТЭР на экологическую обстановку, оценка затрат на охрану окружающей среды и энергосбережение в исследуемый период (2007-2011гг.);

- анализ системы определения качества энергоносителей и ее соответствие действующим нормативным документам, используемой предприятием при потреблении энергоресурсов;

- определение фактических и нормативных характеристик и условий эксплуатации площадок, зданий и сооружений, технологических линий обследуемого потребителя ТЭР в исследуемый период (2007-2011гг.);

- анализ данных по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по месяцам и годам исследуемого периода (2007-2011гг.);

- определение структуры и основных причин изменения затрат на топливно-энергетические ресурсы и воду по годам исследуемого периода (2007-2011гг.);

- определение и сравнительный анализ показателей энергической эффективности по годам исследуемого периода (2007-2011гг.).

- подготовка и согласование с руководством и специалистами инженерных служб потребителя ТЭР промежуточного результата 2-го этапа энергетического обследования.

3 этап «Обследование систем учета ТЭР»

- техническое обследование систем учета топливно-энергетических ресурсов и воды, с определением количества питающих вводов, типов, количества, технического состояния и балансовой принадлежности узлов учета;

- проверка состояния схем и средств учета ТЭР и воды, в том числе соответствие класса точности нормативным требованиям, наличие пломб, отсутствие в схемах учета других включенных приборов и устройств, влияющих на точность учета или на приборы учета;

- контроль достоверности учета потребления ТЭР по фактическому и допустимому небалансам, а также анализ расчетов предела допустимой относительной погрешности;

- проверка помещений, где установлены приборы и узлы учета и температурного режима в них;

- определение мест и технической возможности установки дополнительных систем учета ТЭР и воды, в том числе у сторонних потребителей;

- определение наличия технической возможности удаленной передачи данных от существующих систем учета ТЭР и воды;

- подготовка и согласование с руководством и специалистами инженерных служб потребителя ТЭР промежуточного результата по 3-му этапу работ, содержащего предложения направленные на оптимизацию работы существующих систем учета ТЭР и воды, в том числе по организации учёта используемых энергетических ресурсов и применения приборов учёта используемых энергетических ресурсов, по внедрению систем АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ, АИИС, СОТИ.

4 этап «Обследование системы электроснабжения и электропотребления»

- анализ договорных условий на электроснабжение с целью определения соответствия договорных условий действующему законодательству РФ, а также для определения резервов присоединения дополнительной мощности;

- составление и анализ схем внешнего электроснабжения и распределительных сетей 0,4 кВ снабжения, с разработкой предложений и рекомендаций по их совершенствованию;

- разработка предложений по внедрению систем аварийного и резервного электроснабжения для групп ответственных потребителей;

- анализ объемов потребления электрической энергии по питающим вводам за последние 3 года, и динамики их изменения с исследованием помесячной динамики потребления электрической энергии, определяется влияния сезонных и погодно-климатических факторов на объемы электропотребления;

- инструментальное обследование трансформаторного оборудования, вводно-распределительных устройств, основного и вспомогательного электрооборудования методом теплового неразрушающего контроля (тепловизионная диагностика) в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- инструментальный контроль качества электрической энергии на питающих вводах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5333-2008 «Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего соответствия» и оценка параметров качества в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- определение загрузки и режимов работы основного трансформаторного оборудования;

- оценка технического состояния внутренних сетей и электрооборудования для определения фактического технического состояния распределительных устройств, внутренних сетей, систем управления основным и вспомогательным электрооборудованием;

- анализ режимов работы основных электропотребителей на основании результатов инструментального контроля и анализа статистических данных, с определением влияния существующих режимов работы на энергетическую эффективность;

- инструментальный контроль уровня освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», оценка соответствия существующих систем освещения требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

- расчет потерь электрической энергии в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (утверждена приказом Минэнерго России № 326 от 30.12.2008г.);

- составления  балансов приема и распределения электрической энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом;

- подготовка и согласование с руководством и специалистами инженерных служб потребителя ТЭР промежуточного результата по 4-му этапу работ.

5 этап «Обследование системы теплоснабжения и теплопотребления»

- анализ договорных условий на теплоснабжение с целью определения соответствия договорных условий действующему законодательству РФ, а также для  определения резервов присоединения дополнительных потребителей;

- анализ существующих схем теплоснабжения (отопления, вентиляции и ГВС), тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления  (с определением диаметров, длины, типа прокладки, года прокладки, типа изоляции(наружные и внутренние),  ИТП с техническими характеристиками оборудования, тепловыми схемами, наличием/отсутствием коммерческих узлов учета тепла и воды;

- анализ проектного и фактически применяемого температурного графика тепловой сети;

- оценка технического состояния  и определение режимов работы  тепловых пунктов, инструментальный контроль расходов (сетевой воды, вентиляции, отопления, ГВС, ХВС), замеры напоров насосного оборудования, частоты вращения электродвигателей насосов, габаритов тепловых пунктов,  уровня шума, освещенности, влажности и температуры воздуха в помещении теплового пункта, нагруженности вводных кабелей и основного электрооборудования;

- оценка технического состояния наружных тепловых сетей, в том числе выборочное обследование трубопроводов на предмет утонения стенок;

- определение расходов, напоров и скоростей потоков теплоносителя на участках тепловых сетей;

- расчет и анализ фактических и нормативных потерь тепловой энергии в соответствии с Методикой определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения (утверждена Департаментом государственного энергетического надзора Министерства энергетики Российской Федерации 24 февраля 2004г.);

- разработка балансов приема и распределения тепловой энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом;

- подготовка и согласование с руководством и специалистами инженерных служб потребителя ТЭР промежуточного результата по 5-му этапу работ.

6 этап «Обследование зданий и сооружений»

- анализ проектной и исполнительной документация по наружным ограждающим конструкциям, инженерным сетям зданий и сооружений;

- определение нормативных и фактических теплозащитных характеристик наружных ограждающих конструкций (стен, окон, дверей, покрытий и перекрытий) в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- инструментальный контроль температурно-влажностных режимов в основных производственных и вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- инструментальный контроль температурно-влажностных режимов и расхода воздуха системами приточно-вытяжной вентиляции (при их наличии, выборочно) в соответствии с требованиями Приложений 5, 7, 17 к СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- расчет объемов нормативного потребления тепловой энергии (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- определение фактических максимальных часовых тепловых нагрузок присоединенных потребителей и сравнение их с проектными значениями.

- подготовка и согласование с руководством и специалистами инженерных служб потребителя ТЭР промежуточного результата по 6-му этапу работ.

7 этап «Обследование системы водоснабжения и водоотведения»

- анализ договорных условий на водоснабжение с целью определения соответствия договорных условий действующему законодательству РФ, а также для определения резервов использования воды;

- обследование основных водоразборных узлов и системы оборотного водоснабжения (при наличии);

- оценка технического состояния и определение режимов работы  системы водоснабжения, в том числе насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов, инструментальный контроль расходов, замеры напоров насосного оборудования, частоты вращения электродвигателей насосов и др.;

- расчет нормативных объемов водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и сравнение их с фактическими показателями;

- оценка технического состояния запорно-регулирующей арматуры;

- разработка балансов водопотребления и водоотведения по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом;

- подготовка и согласование с руководством и специалистами инженерных служб потребителя ТЭР промежуточного отчета по 7-му этапу работ.

8 этап «Составление итогового отчета об энергетическом обследовании»

- согласование отчета с руководством и ответственными специалистами инженерных служб потребителя ТЭР.

4.2. Доработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребителя топливно-энергетических ресурсов в соответствии Требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с государственным (муниципальным) участием, осуществляющих регулируемые виды деятельности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №340), в том числе:

- разработка для каждого предложенного мероприятия технико-экономического обоснования (ТЭО);

- разработка конкретных предложений по организации технического и коммерческого учёта энергоресурсов;

- разработка предложений по очередности реализации предложенных мероприятий с целью получения наибольшего экономического эффекта;

- формирование и согласование с руководством потребителя ТЭР изменений и дополнений, вносимых в программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребителя топливно-энергетических ресурсов.

4.3. Составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования.

5. Перечень отчетной документации

По результатам обследования, Исполнитель составляет и предоставляет Заказчику:

- итоговый отчет по результатам энергетического обследования, 2 экз. на печатном носителе;

- энергетический паспорт, оформленный в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказа  Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» 2 экз. на печатном ёносителе.

6. Наименование обследуемых объектов:

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №12", 614113, Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 82, кор. В

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь (м2) | Количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника | 614113, г. Пермь, ул.М.Рыбалко, 2А | 3522 | 4эт. |
| 2 | Поликлиника | 614113, г. Пермь, ул. Сысольская,33 | 998,7 | 1эт.+цоколь |
| 3 | Поликлиника | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 | 3997 | 5эт. |
| 4 | Кабинет врачебного приема | 614113, г. Пермь, ул. Ялтинская, 12 | 54 | 1 комната |
| 5 | Отделение врачей общей практики | 614113, г. Пермь, ул. Панфилова, 20Б | 362 | 1эт. |
| 6 | Рентген кабинет | 614113, г. Пермь, ул. Калинина, 74 | 115 | Пристрой |
| 7 | Женская консультация | 614113, г. Пермь, ул. Светлогорская, 21 | 642,9 | 1эт. |

Отопление центральное. Общая площадь 9691,6 кв.м.

7. Сроки оказанию услуг

Сроки оказания услуг по энергетическому обследованию с  расчетом энергетического паспорта: 30 (Тридцать) дней с момента подписания договора.

Ответственное лицо:

Главный инженер

________________________  		    __________________     	    	              ________________

(должность)                                                                (подпись)                                                                                           (ФИО)

МП