Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ.

- Настоящее техническое задание  определяет перечень, объём и порядок выполнения обслуживания приточно-вытяжных установок в хирургическом корпусе ГДКБ №15.

- Место и время выполнения работ: г.Пермь, ул.Баумана,17 МБУЗ Городская детская клиническая больница №15, хирургический корпус, с момента заключения договора до 31.12.2012

- Требования к производству работ определяются следующими документами:

- Настоящее техническое задание

- Свидетельство СРО

Регламент сервисных работ по приточно-вытяжным установкам

Обслуживание приточно-вытяжных установок категории «B» (ежемесячно):

- Проверка фильтров по воздуху (чистка или замена по мере загрязнения)

- Проверка дренажной системы приточно-вытяжных установок (чистка по мере загрязнения)

- Проверка правильности вращения заслонок камеры смешения воздуха

- Проверка электрических приводов заслонок.

Обслуживание категории «C» (ежеквартально):

- Проверка состояния теплообменников горячей и холодной воды (чистка по мере загрязнения)

- Проверка натяжения ремней электродвигателей приточно-вытяжных установок

- Проверка потребляемых токов электродвигателей приточно-вытяжных установок

- Протяжка всех электрических соединений

- Проверка трубопроводов и фланцевых соединений на утечку хладоносителя или теплоносителя

- Проверка регулировочной и запорной арматуры

Регламент сервисных работ по обслуживанию систем вентиляции.

1 Проверка работоспрособности воздушных заслонок
2 Замена фильтров по воздуху
3 Проверка дренажной системы приточных установок
4 Проверка электрических приводов заслонок
5 Проверка состояния теплообменников горячей и холодной воды (чистка по мере загрязнения)
6 Проверка натяжения ремней электродвигателей приточных установок
7 Проверка потребляемых токов электродвигателей приточных установок
8 Протяжка всех электрических соединений
9 Проверка трубопроводов и фланцевых соединений на утечку хладоносителя или теплоносителя
10 Проверка регулировочной и запорной арматуры
11 Проверка работы автоматики
12 замена ремней по мере износа
13 Замеры расходов воздуха и температур

Регламент сервисных работ по чиллерам

Обслуживание категории «А» (еженедельно):

- Визуальный осмотр установки, электрических соединений, соединений датчиков, нарушения изоляции, фреонопроводов, основных узлов и агрегатов холодильной машины, наличия следов подтекания масла, наличие утечек воды на соединениях трубопроводов теплообменников

- Проверка на предмет засорения теплообменных поверхностей, механических повреждений попадания посторонних предметов в установку

- Считывание и документирование основных параметров с интерфейса PRO-Dialog plus

- Считывание и документирование аварийных сигналов с указанием времени и значений основных параметров на момент возникновения аварии.

Обслуживание категории «В» (ежемесячно): Выполнить обслуживание категории «А», а так же следующие операции:

- Проведение процедуры “Test” с помощью системы управления PRO-Dialog plus

- Замер гидравлического сопротивления испарителя и проверка на соответствие расхода с помощью диаграммы п.7.8. инструкции по эксплуатации водоохладителя

- Проверка расхода жидкости через водохлаждаемые конденсаторы

- Замер гидравлического сопротивления фильтра грубой очистки хладагента

- Проверка на герметичность резьбовых соединений фреонового контура водоохладителя

- Проверка потребляемого напряжения и величины потребляемого тока документирование результатов проверки

- Проверить перепад давления масла на масленых фильтрах с помощью системы управления PRO-Dialog plus п.4.5.3 , п.11.9. инструкции по эксплуатации водоохладителя

Обслуживание категории «С» (ежеквартально): Выполнить обслуживание категории «В», а так же следующие операции:

- Чистка наружных теплообменных поверхностей конденсатора

- Чистка фильтра грубой очистки хладагента

- Проверка работы реле протока

- Проверка на герметичность фреонового контура водоохладителя

- Проверка нормы заправки водоохладителя хладагентом по процедуре описанной пп. 12.2.1 инструкции по эксплуатации

- Проверка качества фреона и масла. Тест масла на кислотность

- Проверка электрических соединений подводимого питания насосов

- Проверка потребляемых токов насосов.

- Рекомендации по сервисному обслуживанию чиллеров

- Производить замену плавких предохранителей в чиллерах после наработки 15000 часов или каждые 3 года

- Проверять затяжку всех электрических соединений раз в год

- Замечание

- Чистка наружных теплообменных поверхностей конденсатора осуществляется по мере засорения

- Замена фильтров тонкой и грубой очистки масла производится по мере засорения

- Замена масла производится в зависимости от результатов анализа

Регламент сервисных работ по фанкойлам

Обслуживание фанкойлов категории «C» (ежеквартально):

- Чистка воздушного фильтра

- Проверка состояния изоляции, запорной арматуры, балансировочных вентилей

- Проверка состояния вентилятора фанкойла на отсутствие биения и повышенного шума

- Проверка потребляемого тока электродвигателем фанкойла

- Чистка дренажной системы.

- Замеры расходов воздуха и температур

Обслуживание фанкойлов категории «D» (полугодовое):

- Чистка водяных фильтров

- Проверка работы приводов трехходовых клапанов.