Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по строительству спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская,9 в Свердловском районе города Перми» (извещение № 0156300008712000187 от 07.11.2012)

Запрос:

1.	Просим разъяснить следующие положения Приложения № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме «Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения»

2. 	В соответствии с требованиями пункта 1 части 4 статьи 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

В документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская, 9 в Свердловском районе города Перми» используются обозначения характеристик товара, значение которых в документации не установлено («≥», «≤». «<», «/» и др.), что противоречит требованию пункта 1 части 3 статьи 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и вводит в заблуждение участников размещения заказа, тем самым создавая неравные условия для участия в торгах.

Из указанного следует, что заказчиком не выполнены требования пункта 1 части 4 статьи 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Просим Заказчика, Уполномоченный орган внести изменения в документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская, 9 в Свердловском районе города Перми».

| Номер позиции товара | Содержание характеристики материалов, установленных Заказчиком | Вопросы к Заказчику (содержание запроса о разъяснении) | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редукторный электропривод, для управления регулирующими клапанами, оснащенный концевыми моментными выключателями, защищающими электропривод и клапан от механических перегрузок, имеют диагностирующий светодиод, функции сбора рабочих данных и самоподстройки под ход штока клапана, возможность ручного позиционирования, напряжение питания 24 В, потребляемая мощность не более 4 ВА, входной управляющий сигнал 0-10 В или 0 (4)-20 мА, развиваемое усилие не менее 500 Н, ход штока 15 мм, условное давление управляемого клапана от 15 до 500 мм, время перемещения штока на 1 мм не более 11 с, максимальная температура теплоносителя не менее +150°C, степень защиты IP 54, рабочая температура окружающей среды от 0 до +55°C. | В показателях данной характеристики «входной управляющий сигнал» участник размещения заказа (далее - УРЗ) должен выбрать одно из следующих значений, разделенных «или»: 0-10 В или 0 (4)-20 мА, либо УРЗ необходимо указать точное значение обоих показателей в пределах, разделенных знаком «-»? Просим разъяснить значение знака «-». В документации не определено его значение. Данный знак может определять как максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться в случае установления диапазона, как точной характеристики. | Необходимо указать конкретные значения характеристики «входной управляющий сигнал» Знак «-» определяет диапазон значений показателя. |
| 291. | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен), плотность 30-40 кг/м³, эластичность отличная до -80°С, разрушающее напряжение при растяжении ≥ 0,30 МПа, коэффициент теплопроводности ≤ 0,034/0,033 Вт/м-К (при +25/40°С), водопоглощение < 2%, диаметр 108х13 мм. | Как понимать: «эластичность отличная до -80°С»? Как понимать: «коэффициент теплопроводности ≤ 0,034/0,033 Вт/м-К (при +25/40°С)»? Также просим разъяснить значение знаков (символов): «≥», «≤». «<», «/». В документации не определены их значения. Заказчик обязан установить как максимальные и (или) минимальные значения показателей так и показатели, значения которых не могут изменяться. | Материал имеет отличную эластичность при сгибании (без трещин, повреждений и разрывов) при температуре окружающей среды до -80°С. Коэффициент теплопроводности ≤ 0,034/0,033 Вт/м-К (при +25/40°С). Знаки (символы) «≥», «≤». «<» являются математическими знаками неравенства. Знак (символ) «/» является знаком-разделителем, при перечислении показателей и/или их значений. |
| 292. | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен), плотность 30-40 кг/м³, эластичность отличная до -80°С, разрушающее напряжение при растяжении ≥ 0,30 МПа, коэффициент теплопроводности ≤ 0,034/0,033 Вт/м-К (при +25/40°С), водопоглощение < 2%, толщина 60 мм. | Просим разъяснить значение характеристики: «коэффициент теплопроводности ≤ 0,034/0,033 Вт/м-К (при +25/40°С)». | Указанная характеристика означает, что коэффициент теплопроводности материала ≤ 0,034/0,033 Вт/м-К (при +25/40°С). |
| 294. | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, температура применения от -100 до +140°С, плотность 40 - 80 кг/м³, коэффициент теплопроводности не менее 0,025 Вт/мК, водопоглощение за 24 часа 0,1 0,2 кг/м³, паропроницаемость не менее 0,05 мг/(М*ч*Па), допустимая нагрузка до 1,93 кг/м², содержание закрытых пор не менее 95%, диаметр 100 (108) мм. | Как понимать: «водопоглощение за 24 часа 0,1 0,2 кг/м³»? От 0,1 до 0,2 кг/ м³ либо 0,1 или 0,2 кг/м³? Как понимать: «диаметр 100 (108) мм.»? Или 100 или 108 мм, либо от 100 до 108 мм? | В соответствии с запросом уполномоченным органом в срок, установленный частью 7 статьи 41.7 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», будут внесены изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме Скорлупы из полиуретана для изоляции труб и отводов, в сечении, имеют диаметр 100 (108) мм. |
| 353 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200). | По данному виду товара не существует указанных Заказчиком характеристик крупности заполнителя. Согласно ГОСТ 8267-93на щебень и гравий для строительных работ – не существует заполнителей для бетона крупностью ровно 40, 20, 10 мм. Предоставляем Вам перечень реально существующих заполнителей: «Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций: от 5 (3) до 10 мм; св. 10 до 15 мм; св. 10 до 20 мм; св. 15 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм.» Просим привести значения характеристик в соответствие путем внесения изменений в документацию. | В соответствии с запросом уполномоченным органом в срок, установленный частью 7 статьи 41.7 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», будут внесены изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме. |
| 354 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200). |  |  |
| 355 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100). |  |  |
| 356 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150). |  |  |
| 357 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200). |  |  |
| 358 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300). |  |  |
| 410 | Канат двойной свивки, типа ТК, конструкция 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм², диаметр 5,5 мм. | Просим разъяснить значения обозначений, примененных заказчиком при описании конструкции товара, а именно: «6х19(1+6+12)+1 о.с.». | 6х19(1+6+12)+1 о.с. - означает конструкцию троса для грузоподъемных машин: 6 прядей по 19 проволок каждая (1 центральная проволока + 6 вокруг центральной + 12 вокруг 6) + 1 органический сердечник (из натуральных или синтетических материалов). |
| 557 | Кабель, для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, связи, сбора и обработки данных, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ-пластиката, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км, рабочая емкость пары не более 55 пф/м, волновое сопротивление не более 120 Ом, сопротивление изоляции (длина 1 км, +20°С) не менее 5000 Мом, количество жил 2, сечением 0,5 мм². | Просим разъяснить значение характеристики: «электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км». | Указанная характеристика означает, что электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (при длине 1 км, и температуре +20°С) составляет не более 94 Ом/км |
| 558 | Кабель, для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, связи, сбора и обработки данных, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ-пластиката, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км, рабочая емкость пары не более 55 пф/м, волновое сопротивление не более 120 Ом, сопротивление изоляции (длина 1 км, +20°С) не менее 5000 Мом, количество жил 4, сечением 0,5 мм². | Просим разъяснить значение характеристики: «электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км». |  |
| 559 | Кабель, для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, связи, сбора и обработки данных, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ-пластиката, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км, рабочая емкость пары не более 55 пф/м, волновое сопротивление не более 120 Ом, сопротивление изоляции (длина 1 км, +20°С) не менее 5000 Мом, количество жил 6, сечением 0,5 мм². | Просим разъяснить значение характеристики: «электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км». |  |
| 560 | Кабель, для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, связи, сбора и обработки данных, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ-пластиката, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км, рабочая емкость пары не более 55 пф/м, волновое сопротивление не более 120 Ом, сопротивление изоляции (длина 1 км, +20°С) не менее 5000 Мом, количество жил 10, сечением 0,5 мм². | Просим разъяснить значение характеристики: «электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км». |  |
| 561 | Кабель, для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, связи, сбора и обработки данных, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ-пластиката, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км, рабочая емкость пары не более 55 пф/м, волновое сопротивление не более 120 Ом, сопротивление изоляции (длина 1 км, +20°С) не менее 5000 Мом, количество жил 8, сечением 0,5 мм². | Просим разъяснить значение характеристики: «электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (длина 1 км, +20°С) не более 94 Ом/км». |  |
| 565 | Извещатель охранный, точечный, магнитоконтактный, для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», с выдачей сигнала «Тревога» путем размыкания контактов геркона, диапазон коммутируемого напряжения 0,05-72 В, диапазон коммутируемого тока 0,1-250 мА, число срабатываний извещателя не менее 106, выходное электрическое сопротивление при замкнутых/разомкнутых контактах не менее 0,5/200 кОм, контакты извещателя замкнуты/разомкнуты при ≤10/≥45 мм, допустимое смещение не более 3 мм, сопротивление изоляции между выводами 5-106 Ом, электрическая прочность изоляции между выводами и корпусом (Вэфф/Впост) не менее 500/700 В, диапазон рабочих температур от -50 до +50°С, относительная влажность воздуха (при +25°С ) не более 98%, виброустойчивость 10 (35) Гц не более 4,9 (0,5) м/с², наработка на отказ не менее 200000 ч. | Просим разъяснить значение характеристик: «контакты извещателя замкнуты/разомкнуты при ≤10/≥45 мм»; «виброустойчивость 10 (35) Гц не более 4,9 (0,5) м/с²». Также просим разъяснить значение знаков (символов): «≥», «≤». «<», «/», «-», «/», «\». В документации не определены их значения. Заказчик обязан установить как максимальные и (или) минимальные значения показателей так и показатели, значения которых не могут изменяться. | Указанные характеристики означают, что: Контакты извещателя замкнуты/разомкнуты при ≤10/≥45 мм. Виброустойчивость при 10 (35) Гц не более 4,9 (0,5) м/с². Знаки (символы) «≥», «≤». «<» являются математическими знаками неравенства. Знак «-» определяет диапазон значений показателя. Знак (символ) «/» является знаком-разделителем, при перечислении показателей и/или их значений. Знак (символ) «\» в документации отсутствует. |
| 566 | Кабель кооксиальный, однопроводочный бронзовый проводник, оболочка из полиэтилена, медная оплетка, оболочка из ПВХ-пластиката, импенданс 75±3 Ом, максимальная рабочая частота до 3 ГГц, скорость распространения сигнала 0,66 v/c, затухание (при +20°С) при 100/200/500/800/1000 МГц не более 11,5/16,5/27/35/41 дБ/100 м, электрическая емкость около 67 пФ/м, относительная скорость распространения сигнала 67%, минимальное сопротивление изоляции 105 МОм х км, максимальное сопротивление шлейфа не более 171 Ом/км, максимальное рабочее напряжение 3,5 кВ, электрическая прочность (при 50 Гц) не менее 7 кВэфф. | Просим разъяснить значение характеристик: «затухание (при +20°С) при 100/200/500/800/1000 МГц не более 11,5/16,5/27/35/41 дБ/100 м»; «электрическая емкость около 67 пФ/м». Просим также разъяснить значение показателя параметра «около». | Указанные характеристики означают, что: Затухание сигнала (при +20°С) при 100/200/500/800/1000 МГц не превышает 11,5/16,5/27/35/41 дБ/100 м. Электрическая емкость кабеля остается постоянной, при условии однородности кабеля (постоянное по длине сечение). При выполнении работ на объекте строительства применяются высокочастотные кабели различных сечений. Характеристика электрической емкости около 67 пФ/м (не более ±2 пФ/м) соответствует высокочастотному кабелю с ПВХ-изоляцией, сечением от 8,4 до 10,8 (импеданс 75±3 Ом, диэлектрическая проницаемость ПВХ от 3,5 до 6,5). |
| 137 | Плиты твердые древесноволокнистые, марки ТС-400, сухого способа производства, группы А, плотность 800-950 кг/м³, влажность 3-10%, предел прочности при изгибе 37-40 МПа, предел прочности при растяжении не менее 0,4 МПа, толщина 10 мм. | Согласно ГОСТ 4598-86 (таблица 2). Для плит древесных группы «А», плотность равна 850-1100 кг/м3, влажность 4-10%, предел прочности при изгибе не менее 38 МПа, предел прочности при растяжении не менее 0,3 МПа. Просим привести значения характеристик в соответствие путем внесения изменений в документацию. | В документации об открытом аукционе в электронной форме не установлено требование о соответствии плит древесных группы А ГОСТу 4598-86. |
| 155 | Эмаль кремнийорганическая КО-811, для окраски стальных и титановых поверхностей, стойкая к воздействию температур не менее + 400°С, условная вязкость по вискозиметpу ВЗ-246 (при температуре +200,5°С) 12 – 20 с, массовая доля нелетучих веществ 30-45%, время высыхания до степени 5 (при температуре при температуре +200,5°С) не более 2 ч, эластичность покрытия при изгибе не более 3 мм, термостойкость покрытия (при температуре +440°С) не менее 5 ч, твердость покрытия по маятниковому прибору М-3 не менее 0,5 у.е., стойкость покрытия к статическому воздействию воды (при температуре +20°C) не менее 24 ч, стойкость покрытия к статическому воздействию бензина (при температуре +20°С) не менее 2 ч, цвет черный. | По данным производителя условная вязкость по вискозиметру определяется при температуре (20±0,5) °С. Просим привести значения характеристик в соответствие путем внесения изменений в документацию. | В соответствии с запросом уполномоченным органом в срок, установленный частью 7 статьи 41.7 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», будут внесены изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме. |

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                                                                                       Р.Ю. Чепкасов