Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 19  ноября  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж локальной вычислительной сети

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г.Пермь, ул.Подводников15а.

- Общие положения:

  - 1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на на монтаж локальной вычислительной сети МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Подводников 15а.

- Заказчик:

МБУЗ«ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

3.3. Наличие квалифицированного (подтверждается документами установленного образца) персонала – «Инсталляция кабельных систем AMP NETCONNECT» - 2 специалиста (либо наличие аналогичного сертификата), «Сертификация и диагностика кабельных систем AMP NETCONNECT» - 1 специалист (либо наличие аналогичного сертификата).

3.4. Техническая оснащенность претендента.

- Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в соответствии со сметами, рабочим проектом, строительными нормами и правилами и в соответствии с документами:

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

EIA/TIA-568-А Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих зданиях;

EIA/TIA-607 Стандарт на защитное и технологическое заземление для телекоммуникационного оборудования;

ISO/IEC 11801 Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного объекта монтажа.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.7. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.9. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных работ с приложением протоколов испытаний всех сетей и оборудования.

4.10. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

5.2. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.Горизонтальные и магистральные кабели ЛВС, а также кабельные каналы должны иметь российские сертификаты пожарной безопасности.Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.Работы по монтажу сетей электроснабжения должны проводиться в соответствии со СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства), в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты).

6.2. Все работы выполняются на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

##### Требования к характеристикам применяемых материалов:

7.1.Все применяемые материалы должны соответствовать спецификации (Приложение1)

7.2.Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.2. Используемые в ЛВС оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды за пределы, предусмотренные стандартами ЛВС, в течение всего срока эксплуатации кабельной системы при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды

7.3. Для прокладки компьютерной и телефонной сети необходимо использовать кабель  - Кабель UTP категории 5е, 4 пары;  проводник - цельная медная жила диаметром 0,51 мм; оболочка проводника - полиэтилен; диаметр проводника в оболочке 0,95 мм;оболочка кабеля - поливинилхлорид; диаметр кабеля в оболочке 5,1 мм; максимальное тяговое усилие 80 Н.

7.4.Для прокладки силовой сети должен быть использован кабель марки ВВГнг.

7.5. Для коммутации внутри шкафа использовать коммутационные шнуры категории 5E, красные, длина 1.0 м;оконцован 8-ми контактными вилками типа RJ45 и компенсаторами натяжения кабеля; проводник - медный многожильный; конфигурация проводников в вилке соответствует TIA 568B; оболочка кабеля - поливинилхлорид; рабочая температура от -20 до 60ºC

7.6. Розетки, выключатели и автоматы должны быть маркиLegrand. Цвет и тип розеток и выключателей согласовывается с заказчиком.

7.7. Для реализации ЛВС должно применяться кабельное и пассивное сетевое оборудование единой фирмы производителя.

7.8. Все компоненты ЛВС должны  соответствовать требованиям стандарта ISO/IEC 11801:2002 (D) «Международный стандарт. Информационные технологии – структурированные кабельные системы для помещений заказчика».

7.9. Все используемое оборудование, поставляемое Исполнителем, должно быть новым, нигде ранее не использовавшимся, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию и необходимые сертификаты для использования Заказчиком в соответствии с настоящим ТЗ

7.10. Все ссылки на торговые наименования и марки товаров читать как: «либо эквивалент но не ниже качеством».

##### Требования к надежности

8.1. Постоянство физических параметров канала в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11801:2002 (D) должно обеспечиваться в течение всего гарантийного срока службы ЛВС (не менее 20-ти лет).

8.2. Локальная вычислительная сеть  должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном поле.Постоянство физических параметров канала должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при максимальном количестве циклов подключения-отключения по ТУ производителя кабельной системы, но не менее 200 таких циклов.

8.3. Разрыв соединения по каналу ЛВС должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле или абонентским коммутационным шнуром в зоне рабочего места.

##### Требования к эргономике

9.1. При прокладке кабельных проводок ЛВС должны в максимальной степени использоваться проектируемые и существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, фальшпотолки, закладные трубы и т.п.).

По рабочим помещениям кабель прокладывать в электротехнических коробах.

9.2. Для прокладки кабелей между этажами зданий выполнить трассы прохождения кабелей подсистемы внутренних магистралей с использованием кабель-каналов (коробов) и необходимого количества межэтажных проколов, обеспечивающего прокладку всех кабелей, и резерв на развитие свободного места в закладных межэтажных трубах — 30%.

##### Требования к тестовому оборудованию

10.1. Тестовое оборудование (далее – тестер) должно быть в состоянии выполнить измерения на всех частотах в соответствии с TIA 568A и ISO/IEC 11801.

10.2. Тестер должен иметь возможность выполнения индивидуальных измерений возвратных потерь, двунаправленных наводок и т.п. в дополнение к автоматическим измерениям.

10.3. Базовая точность измерений тестера должна превышать TIALevelIII.

10.4. Динамический диапазон тестера должен быть не менее 100 дБ.

10.5. Тестер должен поддерживать не менее 1000 автоматических тестов; иметь библиотеку основных типов кабеля; иметь возможность хранения в памяти данных по всем частотам для всех тестов и отчеты.

10.6. Изготовитель тестера должен иметь сертификат ISO 9001. Кабели и адаптеры для тестера должны иметь одобрение изготовителя тестера.

10.7. Тестер должен иметь возможность сертификации линий по категориям 5е,6.

##### Срок выполнения работ:

11.1. Начало выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора.

11.2. Окончание работ: в течение 14  календарных дней с момента начала работ.

##### Гарантийные требования:

12.1.На смонтированную кабельную систему должен быть выдан гарантийный сертификат производителя компонентов кабельной системы ЛВС. Продолжительность системной гарантии должна быть - 20 лет.

Порядок проведения сертификации определяется правилами производителя ЛВС и должен быть отражен в договоре. Замена гарантийной сертификации производителя гарантиями на работы, выдаваемой системным интегратором, который реализуется проект, запрещается.

Составитель: начальник отдела АСУ				           Уточкин М.С.

Согласовано: директор поликлиники					Чернышев Д.В.

| Поз. Приложение 1 | Наименование, тип Спецификация на оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 1 | Кабель UTP категории 5е, 4 пары бухта (305м): проводник - цельная медная жила диаметром 0,51 мм; оболочка проводника - полиэтилен; диаметр проводника в оболочке 0,95 мм;оболочка кабеля - поливинилхлорид; диаметр кабеля в оболочке 5,1 мм; максимальное тяговое усилие 80 Н | шт. | 8 |  |
| 2 | Коммутационный шнур категории 5E, красный, длина 1.0 м: оконцован 8-ми контактными вилками типа RJ45 и компенсаторами натяжения кабеля; проводник - медный многожильный; конфигурация проводников в вилке соответствует TIA 568B; оболочка кабеля - поливинилхлорид; рабочая температура от -20 до 60ºC | шт. | 42 |  |
| 3 | Кабель ВВГ 3х2,5 мм2 ГОСТ 16442-80 для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1000В или 660В частоты 50Гц, предельное рабочее или рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, град. Цельсия: нижнее от -10 до -70, верхнее от +35 до +45, токопроводящая жила - медная сеч. 2,5 мм2, однопроволочная круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483-77, жилы одинакового сечения, изоляция жил из ПВХ пластиката, для изолированных жил различной цветовой маркировки - цветовая маркировка сплошная или в виде продольной полосы шириной 1 мм, для изолированных жил одиноковой белой маркировки - маркировка цифрами, начиная с нуля тиснением или печатание; оболочка из ПВХ пластиката, испытательное напряжение частотой 50 Гц: 3кВ или 3,5кВ, вид климатического исполнения кабеля УХЛ, категорий размещения 1 или 5 по ГОСТ 15150-69, срок службы 30 лет, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию. | м. | 330 |  |
| 4 | Кабель ПВ-1 ГОСТ 6323-79 сеч. 2,5 мм2: провод ПВ-1 с медной токопроводящей жилой однопроволочной или многопроволочной 1 класса сечения 2,5 мм2 в изоляции из ПВХ пластиката натурального белого или серого цвета, наружным диаметром менее 4 мм, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение ОМ либо ХЛ, предельное рабочее или рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации град. Цельсия: нижнее от -40 до -70, верхнее от +40 до +45, относительной влажности воздуха 100% при температуре +35 град. Цельсия, к воздействию плесневых грибом, к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов; не распростаняюший горение. | м. | 4 |  |
| Основное оборудование и материалы |  |  |  |  |
| 5 | Суппорт/рамка на два модуля | шт. | 21 |  |
| 6 | Лицевая панель для суппорта на два модуля | шт. | 21 |  |
| 7 | Розетка RJ45, категория 5Е, 4 пары: тип установки - в блок; метод оконцовки кабеля UTP - 110 punch down; допустимый размер проводников при оконцовке - 0,64 мм, 0,51 мм, 0,4 мм; материал контактов - фосфорная бронза; напыление контактов гнезда - золото, толщина напыления 1,27 мкм; рабочая температура от -40 до 70ºC | шт. | 42 |  |
| 8 | Суппорт/рамка четыре модуля | шт. | 21 |  |
| 9 | Розетка силовая 2К+3 двойная для установки в суппорт: электрические параметры 16А, ~250В, степень защиты IP20 | шт. | 21 |  |
| 10 | Кабельный организатор односторонний 1U, 5 колец: цвет - черный; материал - углеродистая сталь; тип установки - горизонтальный | шт. | 3 |  |
| 11 | Коммутатор управляемый 48 портов 10/100 Мбит, 2 порта 10/100/1000 Мбит,19 дюймов : Технические характеристики - 48 портов RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 2 порта RJ-45 10/100/1000 двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T); 1 последовательный порт консоли RJ-45; Монтаж - Монтируется в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (крепежные детали включены в комплект поставки); Память и процессор -Процессор: ARM 88E6218 @ 150 МГц, модуль памяти SDRAM 8 МБ, размер пакетного буфера: 384 МБ, флэш-память 4 МБ; Пропускная способность - 10,1 млн. пакетов в секунду; Производительность маршрутизации/коммутации - 13 Гб/с; Функции управления: интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Общие протоколы - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension); IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; Управление сетью - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps; Напряжение на входе - 2200 В переменного тока; Входная частота - 50 Гц; Безопасность - UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03; Электромагнитная совместимость - FCC часть 15 Класс A; VCCI Класс A; EN 55022 Класс A; CISPR 22 Класс A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Класс A; Диапазон температур при эксплуатации 0° - 45 °C; Влажность при эксплуатации от 10 до 90% без конденсации; Размер (Ш x Г x В) 23,88 x 44,2 x 4,32 см; Вес 2,9 кг; Гарантия 3 года, техническая поддержка по телефону | шт. | 1 |  |
| 12 | Шкаф монтажный напольный 19 дюймов, 33U, дверь стекло в металлической раме: Передняя дверца с замком. Дверца может быть установлена для открывания в левую или правую сторону. Боковые стенки – съемные, на замках. Задняя стенка – съемная. Один кабельный ввод в верхней, один в нижней и два на задней панели. Кабели фиксируются с помощью механизма подвижной крышки с прорезиненным краем. На верхней панели посадочные места для установки вентиляторного модуля. Размер по основанию (ШхГ) – 600х1000 мм. . Максимальная нагрузка – 100 кг. Две пары вертикальных 19” направляющих с регулировкой по глубине. Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием. Цвет корпуса – светло-серый. Гарантия 3 года. | шт. | 1 |  |
| 13 | Полка перфорированная, глубина 1000 мм, СВ-100, для установки в монтажный шкаф | шт. | 1 |  |
| 14 | Патч-панель коммутационная 48 портов: форм-фактор 19 дюймов; категория 5Е; метод оконцовки кабеля UTP - 110 punch down; допустимый размер проводников при оконцовке - 0,64 мм, 0,51 мм, 0,4 мм; материал контактов - фосфорная бронза; напыление контактов гнезда - золото, толщина напыления 1,27 мкм; рабочая температура от -40 до 70ºC | шт. | 1 |  |
| Кабель-канал, металлорукав |  |  |  |  |
| 15 | Кабель-канал 40х16 мм : материал самозатухающий поливинилхлорид; на задней стенке монтажные отверстия диаметром 5 мм | м. | 6 |  |
| 16 | Кабель-канал 100х40 мм : материал самозатухающий поливинилхлорид; на задней стенке монтажные отверстия диаметром 5 мм; возможность установки внутренней перегородки; соответствует требованиям пожарной безопасности установленными п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ГОСТ-Р 53313-2009; соответствует "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (гл. II, разд. 6, п. 3.1, пр. 6.1, п.1)"; | м. | 240 |  |
| 17 | Перегородка для кабель-канала 100х40 мм:материал самозатухающий поливинилхлорид | м. | 240 |  |
| 18 | Аксессуары для кабель-канала 100х40 (угол внешний, внутренний, плоский, заглушка, отвод): материал самозатухающий поливинилхлорид | шт. | 45 |  |
| 19 | Труба ПВХ гофрированная, внешний диаметр 20 мм: цвет серый; материал самозатухающий ПВХ-пластикат; огнестойкость - не поддерживает горение | м. | 100 |  |
| Оборудование для монтажа |  |  |  |  |
| 20 | Винт, шайба, гайка: набор креплений для монтажа оборудования в шкафу | шт. | 50 |  |
| 21 | Саморезы СД-25 3,5х25 | шт. | 350 |  |
| 22 | Дюбель-гвоздь 6х40мм | шт. | 600 |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| 23 | Коробка распаячная: внутренные размеры: 85 x 85 x 40 мм; габаритные размеры: 94,6 x 94,6 x 44 мм; количество вводов: 6 шт.максимальный Ø трубы: 20 мм. | шт. | 15 |  |
| 24 | Автоматический выключатель 25A: Кривая отключения: C; Количество полюсов: 1P; Номинальный ток: 25А; Рассеиваемая мощность: 1,1Вт; Отключающая способность: 6кA (400B˜); Номинальное напряжение: 240/415 В; Механическая износостойкость: 20000 циклов/10000 циклов под нагрузкой; Максимальное сечение подключаемого провода: 25 мм2 гибкие провода, 35 мм2 жесткие провода; Момент затяжки: 2,5 Нм. | шт. | 7 |  |
| 25 | Источник бесперебойного питания: форм-фактор - 19 дюймов, для установки в стойку; Тип линейно-интерактивный; Мощность 1000 ВА; Цвет черный; Входы/выходы 4+1 sockets IEC320 (battery + bypass); Интерфейс USB; Автоматическая регулировка напряжения (AVR);Защита от всплесков напряжения 320 Дж / 2 мс; Время зарядки 8 ч | шт. | 1 |  |
| Прочее |  |  |  |  |
| 26 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей, высшего или первого сорта, цвет серый, блеск покрытия, %, не менее:50; степень перетира не более 25мкм, массовая доля нелетучих веществ, %: 60-66; условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 град. Цельсия, с: 80-120; время высыхания до степени 3 при температуре 20+-2 град. Цельсия, ч, не более:24; эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1; прочность пленки при ударе по прибору типа У1, см, не менее:40; твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед.: не менее 0,25; адгезия пленки, баллы, не более:1; стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. 20+-2 град. Цельсия, ч, не менее: воды -2; трансформаторного масла - 24; 0,5% раствора моющего средства, мин, не менее 15. | кг. | 0,25 |  |