Приложение № 1

к Извещению № 0856300001112000097 от 26.11.2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке (замене) узла учета тепловой энергии и теплоносителя (восстановление  работоспособности) по адресу:  г. Пермь, ул. Сибирская 27

1. Для устройства узла учета принимается теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М»

( или эквивалент), имеющий высокие показатели по стабильности работы, сроку службы и высокий динамический диапазон измерения расходов.

В состав теплосчетчика-регистратора входит:

1.Тепловычислитель  «Взлет СРВ»;

2.Элетомагнитные расходомеры-счетчики «Взлет ТПС»;

3.Термопреобразователи сопротивления «Взлет ТПС».

Расходомеры-счетчики «Взлет ЭР» и термопреобразователи «Взлет ТПС» устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах ТС.

Тепловычислитель размещается на стене в месте, обеспечивающем к нему свободный доступ и удобство считывания показаний.

Для обеспечения передачи параметров теплопотребления в сеть диспетчерезации, предусматривается адаптер связи «Взлет АС», предназначенный для построения систем учета и диспетчерезации.

Технические характеристики узла учета

| Наименование параметра | Трубопровод |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подающий ТС | Обратный ТС |
| Для расходометра-счетчика «Взлет ЭР» |  |  |
| Тип датчика расхода | ЭРСВ-44ОЛ | ЭРСВ-44ОЛ |
| Типоразмер Dy, (мм) | 25 | 25 |
| Расход наименьший, Qнаим(м3/ч) | 0,085 | 0,085 |
| Расход наибольший, Qнаиб(м3/ч) | 21,23 | 21,23 |
| Предел допускаемой погрешности измерения расхода, (%) от Qнаим до Qнаиб | ±2 | ±2 |
| Максимальное рабочее давление, (Мпа) | 2,5 |  |
| Максимальная рабочая температура, (0 С) | 150 |  |
| Электропитание, (В) | =24 |  |
| Потребляемая мощность, не более, (Вт) | 2 | 2 |
| Межповерочный интервал. (лет) | 4 |  |
| Для комплекта термопреобразователей «Взлет ТПС» |  |  |
| Длина монтажной части, мм | 50 | 50 |
| Класс допуска подобранной пары ТПС | А по ГОСТ6651 |  |
| Разность измеряемых температур,(0С) | 3÷180 |  |
| Диапазон измеряемых температур | 0÷180 | 0÷180 |
| Межповерочный интервал, (лет( | 4 |  |
| Для тепловычислителя «Взлет ТСРВ» |  |  |
| Исполнение | ТСРВ -034 |  |
| Диапазон измеряемых температур | -50÷180 |  |
| Предел допускаемой относительной погрешности вычисления тепловой энергии, (%): При разности температур 10÷20 0С При разности температур ˂ 200 С | ±3 ±2 |  |
| Температура окружающей среды | +5÷+55 |  |
| Электропитание, (В) | =24 |  |
| Потребляемая мощность, не более, (Вт) | 3 |  |
| Межповерочный интервал, (лет) | 4 |  |

Все работы выполнять в соответствии с проектом  и локальным сметным расчетом, которые приложены к техническому заданию.

2.Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (принят постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.);

- ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73).

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф. И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта                                  до 25 декабря 2012 г.

3.Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

4.Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

5.Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ и метрологический межповерочный интервал приборов учета составляет 4 (четыре) года, с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, который распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

6.Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- актов на скрытые работы;

- сертификатов на материалы.

Работа считается выполненной после того, как узел учета будет сдан в ООО «Пермская сетевая компания».