УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения

«Управление по эксплуатации

административных зданий города Перми»

__________________ Гагарин А.А.

«27» ноября_ 2012

разъяснения

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ленина,15, ул. Комсомольский проспект, 71, ул. Пермская, 60, ул. Советская,22, ул. Г. Звезда, 9, ул. Екатерининская,190, ул. Куйбышева,68, ул. Петропавловская,97 |
| Номер и дата извещения | Извещение № 0856300001112000090 от «21» ноября 2012 года о проведении открытого аукциона |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Запрос от 25.11.2012г. |
| 2. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми |
| Место нахождения | Россия, г.Пермь, ул.Ленина,27 |
| Почтовый адрес | 614000 Россия, г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Адрес электронной почты (при наличии) | mku-ueaz@gorodperm..ru |
| Контактный телефон | 8(950) 4471114 |
| Контактное лицо | Тохтуев Александр Михайлович |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  |
| Запрос на разъяснение положений аукционной документации 1. Приложение 2 аукционной документации. Техническое задание Отсутствует привязка выполняемых видов услуг перечисленных в Техническом задании - Столярные работы - Малярные работы - Штукатурные работы - Прочие работы - Очистка козырьков, крылец, ступеней входных групп зданий - Санитарно- технические работы - Сварочные работы - Работы по ремонту электросетей и электрооборудования - Сварочные работы - Работы по обслуживанию каналов и систем вентиляции к конкретным объектам. 3. Техническое обслуживание инженерных систем здания: 3.1.4. Не указано, на каких объектах есть санузлы и их количество, пояснить в каких случаях производится замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей. 3.2.1. Не указаны марки и количество видеокамер и место установки; 3.2.2.Отсутствуют технические данные на системы видео наблюдения, название программного обеспечения, и место установки; 3.2.3. Пояснить состав домофонной системы и место установки; 3.2.9. Указать количество и марки светильников, пояснить в каких случаях производится их замена. 3.2.10.Пояснить в каких случаях должна осуществляться замена ламп накаливания, люминесцентных и энергосберегающих ламп. 3.2.11.Указать марки и количество автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей, пояснить в каких случаях производится их замена. 3.4.1. Для проведения ТО и ППР систем вентиляции, дымоудаления требуется ли «Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Пояснить, что входит в понятие «По мере необходимости» при периодичности выполнения работ. 4. Требования к оказанию услуг: П.4.1. Неправомерен, так как противоречит Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и соц. развития №3 от 05.01.2001г. а именно, «Организация, в электроустановках которой производятся работы командированным персоналом (лица не состоящие в штате организации – владельца электроустановки) несёт ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током, и допуск к работам. П. 4.4. Не указаны марки и необходимое количество материалов, деталей, оборудования, которые должен приобретать Исполнитель и использоваться при производстве ТО и ремонтов. П. 4.5. Неправомерен, так как противоречит Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» а именно, данная техническая документация разрабатывается и ведётся ответственным за электрохозяйство Потребителя (Заказчика). П. 4.6. Неправомерен, так как противоречит Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок годовые планы (графики) составляются ответственным за электрохозяйство Потребителя (Заказчика). П. 4.8. Не указан перечень мероприятий по подготовке зданий к зиме. П. 4.9. Неправомерен, так как противоречит Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Замену и поверку расчётных счётчиков должен осуществлять собственник приборов учёта по согласованию с энергоснабжающей организацией. П. 4.10. Не указано, в электроустановках: - с каким напряжением; - какие виды электрических испытаний и измерений на инженерных сетях, системах, и оборудовании должны проводиться в соответствии с нормами; - периодичность испытаний. Кроме того, существует ли необходимость проведения измерений в 2013г. П. 4.11. Неправомерен, так как согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003г. № 261» Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок, то есть на рабочем месте, и руководствуясь Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и соц. развития №3 от 05.01.2001г. следует что, «Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с настоящими правилами и осуществляются во всех случаях работниками организации, в электроустановках которой проводятся работы». |  |
| Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме |  |
| Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме, в части содержания Приложения №2- Техническое задание, в соответствии с запросом от 25.11.2012. п.2. При необходимости каждый из видов услуг должен быть оказан на любом из объектов. п.3.1.4.- распространяется на здания ул. Ленина,15 (1 туалетная комната, 1 унитаз со сливным бачком, 1 умывальник), ул. Комсомольский проспект, 71 (1 туалетная комната, 1 унитаз со сливным бачком, 1 умывальник), ул. Пермская,60, (2 туалетные комнаты, 2 унитаза со сливным бачком, 2 умывальника) ул. Советская,22, (2 туалетные комнаты, 2 унитаза со сливным бачком, 2 умывальника) ул. Г. Звезда, 9, (3 туалетные комнаты, 4 унитаза со сливным бачком, 1 биде, 4 умывальника). Замена санитарно-технических приборов производится при разрушении корпуса, креплений, при возникновении неустранимых протеканий. Не распространяется на здания по адресу: ул. Екатерининская,190, ул. Куйбышева,68, ул. Петропавловская,97 из-за обслуживания общих (с подразделениями Министерства социального развития Пермского края) туалетных комнат силами управляющей компании. п.п.3.2.1., 3.2.2. - распространяется на здание ул. Г.Звезда,9, центральный вход, 1 видеокамера AI-CD98N купольного типа, 12 вольт, цветное изображение, цифровой видеорегистратор CYFRON, монитор. п.3.2.3. Домофон электромагнитный «VIZIT», центральный вход в здание по адресу: Комсомольский проспект,71. п.п.3.2.9., 3.2.11. Электрооборудование объектов: ул. Ленина,15 - светильник растровый с люминесцентными лампами TLC 4х18вт-35шт, 2х36вт-2шт, выключатели одноклавишные-7шт, 2-клавишные-2шт, автоматические выключатели ДЭК- 3ф-63А-1шт, 1ф-16А-12шт; ул. Комсомольский проспект, 71 - светильник растровый с люминесцентными лампами TLC 4х18вт-51шт, 2х36вт-1шт, точечный светильник 220вольт с энергосберегающими лампами -6шт, выключатели одноклавишные-22шт, 2-клавишные-2шт, автоматические выключатели DeKraft- 3ф-32А-1шт, 1ф-16А-5шт, ДЭК- 3ф-63А-1шт, 1ф-25А-2шт, 1ф-16А-4шт; ул. Пермская,60 - светильник растровый с люминесцентными лампами TLC 4х18вт-74шт, выключатели одноклавишные-30шт, 2-клавишные-2шт, автоматические выключатели IEK- 3ф-63А-1шт, 1ф-16А-15шт, 1ф-25А-15шт; ул. Советская,22 - светильник растровый с люминесцентными лампами TLC 4х18вт-25шт, точечный светильник 220вольт с энергосберегающими лампами -40шт, выключатели одноклавишные-12шт, 2-клавишные-6шт, автоматические выключатели ДЭК- 3ф-40А-1шт, 1ф-25А-6шт, 1ф- 16А-4шт, IEK- 1ф-6А-1шт; ул. Г. Звезда, 9 - светильник растровый с люминесцентными лампами TLC 4х18вт-140шт, точечный светильник 220вольт с энергосберегающими лампами -10шт, люстры 6-рожковые 220 вольт с энергосберегающими лампами - 3шт, бра 220 вольт с энергосберегающими лампами -6шт, выключатели одноклавишные-29шт, 2-клавишные-12шт, автоматические выключатели IEK - 3ф-80А-2шт, 1ф-25А-3шт, 1ф-16А-67шт, DEK- 1ф-6А-1шт. п.3.2.10.,п. 3.2.11. Замена производится при потере функциональных характеристик в соответствии Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " все материалы и оборудование, вышедшие из строя, должны быть заменены на аналогичные или более высокой категории энергосбережения. п.3.4.1. Лицензии не требуется. В зданиях, где помещения Заказчика занимают лишь часть объекта, а подвал, чердак, узлы управления отопления, вентиляции и водоснабжения находятся в собственности ТСЖ или в управлении управляющих компаний, перечень мероприятий по системе вентиляции незначителен. Перечень работ пункта: проверка исправности систем вентиляции, дымоудаления и каналов, проверка исправности – ежемесячно. Устранение неисправностей, замена и ремонт - по мере необходимости. Ремонтное воздействие «По мере необходимости» возникает, например, при падении мертвой птицы с чердака по вентиляционному каналу до 1 этажа, где находятся административные помещения, этот предмет нужно срочно извлекать из канала, при выпадении вентиляционной решетки, при отсутствии тяги в вентиляционном канале. п.4.1. Основан на требованиях статей Правил: 12.3. Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников. 12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. 12.3. Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников. 12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. 12.5. Предоставление командированным работникам права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады может быть оформлено руководителем организации - владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием. 12.7. Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им в соответствии с п.12.3 настоящих Правил, а также за соблюдение ими настоящих Правил. 12.10. Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы. |  |