Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по строительству спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская,9 в Свердловском районе города Перми»

(извещение № 0156300008712000187 от 07.11.2012)

Запрос:

1. Запрос на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская,9 в Свердловском районе города Перми» Просим Заказчика разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме, а именно Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме «Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения»: 1. в п.1 «Редукторный электропривод, для управления регулирующими клапанами, оснащенный концевыми моментными выключателями, защищающими электропривод и клапан от механических перегрузок, имеют диагностирующий светодиод, функции сбора рабочих данных и самоподстройки под ход штока клапана, возможность ручного позиционирования, напряжение питания 24 В, потребляемая мощность не более 4 ВА, входной управляющий сигнал 0-10 В или 0 (4)-20 мА, развиваемое усилие не менее 500 Н, ход штока 15 мм, условное давление управляемого клапана от 15 до 500 мм, время перемещения штока на 1 мм не более 11 с, максимальная температура теплоносителя не менее +150°C, степень защиты IP 54, рабочая температура окружающей среды от 0 до +55°C.», Заказчиком в вышеуказанном пункте установлено требование к параметру, который не регламентируется заводами изготовителями – этот показатель «… условное давление управляемого клапана от 15 до 500 мм…». Просим Вас прояснить, почему показатель ДАВЛЕНИЕ измеряется в единицах измерения площади и длинны МИЛЛИМЕТРАХ, возможно Заказчиком была допущена ошибка. Данный показатель может измеряться в одной из следующих единиц – мм ртут.ст. или мм. вод.ст., которые имеют эквивалентны Па, Н/м2 и т.д. Данные единицы измерения давления являются общепринятыми мировыми стандартами. В связи с вышесказанным просим Заказчика, Уполномоченный орган внести изменения в документации об Аукционе.

Ответ:

1. В связи с допущенной технической ошибкой, п.1 Приложения № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме читать в следующей редакции: «… условное давление управляемого клапана от 15 до 500 мм рт.ст…».

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                                                          Р.Ю. Чепкасов