ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  осветительного оборудования в  поликлинику №1

МБУЗ «ГКП №4»по адресу: г. Пермь,  ул. Ш. Космонавтов, 108

- Заказчик: МБУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.

- Место поставки товара: Поликлиника №1  МУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 108.

3.Поставка осветительного оборудования  и монтаж в помещениях.

3.1 Цель: Обеспечить в помещениях поликлиники  наличие светильников общего освещения        оборудованных сплошными (закрытыми) рассеивателями, в соответствии с  п. 7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

3.2 Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» В технической документации должна содержаться информация подтверждающая их максимальную энергетическую эффективность, принадлежность к классу энергоэффективности А.

4 Требование к характеристикам и качеству товара:

Материалы и конструкции, которые будут поставляться,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все постовляемое оборудование и материалы, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию. Светильники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 ««Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другим требованиям освещенности помещений.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светильники для подвесного потолка светодиодные | Наличие |  |
|  | Количество, шт | 83 |  |
|  | размер; мм | 600*600 |  |
|  | Количество светодиодов в светильнике не менее | 72 |  |
|  | степень защиты не ниже | IP 20 |  |
|  | напряжение питания; вольт | от 176 до 264 |  |
|  | цветовая температура не менее; К | 4000 |  |
|  | световой поток не менее; Lm | 3200 |  |
|  | потребляемая мощность не более; ватт | 45 |  |
|  | коэффициент пульсации не более ; % | 0,5 |  |
|  | Корпус | Металлический окрашенный порошковой краской |  |
|  | Номинальная частота Гц. | 50 |  |
|  | Цвет свечения | Нейтрально-белый |  |
|  | Вид светильника | Встраиваемый/ накладной (универсальный) |  |
|  | Вид рассеивателя | С призматической структурой и защитой от УФ- лучей |  |
|  | Гарантия не менее: лет | 5 |  |
|  | Вес не более: кг. | 3,5 |  |
|  | Диапазон рабочих температур °С; | от-10 до +40 |  |
|  | Гарантия не менее (лет) | 5 |  |
|  | Защита нагрузки электросети (активный корректор мощности) не менее cosD | 0,98 |  |

5. Требования к монтажу.

5.1 Подключение светильников производить через клемный  переход с защитой IP66.

5.2 В итоговую стоимость входит стоимость товара, расходного материала, работ по демонтажу, монтажу оборудования, доставка.

6. Срок выполнения работ:    5  календарных дней с момента заключения договора.

7. Гарантийный срок на поставленный товар: не менее 5 лет с момента  подписания Заказчиком акта о приемке товара.