Приложение  № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «13» декабря 2012 года  № 0356300165912000057

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Общая информация

Цель работы –создание локально-вычислительной сети (ЛВС) в медицинской организации.

ЛВС должна обеспечить физическую среду для функционирования компьютерной сети и системы телефонной связи. ЛВС должна создаваться  для организации связи между пользователями и активным оборудованием коммуникационных центров. Структура ЛВС включает в себя подсистему внутренних магистралей, активное оборудование, коммутационные центры, горизонтальную подсистему, пользовательские розетки.

Необходимо создать  ЛВС в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 2nd  edition (2002) категории 5е с общим количеством портов 28 штук.

ЛВС должна быть укомплектована необходимым количеством коммутационных шнуров для выполнения коммутаций в коммуникационных узлах и подключения оконечного оборудования.

Монтаж информационных розеток RJ45 в зоне рабочего места и на кроссовом оборудовании должен осуществляться в соответствии с вариантом T568B стандарта ANSI/TIA/EIA–568–В1 с обязательным задействованием всех восьми проводов кабеля.

В процессе эксплуатации ЛВС должна существовать возможность ее расширения, модификации, модернизации, подключения к существующей ЛВС, перехода на другие стандарты передачи данных без изменения основной структуры.

Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м. Топология трасс – звезда.

ЛВС должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные патч-корды) должны быть одного производителя.

По окончании монтажа ЛВС Исполнитель должен представить Заказчику результаты ее положительного тестирования на скорости не менее 100 MbpS.

# 1.2. Технические требования к ЛВС

## 1.2.1. Требования к надежности

Локально-вычислительная сеть должна обеспечивать постоянные физические характеристики канала между портом активного оборудования и оборудованием на рабочем месте вне зависимости от трассы коммутации на кроссовом поле.

Постоянство физических параметров канала в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11801:2002 (D) должно обеспечиваться в течение всего гарантийного срока службы ЛВС (2 года). Разрыв соединения по каналу ЛВС должен вызываться только разрывом коммутации на кроссовом поле.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего срока эксплуатации ЛВС при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

## 1.2.2. Требования к безопасности

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

Горизонтальные и магистральные кабели ЛВС, а также кабельные каналы должны иметь российские сертификаты пожарной безопасности.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

## 1.2.3. Требования к эргономике и технической эстетике

При прокладке кабельных проводок ЛВС должны в максимальной степени использоваться проектируемые и существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, фальшпотолки, закладные трубы и т.п.).

По рабочим помещениям кабель прокладывать в электротехнических коробах.

## 1.2.4. Требования к средствам защиты от внешних воздействий

Горизонтальные и магистральные кабели ЛВС должны быть защищены от случайного повреждения персоналом и техническими службами в процессе эксплуатации.

## 1.2.5. Требования по стандартизации и унификации

Для реализации ЛВС должно применяться кабельное и кроссовое оборудование единой фирмы производителя.

В рамках ЛВС необходимо обеспечить совместимость архитектурных, технических и технологических решений. Все компоненты ЛВС должны  соответствовать требованиям стандарта ISO/IEC 11801:2002 (D) «Международный стандарт. Информационные технологии – структурированные кабельные системы для помещений заказчика».

# 1.3. Требования к подсистеме внутренних магистралей

Подсистема внутренних магистралей ЛВС должна обеспечивать соединение центрального коммутационного узла с этажными коммутационными узлами ЛВС.

Подсистема внутренних магистралей должна соответствовать категории 5Е. Подсистема внутренних магистралей должна комплектоваться патч-кордами в количестве, достаточном для подключения всех коммутаторов ЛВС.

# 1.4. Требования к активному оборудованию

- ЛВС должна обладать высокой производительностью, гибкостью, масштабируемостью, возможностью интеграции в общую сеть, объединяющую все медицинские учреждения Пермского края. ЛВС должна обеспечивать эффективное решение следующих задач:

- Совместное функционирование большого количества приложений;

- Использование централизованных данных, хранящихся на серверах;

- Гарантированный и безопасный доступ пользователей к информации;

- Эффективное разделение полосы пропускания каналов связи между всеми приложениями;

- Возможность наращивания портовой емкости сети и пропускной способности каналов связи;

- Подключение рабочих станций должно осуществляться через медные интерфейсы, поддерживающие следующие режимы работы:

- Ethernet: IEEE 802.3, 10BASE-T, 10 Мбит/с

- Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX,  100 Мбит/с.

- Скорость передачи данных по магистральным каналам связи в рамках 1 Объекта должна быть не менее 1 Гб/с. (Под одним объектом подразумевается одно здание. Объединять здания оптикой не требуется)

Для подключения Объектов к центральному узлу по каналам «Интернет», предусмотреть установку на каждом Объекте маршрутизатора с функциями межсетевого экрана.

# 1.5. Требования к коммутационным узлам

Коммутационные узлы ЛВС должны быть выполнены в виде специальных шкафов, расположенных в технологических помещениях с ограниченным доступом персонала.

Шкафы должны быть обеспечены электропитанием и заземлены. Для обслуживания оборудования необходимо предусмотреть автоматический выключатель в отдельном пластиковом щите непосредственно у шкафа. Подключение щитов должно осуществляться кабелем ВВГнг-LS от этажного распределительного щита.

Шкафы должны быть укомплектованы комплектом заземления.

В каждом шкафу должна быть предусмотрена установка и подключение к сети электропитания блока силовых розеток 19".

Для обеспечения равномерной укладки коммутационных патч-кордов между соседними патч-панелями в шкафу  следует предусмотреть установку между патч-панелями не менее одного кабельного органайзера на каждую панель и коммутатор.

В телекоммуникационные шкафы необходимо предусмотреть установку источников бесперебойного питания стоечного исполнения соответствующей мощности.

## 1.5.1. Центральные коммутационные узлы

Центральные коммутационные узлы Объектов должны быть выполнены в телекоммуникационных шкафах настенной установки размером не более 42U 2000x800x800 (ВхШхГ) мм (в случае небольшого количества портов на Объекте, по согласованию с Заказчиком, возможна установка шкафа меньшего размера).

Телекоммуникационные шкафы должны обладать следующими характеристиками:

- конструкция шкафа – передняя и задняя двери, съёмные боковые стенки;

- нагрузка – до 800 кг;

- две пары вертикальных 19” направляющих;

- кабель-вводы: 3 в полу, 1 щеточный на задней стенке в верхней или нижней частях;

- перфорированный пол;

- комплект регулируемых опор;

- покрытие – порошковая окраска;

## 1.5.2. Этажные коммутационные узлы

Необходимость создания этажных коммутационных узлов определяется по результатам обследования Объекта, и согласовывается с Заказчиком.

Этажные коммутационные узлы выполнить в телекоммуникационных шкафах настенной установки размером 9Ux600x560 (ВхШхГ) мм.

Телекоммуникационные шкафы должны обладать следующими характеристиками:

- конструкция – двухсекционный шкаф с передней дверцей, съемными боковыми и задней стенками;

- нагрузка – до 40 кг;

- одна пара вертикальных 19” направляющих;

- 4 кабельных ввода;

- покрытие – порошковая окраска;

# 1.6. Требования к горизонтальной подсистеме

Горизонтальная подсистема ЛВС должна быть выполнена 4-х парным кабелем типа «витая пара», удовлетворяющим требованиям категории 5е. Горизонтальная подсистема ЛВС  должна реализовывать топологию типа "звезда", центром которой является этажный распределительный узел.

Горизонтальная подсистема должна обеспечивать подключение оборудования каждой рабочей области при помощи информационной розетки с интерфейсом RJ-45. Соединение между информационным разъемом и рабочей станцией (компьютером) должно быть обеспечено абонентским кабелем (work area cables), с полосой пропускания не менее 100 МГц, и оконцованными с двух сторон штекерами RJ-45. Кабель должен быть заводского изготовления и иметь соответствующий сертификат. Максимальная длина кабельной линии горизонтальной подсистемы не должна превышать 90 метров.

Горизонтальные кабельные линии ЛВС должны быть промаркированы вблизи окончаний у информационной розетки и у кроссового блока. Маркировка должна производиться в соответствии с таблицей соединений и обеспечивать уникальную идентификацию кабельной линии.

Порты информационной розетки и кроссовых блоков должны быть промаркированы. Маркировка должна производиться в соответствии с таблицей соединений.

Маркировка портов информационной розетки должна включать обозначение типа абонентского оборудования, изначально подключаемого к соответствующему порту. При прокладке кабельных линий горизонтальной подсистемы должен быть обеспечен запас кабеля порядка 2-х метров для обеспечения возможности перемещения информационных розеток в случае необходимости.

При наличии в помещениях поликлиники подвесного разбираемого потолка,  прокладка кабелей должна осуществляться в заземленных металлических лотках лестничного или сетчатого (решетчатого) типа.

Для кабелей ЛВС и кабелей электропитания должны быть предусмотрены отдельные лотки. Расстояние от кабелей ЛВС до электрических кабелей должно определяться в соответствии с требованиями фирмы-производителя оборудования ЛВС.

При отсутствии подвесных потолков магистрали должны выполняться с использованием пластиковых коробов.

Вертикальные кабельные стояки должны выполняться лотками лестничного типа или пластиковыми коробами.

Должен быть выполнен весь комплекс противопожарных мер, согласно действующим нормам и правилам, используемый  при прохождении магистралей через этажные перекрытия и стены.

Предусмотреть заполнение кабелями ЛВС каналов всех типов в пределах 60% от емкости канала.

Все короба и мини-каналы должны быть изготовлены из самозатухающего пластиката ПВХ белого цвета (RAL 9016). Короба должны поставляться в 2-х метровых отрезках в комплекте с крышкой и иметь перфорацию для удобства монтажа на стену. Короба и миниканалы должны  быть защищены самоклеющейся защитной пленкой, защищающей поверхность изделия от пыли и грязи.

Внутренние и внешние углы для коробов и миниканалов должны быть регулируемыми.

# 1.7. Устройство трасс прокладки кабелей в рабочей зоне и устройство рабочих мест

Прокладка кабелей ЛВС в рабочей зоне кабинетного типа должна выполняться с использованием пластиковых коробов.

В случае прокладки электрических кабелей и кабелей ЛВС в одном пластиковом коробе, должна применяться разделительная перегородка, входящая в номенклатуру аксессуаров к коробу.

Исключить прокладку кабельных трасс и установку кроссовых шкафов в помещениях с повышенной влажностью.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано 2-х портовой настенной розеткой RJ45 в неэкранированном исполнении.

Требуется построить :

Рабочих мест с розетками 2xRJ-45: 28 шт.

# 1.8. Требования к разрабатываемой документации

1.8.1. Проектная и рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009.

Рабочая документация должна включать в себя:

- схемы размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах;

- Спецификацию оборудования, изделий и материалов.

1.8.2. Рабочая документация на выполненные Работы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика, Исполнителя.

1.8.3. Исполнитель разрабатывает локальную смету монтажных Работ  на основе ФЕРм-2001, МДС 81-25.2001 (в части начисления сметной прибыли), МДС 81-33.2004 (в части начисления накладных расходов), МДС 81-35.2004 (в части расшифровки затрат на обследование и разработку проектно-сметной документации по ф.3п).

1.8.4. Локальная смета монтажных  Работ составляется в 3 экземплярах (два для Заказчика, и один для Исполнителя).