Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «12» декабря 2012 года  № 64

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования и технических средств систем автоматической охранной сигнализации для МБУЗ «ГКП № 4»

Место оказания услуг:

- поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108

- поликлиника № 2 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Транспортная, д. 27

- поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12

- поликлиника № 4 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159

- поликлиника № 5 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Екатерининская, д. 224

- помещение администрации МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4

- Женская консультация № 4 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Машинистов, 20

- Женская консультация № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Желябова, 10

- Доврачебный пункт приема МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Новоколхозная, 2

Наименование оказываемых услуг:

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования и технических средств систем автоматической  охранной сигнализации в МБУЗ «ГКП № 4».

Список обслуживаемого оборудования и технических средств систем автоматической охранной сигнализации, установленных на объектах МБУЗ «ГКП № 4»:

- поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108:

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 5 |
| 3 | Сигнал 20М | шт | 4 |
| 4 | ОООПЗ «Свирель-12» | шт | 1 |
| 5 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 290 |
| 6 | Извещатель (объемный) пассивный инфракрасный | шт | 95 |

- поликлиника № 2 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Транспортная, д. 27

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 1 |
| 3 | Аккумулято 7 А/ч GS | шт | 1 |
| 4 | Сигнал 20ПSМD | шт | 2 |
| 5 | Сирена TS -665 2В (VP-2) | шт | 1 |
| 6 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 100 |
| 7 | Извещатель LC-100PI (объемный) | шт | 26 |

- поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 2 |
| 3 | Аккумулято 7 А/ч GS | шт | 2 |
| 4 | Сигнал 20ПSМD | шт | 2 |
| 5 | Сирена TS -665 2В (VP-2) | шт | 1 |
| 6 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 152 |
| 7 | Извещатель LC-100PI (объемный) | шт | 43 |

- поликлиника № 4 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 1 |
| 3 | Аккумулято 7 А/ч GS | шт | 1 |
| 4 | Сигнал 20ПSМD | шт | 3 |
| 5 | Сирена TS -665 2В (VP-2) | шт | 1 |
| 6 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 20 |
| 7 | Извещатель LC-100PI (объемный) | шт | 14 |

- поликлиника № 5 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Екатерининская, д. 224

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-2000 (пульт контроля и управления) | шт | 1 |
| 2 | БП СКАТ 1200И7 (4,5А под АКБ 7...12А/ч) | шт | 2 |
| 3 | Аккумулятор 7 А/ч Gs | шт | 2 |
| 4 | Сигнал 20ПSMD | шт | 2 |
| 5 | Сирена TS-665 2В (VP-2) | шт | 1 |
| 6 | Датчик ИО-102-2 (СМК-1) | шт | 40 |
| 7 | Извещатель (объемный) пассивный инфракрасный | шт | 46 |

6. Женская консультация № 4 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Машинистов, 20, Женская консультация № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Желябова, 10

| № п/п | Наименования оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППКОП | шт | 2 |
| 2 | Резервный источник питания | шт | 2 |
| 3 | Аккумулятор | шт | 2 |
| 4 | Извещатель охранный инфракрасный | шт | 15 |
| 5 | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт | 4 |
| 6 | Оповещатель звуковой | шт | 2 |

7. Доврачебный пункт приема МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Новоколхозная, 2

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель охранный акустический | шт. | 7 |
| 2 | Извещатель охранный инфракрасный | шт. | 8 |
| 3 | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 9 |
| 4 | Считыватель | шт. | 1 |
| 5 | Сирена | шт. | 1 |

Сроки оказания услуг

Начало: с момента заключения гражданско-правового договора

Завершение:  30.06.2013 года

Условия оказания услуг: оказание всего объема услуг своими силами, с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требования СНиП и ГОСТ. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки лечебного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе МБУЗ «ГКП № 4» или представлять угрозу для сотрудников и пациентов МБУЗ «ГКП № 4». Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации МБУЗ «ГКП № 4» является обязательным условием.  Исполнитель на момент подписания гражданско-правового договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации. Исполнитель несет ответственность за оказание услуг согласно условиям гражданско-правового договора, настоящего технического задания и требований действующих нормативных актов.

Виды оказываемых услуг:

- Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния автоматической  охранной сигнализации и отдельных ТС по внешним признакам;

- Проверка  работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания автоматической  охранной сигнализации в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных,   аварийных ситуаций), которые оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады - не более одного часа с момента оповещения.

- Обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем обеспечения безопасности; контроль технического состояния; выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества; ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, своевременное принятие мер по устранению воздействия строительных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика, ликвидация повреждений элементов системы, связанными с ремонтом, общестроительными и монтажными работами на объектах Заказчика.

- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем автоматической охранной сигнализации (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.), выдача технических рекомендаций по улучшению работы систем автоматической  охранной сигнализации.

Регламентированный перечень услуг по техническому обслуживанию автоматической охранной сигнализации:

| № п. | Наименование услуг | Период |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр оборудования и соединительных линий: |  |
|  | Внешний осмотр приборов, блоков, пультов на отсутствие пыли, грязи, влаги, краски, побелки и т.д. | Ежемесячно |
|  | Осмотр механических контактов крепления соединительных линий на кроссах, в шкафах, в люках и т.п. | Ежемесячно |
|  | Осмотр и проверка механической прочности крепления (приборов, кабелей, проводов и т.д.). | Ежемесячно |
|  | Анализ зафиксированных приборами срабатываний | Еженедельно |
|  | Проверка работоспособности: |  |
|  | Проверка работоспособности систем и оборудования в нормальных условиях работы. | Ежемесячно |
|  | Удаление пыли, грязи, влаги и т.п. с приемно-контрольных приборов и блоков питания. | Ежемесячно |
|  | Проверка сохранности пломб на приборах; выявление видимых механических повреждений, а также следов несанкционированного вскрытия. | Еженедельно |
|  | Выполнение профилактических мероприятий: |  |
|  | Проверка работоспособности при переключении на аварийное питание. | Ежемесячно |
|  | Измерение и проверка значений электрических сопротивлений шлейфов сигнализации в режимах «обрыв», «норма», «тревога», «замыкание». | Ежемесячно |
|  | Проверка действия датчиков каждого шлейфа | Ежемесячно |
|  | Контрольная проверка срабатывания одного из извещателей в каждом шлейфе (по согласованию и с участием представителя «Заказчика»): | Ежемесячно |
|  | Измерение и проверка защитного заземления оборудования. | Ежеквартально |
|  | Проверка действия блоков резервного питания с аккумуляторами в режимах «заряд-разряд»; проверка времени заряда и разряда и емкости аккумуляторов. | Ежеквартально |
|  | Инструктаж, обучение и проверка знаний дежурного персонала по действию при срабатывании автоматической охранной сигнализации (совместно с «Заказчиком»). | Ежеквартально |
|  | Имитация воздействия (учебная) на один из шлейфов сигнализации и проверка действий дежурного персонала (совместно с «Заказчиком»). | 1 раз в полугодие |
|  | осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией установок технических средств Заказчиком (не менее одного раза в месяц) с регистрацией в журнале учета работ систем; | Ежемесячно |
|  | Восстановительно-наладочные и другие работы: |  |
|  | Проведение внеплановых регламентных работ при поступлении 2-х ложных срабатываний в течение 30 суток , либо после аварии | По мере необходимости |
|  | Устранение коротких замыканий на двухпроводных линиях. | По мере необходимости |
|  | Демонтаж и монтаж оборудования и технических средств в помещениях на время проведения ремонтно-строительных работ. | По требованию Заказчика |
|  | Подтягивание винтовых контактов (на приборах, кроссах, в шкафах, в люках и т.д.) в местах соединения с линиями. | 1 раз в полугодие |
|  | Удаление окислов в местах механических соединений линий. | 1 раз в полугодие |
|  | Подтягивание и восстановление креплений соединительных кабелей. | 1 раз в полугодие |
|  | Проверка резервного питания. | 1 раз в полугодие |
|  | Измерение сопротивления изоляции шлейфов установки | Ежеквартально |
|  | Составление ведомости дефектов и подготовка смет расходов на ремонт оборудования. | По мере необходимости |
|  | Обследование систем и составление актов первичного обследования. | По требованию Заказчика |
|  | Замена (восстановление обрывов) 2-х проводных соединительных линий (не более 3 м в каждой линии). | По мере необходимости |
|  | Перенос смонтированного оборудования и технических средств автоматической охрнной сигнализации а расстояние не более 5 метров от первоначального места расположения | По требованию Заказчика |
|  | Наладка и проверка работоспособности систем после восстановительно-ремонтных работ. | По требованию Заказчика |
|  | Обследование оборудования после выполнения монтажно-наладочных работ вводимых в эксплуатацию систем на объектах «Заказчика».Составление актов первичного обследования. | По требованию Заказчика |
|  | Приемка системы после монтажных, общестроительных мероприятий | По требованию Заказчика |
|  | Приемка вводимых или вновь вводимых в эксплуатацию систем | По требованию Заказчика |

Требования к качеству оказываемых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию автоматической  охранной сигнализации должны оказываться в соответствии с гражданско-правовым договором и согласно регламентированному перечню услуг по техническому обслуживанию.

Исполнитель при  оказании услуг должен иметь на объекте необходимую нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки. Исполнителем должна вестись следующая документация: акт первичного обследования автоматической охранной сигнализации; график проведения технического обслуживания и ремонта, журнал регистрации  работ  по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий гражданско-правового договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования происшедшие по их вине, из-за неправильных  действий при эксплуатации оборудования, при  производстве ремонтных работ  оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и других нормативно-правовых документов. Исполнитель так же несет материальную ответственность - за отказы в работе систем автоматической охранной сигнализации из-за низкого качества оказываемых услуг, из-за несвоевременного проведения ремонта по вине Исполнителя, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Порядок, технология, методы оказания услуг:

Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

Факт приема Исполнителем систем автоматической  охранной сигнализации на техническое обслуживание и ремонт должен оформляться двухсторонним актом с Заказчиком. После заключения гражданско-правового договора Исполнитель оформляет в двух экземплярах «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» (далее по тексту –ТО и Р). Услуги по ТО и Р автоматической  охранной сигнализации должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТО и Р», согласованным с Заказчиком. Перечень услуг по ТО и Р установок систем охранной сигнализации должен проводиться в соответствии с регламентным перечнем услуг по техническому обслуживанию систем автоматической охранной сигнализации, согласованным с Заказчиком. Для устранения отказа установок охранной сигнализации в межрегламентный период. Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более одного часа с момента оповещения. Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы охранной сигнализации, могущего повлечь за собой нанесение материального ущерба. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учета вызовов».

Исполнитель ежедневно фиксирует результаты услуг по ТО и  ремонту  в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту  систем  автоматической  охранной сигнализации ". Требования к "Журналу" и правила его оформления - в соответствии с РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения,  дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем  и проверку их соответствия требованиям нормативно-технической документации. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту,  связанных с отключением установок и (или) систем руководство Исполнителя  обязано принять необходимые меры по защите от возможных происшествий.  Запрещается устанавливать взамен неисправных приборов,   приборы иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте  отсутствия  прибора. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание систем охранной сигнализации должно осуществляться в требованиями  ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности  в Российской Федерации», правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок»;

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

Оказание услуг по То и Р должно проводиться бригадой, состоящей как минимум из двух человек. Ремонт приборов установки должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т. д. Место оказания услуг должно быть хорошо освещено.  Каждый несчастный случай при проведении ТО и Р должен расследоваться в установленном порядке. В период проведения ТО и Р подрядной организацией Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений. Исполнитель обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.  При оказании услуг строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности  в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

Порядок сдачи и приемки результатов услуг:

на основании  надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи услуг.  В  случае  нарушений  Исполнителем условий гражданско-правового договора, к нему будут  применены  штрафные  санкции.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:  Исполнитель возвращает документацию на техническое обслуживание инженерных систем и оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг  на объекте по вине Исполнителя, возмещается Исполнителем. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, инженерных коммуникаций, а так же  не допускать загрязнения, ухудшения и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям Заказчика или третьих лиц Исполнитель самостоятельно в полном  объеме возмещает причиненный ущерб или восстанавливает повреждения.