# Энергоэффективная система управления освещением                                                 для МБОУ «СОШ № 2» г. Перми.

## Общая характеристика объекта:

Внутренняя система освещения МБОУ «СОШ № 2» по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 33 состоит из МОП (места общего пользования):

- Коридоры, холлы - светильники ЛПО 25 в количестве - __ шт.

- Туалеты - __ шт.

- Классные комнаты, спортзал, актовый зал, кабинеты персонала, пищеблок, подсобные помещения

## Рекомендации по автоматизации управления освещением

I этап работ включает в себя автоматизацию освещения в местах общего пользования -МОП (коридоры, холлы) с одновременной установкой программы «школьный звонок»:

    - Замена электромагнитных дросселей на электронные управляемые балласты

    - Установка программы «школьный звонок»

    - Подключение люминесцентных светильников в единые цепи управляемого освещения по этажам

    - Установка аналоговых модулей К2010 на этажах для переключения освещения в энергосберегающий режим

    - Установка ИК-датчиков движения по коридорам

    - Подключение контроллера (по желанию заказчика) к системе пожарно-охранной сигнализации.

Описание работы автоматики:

По запрограммированному в компьютере расписанию (программа «Школьный звонок») система управления освещением автоматически переводит на время уроков люминесцентное освещение коридоров, холлов и зон рекреации в экономичный режим, программируемый в диапазоне 10-50% от номинальной яркости. По звонку с урока все освещение МОП переводится в номинальный режим. В коридорах с большими окнами и достаточным естественным освещением осветители включатся лишь в случае снижения порога освещенности на фотодатчике, контролирующем наружное/внутренне освещение.

Если в системе управления используются датчики движения, то их срабатывание при прохождении человека по коридору во время урока приводит к автоматическому плавному увеличению светового потока группы светильников в контролируемой датчиком зоне с задержкой на отключение 20-60 секунд.

Предусмотрена связь с системой пожарной сигнализации здания – при возникновении пожара контроллер переводит систему освещения в режим номинальной яркости для обеспечения нормальной эвакуации людей из здания школы. Возможен режим ручного управления освещением, минуя контроллер и компьютер.

II этап работ включает в себя автоматизацию освещения в классах, кабинетах, залах:

Вариант А

    - Замена электромагнитных дросселей (ЭмПРА) со стартерами на электронные управляемые балласты (ЭПРА) в светильниках

    - Подключение люминесцентных светильников в единые цепи управляемого освещения по световым линиям

    - Установка и калибровка на световой линии 1 фотодатчика поддержания постоянного уровня освещенности (2-3 шт. на класс)

    - Для дальнейшего повышения энергоэффективности рекомендуется замена существующих рассеивателей и установка ламп Philips 36/840 (вместо

существующих 36/640 или 36/765

Вариант В

    - Установка в классах современных светильников на подвесах  К22-158У2 или  К22-149У2 (1-ламповые регулируемые светильники с лампами Т8 или Т5)

    - Подключение люминесцентных светильников в единые цепи управляемого освещения по световым линиям

    - Установка и калибровка на световой линии 1 фотодатчика поддержания постоянного уровня освещенности (2-3 шт. на класс)

Описание работы автоматики:

После калибровки фотодатчиков световой поток осветителей автоматически поддерживается на заданном уровне освещенности в классах, залах (согласно СанПин 300-500 лк на уровне рабочей поверхности, 200 лк на уровне пола в спортзале).

Экономический эффект:

- Замена ЭмПРА на ЭПРА – экономия электроэнергии  ~20%

- Повышенная светоотдача ламп

- Отсутствие «пересвета» за счет управления яркостью позволяет экономить дополнительно до 30% энергии

- С переходом на энергоэффективные лампы Т5 общий уровень экономии электроэнергии можно повысить до 70% и выше.

- Дополнительная экономия в снижении эксплуатационных расходов (в 0,5-1,5 раза увеличивается ресурс ламп)

Экология:

На порядок снижено содержание ртути в лампах Т5

Меньшее количество ртутных ламп в обороте у детского образовательного учреждения

Охрана здоровья:

В 10 с лишним раз снижена пульсация источников света благодаря использованию   ЭПРА (с 10-35%  до 1-3%) что благотворно влияет на общее самочувствие и здоровье органов зрения детей и педагогов. Значительно сокращается утомляемость, вследствие этого повышается работоспособность и усвоение материала.

Отсутствие шума работающих дросселей (фоновый шум)

Безопасность:

-Снижение нагрузки на систему освещения

-Снижение нагрузки на системы кондиционирования воздуха благодаря уменьшению количества выделяемого в процессе работы тепла

-Мгновенное зажигание ламп без мигания

-Приятный, немерцающий свет без стробоскопических эффектов благодаря работе в высокочастотном режиме

-Соответствие требованиям европейских стандартов к безопасности, принципу действия и электромагнитной совместимости

-Схема защитного отключения, срабатывающая при кратковременных бросках напряжения и при периодически появляющемся перенапряжении

-Повышенная пожаробезопасность благодаря низкой температуре системы

-Возможность эксплуатации в составе установок аварийного освещения благодаря универсальному входному напряжению питания 180-300В переменного или постоянного тока

Окупаемость модернизации освещения до 3 лет.

Итого: управление освещением МОП – 291 800 рублей включает в себя модернизацию старых светильников с одновременным монтажом СУО (системы управления освещением).

Расчет инвестиций по модернизации освещения в кабинетах будет проведен дополнительно.

Срок окупаемости автоматизации управления освещением составит до 3 лет. Вся автоматика при смене источников света (в будущем на светодиодное освещение) продолжит работать с той же эффективностью!