Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Приложение № 1 к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности в рамках строительства нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. Дягилева» г. Пермь

- Условия выполнения работ (требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудовании):

- Предлагаемое к использованию оборудование должно быть энергоэффективным и материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам, инструментам и инвентарю.

Выполнить работы на Объекте в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, локальными сметными расчетами:

| № п/п | Наименование вида работ | Наименование раздела проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система диспетчеризации | 27-2010-СУ1 |
| 2 | Система охранного телевидения | 27-2010-СУ2 |
| 3 | Структурированная кабельная система | 27-2010-СУ3 |
| 4 | Система контроля и управления доступом | 27-2010-СУ4 |
| 5 | Сети связи | 27-2010-СУ5 |

Примечание: поставка и монтаж следующего оборудования, предусмотренного проектной документацией, не требуется:

1.раздел 27-2010-СУ5 (Сети связи):

- QOMO Комплекс мультимедиа оборудования типовой учебной лаборатории – 25 шт.

2.раздел 27-2010-СУ3 (Структурированная кабельная система):

- Персональный компьютер HP – 68 шт.;

- Монитор 19B1CS/00 Philips – 68 шт.;

- Ноутбук Probook 4540s HP – 600 шт.;

а также поставка лицензионного программного обеспечения для установки на персональные компьютеры и ноутбуки – 668 шт

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): порядок (последовательность, этапы) выполнения строительно-монтажных работ - в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

- Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: качество результатов выполненных работ должно соответствовать условиям муниципального контракта и действующим нормативным документам (Приложение № 1 к Техническому заданию). Выполнять работы в строгом соответствии с правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, правилами охраны труда.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг): поэтапно предоставлять промежуточные акты выполненных работ, акты на скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на примененные материалы, конструкции, изделия и оборудование.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): Подрядчик своевременно передаёт Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные съёмки, технические отчеты, акты лабораторных испытаний; паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование; журнал работ, акты выполненных работ.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости):

- Пусконаладочные работы осуществляются в присутствии представителя Муниципального заказчика с составлением актов соответствия.

Приложение № 1 – Нормативные документы

Приложение № 2 – Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товаров, их значения

Приложение № 1 к Техническому заданию

Нормативные документы

- ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93. Устройства и системы телемеханики. Основные положения. Общие принципы.

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СниП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

- СниП 41-01-2003. Отопление,  вентиляция и кондиционирование.

- ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.

- ПУЭ. Правила электроустановок.

- ГОСТ Р 53315. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ 12.1.030. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические.

- Федеральный закон №123-ФЗ. Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности.

- СниП 3.05.06. электротехнические устройства.

- ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- Р 78.36.008-99. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации.

16. СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.8, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6-6.2.23, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.12, 6.6.1-6.6.9, 6.6.12-6.6.24), 7 (пункты 7.1.1-7.1.8, 7.1.10-7.1.14, 7.2.1-7.2.10, 7.3.1-7.3.24, 7.4.1-7.4.40), 8, 9 (пункты 9.1.1-9.1.6, 9.2.1-9.2.7, 9.2.9-9.2.13, 9.3.1-9.3.6, 9.4.1-9.4.11); приложение Г.

17. СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство. Разделы 3-9, 10 (пункты 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1-10.2.9, 10.3.1-10.3.7), 11, 12 (пункты 12.1.1, 12.1.3-12.1.5, 12.2.2-12.2.7, 12.3.1 12.3.10), 13 (пункты 13.1.1-13.1.4, 13.2.2-13.2.7, 13.3.1-13.3.5), 14 (пункты 14.1.1, 14.1.3-14.1.6, 14.2.1-14.2.7, 14.3.1-14.3.6), 15, 16 (пункты 16.1.1-16.1.3, 16.2.1-16.2.8, 16.2.10-16.2.13, 16.3.1-16.3.22, 16.4.1-16.4.8), 17.

18. ПУЭ (Седьмое издание). Раздел 1. Общие правила, Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети).

19. ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

20. ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

21. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

22. РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Примечание:

А так же другие нормативные документы и акты, действующие или принятые на период исполнения контракта.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товаров, их значения

Перечень используемых товаров (с качественными характеристиками)

1.	Система диспетчеризации

1.1.	Программное и аппаратное обеспечение FacilityServer 4 2075 00 Gira

Возможность обновления. Доступ к управлению до 200 пользователей, можно применять несколько логинов для одного имени пользователя. Регулярная регистрация и графическое отображение данных (температуры, часов наработки, уровня и т. д.) или по специальному сигналу. Экспорт данных и отображение сообщений об аварийных сигналах в форматах Excel™, CSV, HTML или XML. Математические функции (сложение, вычитание, умножение и деление). Ввод и включение сценариев функционирования системы освещения. Таймер, недельный сценарий, сценарий выходных и праздничных дней. Дистанционное программирование через: интернет, ЛВС или  беспроводные сети. Поддержка Gira FacilityServers через Интернет других устройств управления, генерирующих собственные IP-телеграммы. Высокая износоустойчивость компонентов (имеется в виду отсутствие механизмов с движущимися компонентами, такие как вентиляторы и жесткие диски). Графический редактор логики: возможность проектирования любого количества логических схем. Форматы передаваемых данных: прием данных из ETS в файле OPC. Интерфейсы: 1 последовательный; 1 сетевой разъем RJ 45 для 100 Mbit Ethernet. Подключение к шине KNX/EIB. Встроенный модем ISDN. Программное обеспечение для ввода в эксплуатацию. Чтение адресов групп ETS. Технические характеристики: интегрированный вентилятор, с температурным управлением. Класс защиты  не ниже IP20. Диапазон рабочих температур: от  0°C до +45 °C. Потребляемая мощность: менее 16 Вт. Габариты Ш x В x Г не более  483 x 88 x 270 мм.

1.2.	Монитор 21''

ЖК - монитор с LED подсветкой. Тип матрицы IPS. Экран размером: не менее 21". Разрешение матрицы: не менее 1920 x 1080. Яркость не менее 250 кд/кв.м. Контрастность 1 000:1 – статическая, 5 000 000:1 – динамическая. Время отклика не более 5 мс. Угол обзора по вертикали (˚) не менее 178. Угол обзора по горизонтали (˚) не менее 178. Частота вертикальной развертки 75 Гц. Частота горизонтальной развертки 83 кГц. Полоса пропускания видеосигнала не более 0 МГц. Управление -механические кнопки. Динамики отсутствуют. USB концентратор - отсутствует. Разъемы 1 x VGA,  1 x DVI-D. Крепление на кронштейн (стандарт VESA) VESA 75 x 75 мм. Встроенный блок питания. Потребляемая мощность не более 25 Вт. Комплект поставки: монитор, кабель питания, кабель VGA, руководство пользователя на русском языке. Размеры монитора с подставкой не более 509 мм х 387 мм х 181 мм. Вес монитора с подставкой не более 2.78 кг.

1.3.	Клавиатура, мышь, колонки

Клавиатура: соединение — проводное, тип — мембранная, интерфейс — USB. Мышь: соединение — проводное, тип — оптическая, интерфейс — USB, количество клавиш — не менее 3. Колонки: тип — 2.0, суммарная выходная мощность — не более 1 Вт.

1.4.	ИБП APC-Smart UPS, 750 VA RM 230V

ИБП высотой не более 2U, предназначен для установки в стойку не более 19". Тип —  линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают. Номинальное выходное напряжение 230 В. Искажения выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке. Максимальная выходная мощность 750 ВА. Эффективная мощность не менее 480 Ватт. Интерфейс RS-232, USB. Кабель RS-232 и кабель USB входят в комплект поставки. 4 компьютерные выходные розетки (IEC-320-C13), расположенные на задней панели. Входное напряжение от 160 В до 286 В; регулируется в диапазоне от 151 В до 302 В. Тип выходного сигнала – синусоида. Максимальная энергия входного импульсного воздействия не более 480 Дж. Есть защита от перегрузок и AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения).

1.5.	Батарейный блок к APC-Smart UPS

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом с защитой от утечек. Срок службы более 3-х лет. Сменный комплект батарей RBC44. Горячая замена батарей. Рабочий диапазон температур от 0°C до +40 °C. Рабочий диапазон относительной влажности от 0% до 95%. Температура хранения от -15°C до +45 °C.  Монтаж в стойку не более 19". Размер в юнитах, менее 4 U. Размеры (ШхГхВ), мм не более 432х660х130.  Руководство по инсталляции, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, руководство пользователя на русском языке.

1.6.	Фильтр сетевой DFS 401/405 Defender

Сбрасываемый термопредохранитель. Номинальное входное напряжение не более 230 В (перемен. ток). Частота переменного тока  не менее 60 Гц. Сила входного тока (макс.) не более 10 А. Предельное значение перегрузки 19500 А. Время отклика не более 1 нс.  Энергия скачка не более 715 Дж. Защита от импульсных помех, экстренное отключение питания. Индикатор перегрузки. Ослабление высокочастотных помех на частоте 1 МГц: 40 дБ. Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100 А: 600 В. Суммарная мощность нагрузки: менее 2300 Вт. Ослабление импульсных помех.

1.7.	Блок питания Power supply unit N 125/01 (230V/160 mA)  5WG1125-1AB01 Siemens

Источник питания  менее 200 mA. Встроенный дроссель. Обеспечивает питание для шины EIB Instabus. Длина кабеля между двумя блоками питания должна быть не менее 200 м. Номинальное напряжение: AC 230 В, 60 Гц. Допустимый диапазон: от 230 V AC до 260 V AC. Номинальная мощность потребления около 24 VA. Выходное номинальное напряжение менее 30 V DC. Выходной ток номинальный ток не более 160 мА.  Ток короткого замыкания ограничен до 1,0. Степень загрязнения (в соответствии с IEC 60664-1): 2. Защиты (в соответствии с EN 60529): IP 20. Шина: безопасное низкое напряжение SELV DC 24 V. Устройство соответствует требованиям EN 50 090-2-2, EN 61558-2-6 и EN 61558-2-17. Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50090-2-2. Климатические условия: EN 50090-2-2 Эксплуатация: Температура окружающего воздуха от  - 5° C до + 45 ° C . Температура хранения от 5° C до + 70 ° C .

1.8.	Роутер IP-Router N 148/22 5WG1148-1AB22 Siemens

Это устройство использует KNXnet / IP и позволяет производить обмен данными с KNX / EIB линий или систем по данным сети с использованием интернет-протокола IP. Подключения к KNX / EIB шине осуществляется через клеммный соединитель шины. Для  подключения к сети передачи данных (IP через 10BaseT), устройство содержит разъем RJ 45. IP-интерфейс требует дополнительной рабочей мощности для его работы. Обеспечивает до пяти KNXnet / IP  туннельных соединений для параллельного  доступа к шине ETS.  Для использования в качестве интерфейса для ETS4 и визуализации блока используется KNXnet / IP протокол. Автоматическое назначение дополнительных физических адресов. ObjectServer соединения. Назначение параметров сети  через ETS, автоматически службой DHCP в сети или, самим устройством (AutoIP). Питание по внешнему безопасному источнику напряжения менее 30 В AC.  Ethernet соединение через разъем RJ 45. Устройство установки не более 2х модулей для монтажа в ширину на TH35 EN 60715 монтажной рейке.

1.9.	IP-Контроллер N350 5WG1350-1EB01 Siemens

Питание по шине EIB. Номинальное рабочее напряжение: от внешнего источника питания SELV AC / DC 24 V. Допустимый диапазон входного напряжения: AC / DC от 12 В до 30 В. Для соединения с сетью Ethernet / IP - разъем RJ45.  Установка на DIN-рейк. Степень защиты (в соответствии с EN 60529): не менее IP 20. Климатические условия: EN 50090-2-2. Эксплуатация при температуре окружающего воздуха от 0° C до + 45 ° C. Температура окружающей среды от - 25° C до + 70 ° C. Относительная влажность (без конденсата): от 5% до 93%.

1.10	. Switching actuator N 567/11, (8 Amp) 8 ch 5WG1567-1AB11 Siemens

Выключатель нагрузки. Четырехмодульное устройство установки для монтажа на TH35 EN 60715 монтажной рейке. Режим прямого управления (локальное управление). Светодиод для индикации каждого выхода. Электропитание от встроенного источника питания, напряжение питания не более 230 В. Интегрированнаый модуль сопряжения с шиной KNX. Подключение к шине через шинную клемму. Силовой выход: не менее 8 беспотенциальных релейных контактов. Напряжение переменного тока на контактах не более 230В. Коммутируемый ток не более 9А. Степень защиты (в соответствии с EN 60529): не ниже IP 20.

1.11. Шлюз KNX/DALI N141/02 5WG1141-1AB02 Siemens

Управляющий выход DALI. Четырехмодульное устройство установки для монтажа на TH35 EN 60715 монтажной рейке. Питание через шину KNX. DALI интерфейс (в соответствии с IEC 60929): макс. 64 DALI устройств. Ширина более 3 U. DALI напряжения на шине: не более 19 V. Степень защиты (в соответствии с EN 60529): не менее IP 20.

1.12. Модуль дискретного входа Binary input device N 262E11, 16ch 5WG1262-1EB11 Siemens

Устройство дискретного ввода. Шестимодульное устройство установки для монтажа на TH35 EN 60715 монтажной рейке. Светодиод для индикации каждого выхода. Электропитание от встроенного источника питания, напряжение питания не более 230 В. Интегрированный модуль сопряжения с шиной KNX. Подключение к шине через шинную клемму. Максимальная длина линии (неэкраированная витая пара): 100 м. Извещающий вход (беспотенциальный контакт) 16 шт. Определение состояния коммутации на основе напряжения, создаваемого на устройстве. Степень защиты (в соответствии с EN 60529): не ниже IP 20.

1.13. Преобразователь протоколов KNX/MBUS gateway KNX-GW-MBUS-SK01 Arcus

KNX/MBUS шлюз для 3х MBUS устройств. Степень защиты: не менее IP 60. Подключение к шине EIB / KNX. До 16 точек данных (4-байтовые значения с плавающей точкой, эталонные значения)

1.14. Модуль аналогового входа Analog input (4ch, от 0V до 10V, от 4 mA до 20 mA, Pt1000) AE/S 4.2 ABB

Аналоговый вход для датчиков 4 канала. Сопряжение по шине KNX. Эксплуатация от  - 5 ° C до + 45 ° C. Монтажная ширина : не менее 4 модулей, каждый не более  18 мм. Монтажная глубина не более 64,5 мм. Степень защиты (в соответствии с EN 60529): не менее IP 20. Номинальный ток не более 300 mA. Номинальное напряжение не более 24V DC.

1.15. Датчик температуры Temperature Sensor N 258/02 5WG1258-1AB02 Siemens

Модуль измерения температуры многоканальный. Возможность подключения не менее 4 датчиков температуры Pt 1000. Четырехмодульное устройство установки для монтажа на TH35 EN 60715 монтажной рейке. Возможность записи и мониторинга до 4 температур в диапазоне от - 35° C до +145 ° C. Потребляемая мощность: от 2 до 3 Вт. Напряжение питания для шины: от 21 В DC до 30 В DC. Точность измерения: + 0,5 K. Степень защиты (в соответствии с EN 60529): не менее IP 20. Рабочая температура окружающей среды: от - 5° C до + 45 ° C.

1.16	. Датчик температуры Temperature Sensor AQR2531BNW Siemens

Чувствительный элемент тип – Pt 1000. Диапазон измерения температуры от 0° C до 50 ° C. Степень защиты не менее IP 30. Размеры (Ш х В) не более 55 х 55 мм.

1.17. Монтажная панель для AQR2531BNW AQR2500NF Siemens

Монтажная панель для датчика измерения температуры. Размеры (Ш х В) не менее 70,0 х 70,0 мм.

1.18. Датчик температуры накладной Pt1000 QAD2012 Siemens

Поставляется в комплекте с ремешком для труб диаметром от 15 мм до 140 мм. Чувствительный элемент, температура Pt1000. Диапазон измерения температуры от -30° C до +130 ° C. Степень защиты не менее IP42. Размеры (Ш х В х Г) не более 60 х 67 х 43 мм.

1.19. Датчик движения 5WG1255-2AB11 Siemens

Угол регистрации по горизонтали не более 180°. Диапазон чувствительности вперед от 9 м до 11 м. Диапазон чувствительности в каждую сторону от 5 м до 7 м. Настраиваемая дальность не более 4 м. Встроенный датчик яркости, со ступенчаторегулируемой яркостью пределах от прибл. от 1 люкс до 1000 люкс (дневной режим на ночной режим) для измерения освещенности внутри помещения. Степень защиты не менее IP 20. Передача данных с датчика в шину KNX.

1.20. Каплер BCU1 5WG1117-2AB10 Siemens

Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока. Рабочее напряжение: мин. DC 21 В, макс. DC 30 V. Размеры: высота х ширина: не более 45,5 х 44 мм. Монтажная глубина: не более 15 мм. Степень защиты (в соответствии с EN 60529): не менее IP 20. Эксплуатация: от - 5° C до + 45 ° C. Температура окружающей среды: от - 25° C до + 70 ° C. Относительная влажность (без конденсата): от 5% до 93% . 10-ти пиновый разъем.

1.21. Рамка для датчика движения 5TG1801 Siemens

Рамка 1-местная. Цвет титаново-белый. Размеры: не более 80х80 мм.

1.22. Push button interface UP 220/21, 2 fold 5WG1220-2AB21 Siemens

Интерфейс ввода-вывода кнопочного выключателя. Более 3 входов/выходов. Количество групповых адресов не более 120 шт. Блокировка входов с помощью блокирующего объекта. Регулируемое время длительного нажатия кнопки. Настраиваемый вид контакта НО/НЗ. Настраиваемая циклическая передача. Возможность отправки сообщения при восстановлении напряжения шины. Коммутация: по нажатию, по отпусканию, по нажатию/отпусканию кнопки. Передача значения 8 бит, 16 бит: по нажатию, по отпусканию, по нажатию/отпусканию кнопки. Групповое управление 1 кнопкой. Сохранение и вызов 1-битных и 8ми-битных сценариев. Размеры (ВхШхГ): не более 42 mm x 42 mm x 8.5 mm. Обмен данными через шину KNX.

1.23. Датчик освещенности  Presence detector - constant light UP 258/E21 5WG1258-2EB21 Siemens

Датчик присутствия со встроенным регулятором освещенности. Для накладного монтажа. Степень защиты не менее IP 20. Детектор движения. Детектор присутствия. Угол регистрации по горизонтали не более 360°. Угол регистрации по вертикали не более 120° . Дальность в каждую сторону не более 4 м. Диапазон измерения яркости  от 10 люкс до 1500 люкс. Для измерения освещенности внутри помещения. Передача данных с датчика в шину KNX.

1.24. Датчик давления воды от 0 V до 10 V, от 0 bar до 10 bar QBE2002-P10 Siemens

Рабочее напряжение. Менее 30 V AC. Аналоговый выход, сигнальный  DC от 0 V до 10 V. Постоянная времени  менее 5 мс. Соединение: наружная резьба G½ ". Соединительный кабель  3-жильный. Длина кабеля менее 2 м. Температура среды  от -40° C  до +80 °C. Макс. избыточное давление  2-х кратное максимальное значение. Положение при монтаже: любое. Диапазон измерения от 0 МПа до 1 МПа, от 0 бар до 10 бар. Класс защиты не менее IP 65. Габариты (диаметр x l) не более 35 x 107 мм

1.25. Реле контроля фаз RM17

Контроль правильности чередования фаз L1, L2, L3, а также определение обрыва одной или нескольких фаз в трёхфазных сетях питания. При превышении или понижении напряжения контакт реле размыкается через установленную задержку на срабатывание. Номинальный ток: менее 6 А. Номинальное напряжение питания: от 208 В до 440, 50 Гц. Рабочий диапазон: от 183 В до 484 В, 50 Гц.  Контактная группа: 2 переключающихся контакта. Габаритные размеры (ВхШхГ): не более 17,5×90×72 мм.

1.26. Датчик протечки H2O-контакт

Напряжение питания от 5 до 24 В. Потребление в дежурном режиме до 1 мкА. Потребление в режиме тревоги до 200 мА. Нормально открытый беспотенциальный контакт датчика коммутирует цепь 24В, 80мА. Степень защиты оболочки от IP50 до IP60 . Размеры: не более 25 х 25 х 15 мм. Подключение: кабель ПВС 2х0,75.

1.27. Щит навесной Legrand Nedbox 3x12 мод.

Количество рядов: 3. Число модулей: 36+6. Дверь: прозрачная. Размеры (ВхШхГ), мм не более 555x330x86. Соответствуют EN 60439-3. Самозатухание до 650° C. Материал - полистирол. Степень защиты: не менее  IP 40.

1.28. Щит навесной Legrand Nedbox 4x12 мод.

Количество рядов: не более 4. Число модулей: 48+8. Дверь: прозрачная. Размеры (ВхШхГ), мм не более 680 x 330 x 86. Соответствуют EN 60439-3. Самозатухание до 650° C. Материал - полистирол. Степень защиты: не менее IP 40.

1.29	. Труба гибкая гофрированная, легкая, из самозатухающего ПХВ IP55 с зонтом для протяжки кабеля Д=25 мм. DKC

Гибкая гофрированная труба из не распространяющего горение ПВХ пластиката, цвет серый. Диаметр не более 25 мм.  Температура эксплуатации от -25°С до +60°С (при отсутствии механических воздействий). Минимальный радиус изгиба 3 диаметра. Нагревостойкость, тепло и огнестойкость соответствует ГОСТ Р 17675.87; не поддерживает горение, тест проволокой нагретой до 650°С.

1.30	. Автоматический выключатель 16А 1ф Sсhneider Electric

Merlin Gerin. Автоматический выключатель не  более 1 полюса 16A . Кривая отключения: С.

1.31. Автоматический выключатель 6А 1ф Sсhneider Electric

Merlin Gerin. Автоматический выключатель 1 полюс 6A. Кривая отключения:С

1.32. Кабель интерфейсный 2х2х0,8 YE00820 Belden

Кабель для передачи данных по шине EIB. Конструкция кабеля: Однопроволочный. Диаметр кабеля: более 5  мм. Количество проводников: менее 5. Количество витых пap: менее 3. Материал проводника кабеля: медь. Диаметр проводника кабеля: не более 0,813 мм. Сечение проводника кабеля: не более 0,514 мм2. Изоляция: поливинилхлорид. Экранирование: да. Погонная емкость между проводниками: 100  пФ/м. Безгалогенный. Дренажный провод. Оплетка + фольга. Диапазон рабочих температур: от -25° C до +70 °C.

1.33. Кабель сигнальный ПВС 2х0,75

Номинальное напряжение провода ПВС 2х0,75  не более 380 В. Температура окружающей среды при эксплуатации ПВС 2х0,75: от -25°С до +40°С. Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил не более +70°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: сечение до 1,0 мм2 не менее 40 мм, сечение свыше 1,5 мм2 не менее 60 мм.

1.34	.Кабель UTP 4x2x0,5 cat.5e Legrand

Соответствие международным стандартам - ISO/IEC 11801 TIA/EIA 568A. Категория - 5е. Диапазон частот - до 100 МГц. Диаметр проводника - 24 AWG (0,511 мм). Проводник - одножильный, медный. Изоляция – полиэтилен. Оболочка - ПВХ. Наружный диаметр менее 7мм.

2.	Система охранного телевидения

2.1.	ISS01ARM-PREM

ПО поддержки сетевой мультисерверной архитектуры - АРМ "SecurOSPremium"

2.2.	ISS01IP-PREM

ПО поддержки одного IP видеоканала для "SecurOSPremium"

2.3.	ISS01URMM

ПО удаленного рабочего места Мониторинга

2.4.	Видеосервер W7P64/i7_2600/8GDDR1333/T1Tb/T1Tb/DVD±RW/1024_HD5450/KBu/Mu/500W

Операционная система:  Windows 7 – 64 bit. Процессор:  IntelCore I7 – более 2500. Оперативная память:  не менее 8 Gb DDR1333. Жесткий диск:  не менее 1 Tb. Видеокарта:  не менее 1024 Mb

2.5.	Рабочая станция видеоклиента 7P64/i5_2500/4GDDR1333/T500G/DVD±RW/1024_HD5450/KBu/Mu/500W

Операционная система:  Windows 7 – 64 bit. Процессор:  IntelCore I5 – более 2400. Оперативная память:  не менее 4 Gb DDR1333. Жесткий диск:  не менее 500 Gb. Видеокарта:  не менее 1024 Mb

2.6.	Монитор 21.5” Samsung B2240

Широкоформатный монитор, диагональ более 21”, с разрешением матрицы не менее 1920x1080, контрастом не менее 70000:1, яркостью не менее 300 кд/м2, временем отклика матрицы не более 5 мс, угол обзора не менее 170°, интерфейс подключения к ПК DVI+D-Sub, потребляемая мощность не более 45 Вт.

2.7.	Монитор 24” Acer S242HLAbid

Широкоформатный, диагональ более 23", с разрешением матрицы не менее 1920x1080, контрастом не менее 1200000:1, яркостью не менее 250 кд/м2, временем отклика матрицы не более 2 мс, угол обзора не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали, интерфейс подключения к ПК DVI-D, miniD-Sub, HDMI потребляемая мощность менее 28 Вт

2.8.	Видеокамера Beward BD3370

Более 1,3Мп, 1/2.8'' КМОП SONY, не менее 0.05 лк (День)/ не менее 0.001 лк (Ночь), 4 потока H.264/MJPEG, не менее 1920х1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, крепеж для объектива C/CS

2.9.	Объектив для видеокамеры Beward B02406VIR

F от 2.8 мм до 12 мм, F 1.4, 1/2.7", день/ночь, более 1,3Mp

2.10. Термокожух  TH-01  TFortis

Материал кожуха – поликарбонат; влагозащищенное исполнение не менее IP66; антивандальное исполнение; мощность нагревательного элемента – не менее 10 Вт; пространство под видеокамеру не менее 210х63х63 мм; температура от -45°С до +40°С; относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25°С

2.11. Видеокамера Beward BD4370D

Более 1,3 Мп, 1/2.7'' КМОП, не менее 0.05 лк, 4 потока H.264/MJPEG, не менее 1920х1080 25 к/с, WDR, шумоподавление, PoE, объектив 4 мм в комплекте

2.12. Жесткий диск Hitachi 3Tb HUA723030ALA640 (7200rpm) 64Mb RaidEdition

Форм-фактор 3.5".  Объем не менее 3000 Гб. Объем буферной памяти не менее 64 Мб.  Скорость вращения более 5400 rpm.  Подключение SATA 6 Gb/s. Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с. Среднее время доступа (чтение) не более 8,2 мс

2.13. Сетевое хранилище RS3412RPxs

Тактовая частота ЦП не менее 3,1 ГГц (Двухядерный).  Оперативная память не менее RAM DDR3 2ГБ ECC RAM (Расширяемый до 6 ГБ). Тип и количество HDD не более 11 дисков 3,5” SATA(II) или не более 11 дисков 2,5” SATA/SSD. Интерфейс подключения внешнего HDD USB 2.0 x 4, Infiniband x 2 (для подключения внешних модулей расширения RX1211/RX1211RP). Количество портов USB 2.0 – 4. Максимальная совокупная емкость 30 ТБ (10 жестких дисков по 3 ТБ). Горячая замена HDD: Да. Link Aggregation: Да Wake on LAN/WAN: Да. Тип и количество сетевых портов 4 порта GbEthernet (поддерживается установка опциональной сетевой карты с 2 портами 10 GbE). Тип и количество вентиляторов: не менее 4 вентиляторов (80мм X 80мм), дублированные системные вентиляторы, пассивная радиаторная система охлаждения процессора. Автозапуск после падения питания: Да. Тип входного питающего напряжения от 100В до 240В. Выходное напряжение БП, Вольт 12. Частота питающего источника от 50Гц до 60Гц, однофазовое. Энергопотребление Работа: не более 115,5 Вт. Режим сна: менее 60 Вт

2.14. Расширение раздела и резервирование RX1211/RX1211RP

Внутренний жесткий диск: не менее 12 X 3,5" SATA или 12 X 2,5" SATA. Замена жестких дисков в горячем режиме： Да. Интерфейс расширения： 1 порт расширения. Уровень шумов：  менее 50 dB(A). Автозапуск после сбоя питания： Синхронизация с SynologyRackStation. Входное напряжение переменного тока： От 100 В до 240 В. Частота： от 50 Гц до 60 Гц, одна фаза. Рабочая температура： от +5°C до +35°C (от +4,44°C до +35,00°C). Температура хранения： от -10°C до +70°C (от 15°F до 155°F). Относительная влажность： от 5% до 95%.

2.15. Управляемый коммутатор HP 5120-24G EI Switch with 2 Slots                                                                                                                                                                                                                                                                                        не менее 20x10/100/1000 + не менее 4x10/100/1000 or SFP + 4 optional 10GbE ports, Managed static L3, IRF Stacking, 19'

2.16. Коммутатор сетевой HP 1905-24-PoE

Не менее 24 портов RJ-45 10/100 PoE с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE)

2.17. Шкаф напольный 42U TFR-426080-GMMM-GY

Несущая конструкция - листовая сталь не менее 1,5 мм. Боковые стенки - листовая сталь не менее 1 мм. Стекло - ударопрочное, тонированное в массе 5%, не менее 4 мм. Стальная дверь или оправа под стекло - листовая не менее 1,5 мм. Балки для крепления направляющих - листовая сталь не менее 2 мм.  Направляющие - листовая сталь не менее 2 мм. Степень защиты - не ниже IP 20 Допустимая распределительная нагрузка - не менее 500 кг. Покрытие - порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное.

2.18. Вентиляторный блок для напольных шкафов, 6 вентиляторов TLK-FAN6-GY

Несущая конструкция - листовая сталь не менее 2 мм. Количество вентиляторов  не менее 6шт. Напряжение питания не менее 220 В. Потребляемая мощность менее 120 Ватт. Производительность  более 900 Куб.м/ч. Покрытие: Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное

2.19. Шкаф настенный 09U TWC-095350-G-GY

Каркас - листовая сталь не менее 1,5 мм. Боковые панели - листовая сталь не менее 1 мм. Стальная дверь - листовая сталь не менее 1 мм. Стеклянная дверь в стальной раме - листовая сталь не менее 1 мм, стекло. Стекло - тонированное, высокопрочное. Направляющие - листовая сталь не менее 1,5 мм. Покрытие - порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное

2.20. KVM переключатель 4-port USB  TK-409K

Кол-во подключаемых системных блоков не менее 4. Консольная клавиатура USB. Консольная мышь USB. Видео, консоль VGA. Звук, консоль не менее 2 гнезд 3.5 мм. Максимальное разрешение, консоль не менее 2048 x 1536. Питание от USB порта.

2.21. Источник бесперебойного питания APC SU5000RMI5U

Максимальная выходная мощность более 4000 ВА. Эффективная мощность более 3000 Ватт (расчетная). Интерфейс RS-232, Ethernet. Время реакции 2 мс среднее, максимальное - 4 мс. Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 6.5 КА. Кол-во выходных розеток более 7 компьютерных (IEC-320-C13), 2 розетки IEC-320-C19. Расположение розеток: На задней панели. Входное напряжение от 176 В до 282 В, при этом выходное напряжение лежит в диапазоне от 196 В до  253 В. Тип выходного сигнала: Синусоида

2.22. Выключатель автоматический однополюсный 25 А ИЭК

Номинальное напряжение частотой не менее 50 Гц: 230/400 В. Номинальный ток: 25 А.   Номинальная отключающая способность: не менее 6 000 А. Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя: C. Число полюсов: 1. Условия эксплуатации: УХЛ4. Степень защиты выключателя: не ниже IP 20

2.23. Щит пластиковый КМПн 1/2 ИЭК

Вид установки: наружный. Степень защиты: не ниже IP55. Класс защиты: II. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал дверцы: поликарбонат. Рабочая температура: от –20°С до + 70°С.

2.24. Фильтр сетевой DFS 401/405

Номинальное напряжение, В/Гц: не менее 220 В / 50-60. Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт: не более 2200. Максимальный ток нагрузки, А: 10. Максимальная рассеиваемая энергия, Дж: 714. Защищаемые цепи: Фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля. Индикатор состояния защиты: Есть. Фильтр ВЧ помех: Есть Максимальное ослабление ВЧ-помех (от 0,15МГц до 100 МГц), Дб: до 40. Защита от перегрузки и короткого замыкания: Отдельный автоматический несгораемый предохранитель. Защитные шторки от детей: Есть. Крепление на стену: Есть. Количество розеток: более 5

2.25. Кабель ВВГнгLS 3x2,5

Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, низким дымо- и газовыделением. Тип жилы: одножильная. Количество жил, шт.: не менее 3 (трех). Сечение жилы, мм2: не менее 2,5 мм2

2.26. Кабель ВВГнгLS 3x1,5

Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, низким дымо- и газовыделением. Тип жилы: одножильная. Количество жил, шт.: не менее 3 (трех). Сечение жилы, мм 2: не менее 1,5 мм2

2.27. Кабель UTP 4х2х0,5

Неэкранированная витая пара с монолитной жилой, категория не ниже 5е, поливинилхлоридная оболочка. Диаметр жилы не менее 0,51 мм. Число жил – не менее 8

2.28. Коробка коммутационная

Степень защиты не ниже IP 54, размеры не более 100х100х50, из пластика.

2.29. Труба гофрированная с протяжкой d=16

Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой, цвет серый, из самозатухающего ПВХ-пластиката. Диаметр не менее 16 мм

2.30. Держатель для гофротрубы

Держатель для гофротрубы диаметром более 15 мм

2.31. Монтажные хомуты

Хомут размером не менее 4,8х200 мм

2.32. Дюбель-гвоздь 6х40, упак. 100 шт.

Дюбель-гвоздь размером не менее 6х40, упак. 100 шт.

2.33. Кабельный органайзер 19" TLK-OP-450

Высота не менее 1U, пластиковые кольца, глубина колец не менее 70 мм

3. Структурированная кабельная система

3.1.	Шкаф 19" 800х800мм 42U Miracel NS26

Шкаф шириной не более 800 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с боковыми панелями, 4 стальных 19" направляющих (экструдера) с перфорацией, 2 универсальных боковых монтажных панели, крыша с кабельным вводом, ножки, комплект заземления., RAL 7035, FlatPack. Степень защиты: не менее IP 40. Тесты:- заземление согласно VDE 0100 T 540, - IP-тест согласно DIN 40 050 / IEC 529. Максимальная нагрузка: более 115 кг. Габариты: не более 800x2000x800 мм

3.2.	Шкаф 19" 800х1000мм 46U Miracel ASP

Шкаф шириной от 600 мм до 800 мм, передняя стальная перфорированная, задняя стальная перфорированная двери, 4 стальных 19" серверных направляющих (экструдера) с перфорацией, 2 универсальных боковых монтажных панели, глухая крыша, комплект заземления, комплект замков. Степень защиты: не менее IP 20. Тесты: заземление согласно VDE 0100 P 540, вибрация согласно MIL-STD 810 E, IP-Тест согласно DIN 40 050 / IEC 529. Максимальная нагрузка: более 107 kg. Габариты: не более 800x2200x1000 мм.

3.3.	Блок бесперебойного питания Smart-UPS RT

Максимальная подключаемая к ИБП мощность  12 000 Вт / 15 000 ВА. Напряжение на выходе ИБП	230 В или 400 В. Рабочий диапазон входного напряжения при работе от сети (220 В / 380 В) от 160 В до 280 В / от 304 В до 470 В. Управление и сигнализация: - алфавитно-цифровой дисплей, используемый для отображения системных параметров и тревожных уведомлений, - клавиши для программирования порогов срабатывания сигнализации, просмотра параметров и смены индикации. Интерфейсный порт	DB-9 для RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot с предустановленной платой управления AP9631. Выходные соединения	 8 x IEC 320 C19, 2 x IEC Jumpers, 1 х Hard Wire 3-wire (H N+G), 1 х Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Размеры ИБП (Ш x В x Г) не более 432 x 533 (12U) x 773 мм. Размеры с упаковкой (Ш x В x Г) / объем в упаковке	не не более 610 х 990 х 1003 мм / 0,606 м3. Вес нетто не более 247,73 кг. Вес брутто не более 314,09 кг. Батарея: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом и защитой от утечек. Сменный комплект батарей 4 x RBC44. Внешняя дополнительная батарея для увеличения времени автономной работы.

3.4.	Патч-панель AMP336526-1

Патч панель модульная 110 Connect без модулей не менее 24-порт. (для SL модулей).

3.5.	Панель телефонная, 19”,  более 49 портов AMP 1711214-2

Встроенная кабельная поддержка. Использование инструмента типа LSA+. Подключение проводников кабеля диаметром от 0,4 мм до 0,65 мм. Не менее 3 держателей для дополнительных ограничителей натяжения кабеля

3.6.	Оптическая патч-панель, 1U LC Patchpanel

Стальной корпус не менее 19”/ 1U, выдвижная донная часть. Тип адаптеров: ST-ST Simplex, SC-SC Duplex или LC-LC Duplex

3.7.	Точка доступа 802.11g/n-d2.0 2.4-GMz AIR-LAP1252G-E-K9

Размеры (ширина x глубина x высота), см: Без кронштейна: не более 20.62 x 24.18 x 5.97, С кронштейном: не более 20.62 x 24.18 x 6.99. Точка доступа с 2 установленными радиомодулями: 2.31. Шасси точки доступа: 0.95. 2.4 ГГц радиомодуль: 0.68. Параметры питания: AP1250: 36 - 57 В DC. Источник питания и инжектор питания: от 100 В AC до 240 В AC; от 50 Гц до 60 Гц. Потребляемая мощность: AP1250 с 2 установленными радиомодулями RM1252: 18.5 Вт. AP1250 с 1 установленным радиомодулем RM1252: 12.95 Вт. PoE: до 20 Вт. Индикаторы статуса: - Светодиодный индикатор статуса отображает статус функционирования, статус ассоциации, статус ошибок/оповещений, последовательность загрузки, и статус обслуживания. - Светодиодный индикатор Ethernet отображает активность, статус. - Светодиодный индикатор Radio отображает активность радиомодуля, статус. Характеристики памяти и процессора: Оперативная память: более 50 Мб. Флеш-память: более 30 МБ. Интерфейсные порты и слоты расширения: Сетевые интерфейсы:	1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (автоматическое определение скорости). Другие интерфейсы:	1 x RJ45 (консольный порт). Слоты расширения: не менее 2 слотов для радиомодулей. Сетевые особенности: поддерживаемые стандарты: - IEEE 802.11b/g, - IEEE 802.11n draft 2.0, - IEEE 802.11h, - IEEE 802.11d. Режим работы: Объединенный режим. Антенны: 2.4 ГГц: 3 коннектора RP-TNC. Рабочая частота: 2.412 - 2.472 ГГц. Количество каналов: - 2.412 - 2.472 ГГц: 13. Неперекрывающиеся каналы: - 802.11b/g: 20 МГц – 3, - 802.11n: 20 МГц - 3, 40 МГц – 1. Скорость передачи данных:	- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с, - 802.11n (2.4 ГГц): Индекс MCS	GI = 800 нс GI = 400 нс. 20-МГц скорость (Мбит/с)	40-МГц скорость. Режимы модуляции:	Выходная мощность передатчика: - 802.11b: - 23 дБм с 1 антенной, - 802.11g: - 20 дБм с 1 антенной. Особенности безопасности:  - 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, - 802.1X, - Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP); Типы EAP: - Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS), - EAP-Tunneled TLS (TTLS) или Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2), - Protected EAP (PEAP) v0 или EAP-MSCHAPv2, - Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST), - PEAPv1 или EAP-Generic Token Card (GTC), - EAP-Subscriber Identity Module (SIM). Функции: - Возможности Draft 802.11n версии 2.0: - 2x3 MIMO с 2 пространственными потоками, - Maximal Ratio Combining (MRC), - Каналы 20 и 40 МГц, - Скорость передачи данных до 300 Мбит/с, - Объединение пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), - 802.11 DFS (Bin 5), - Поддержка Cyclic Shift Diversity (CSD)

3.8.	Антенна 2.4 GHz 2.2 dBi AIR-ANT2422DB-R

Вес: более 30 г. Внешние условия: Диапазон рабочих температур: от 0°C до 55°C. Технические характеристики: Тип антенны: dipole. Коэффициент усиления антенны (макс):	2.2dBi. Вертикальная ширина луча: не менее  65°. Размер: не менее 5.5". Полоса частот: 2.4GHz. Горизонтальная ширина луча: не менее 360°. Максимальное рабочее расстояние: не менее 91м.

3.9.	Коммутатор Wifi Catalyst 2960S WS-C2960S-24PS-L

Тип устройства:	коммутатор (switch). Возможность установки в стойку: есть. Количество слотов для дополнительных интерфейсов: не менее 4. Объем оперативной памяти:	 более 120 Мб. Объем флеш-памяти: не менее 64 Мб. LAN: Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек. Поддержка работы в стеке: есть. Внутренняя пропускная способность: не менее 40 Гбит/сек. Размер таблицы MAC адресов: не менее 8192. Управление: Консольный порт	есть. Web-интерфейс	есть. Поддержка Telnet: есть. Поддержка SNMP	есть. Маршрутизатор: Протоколы динамической маршрутизации: IGMP v3. Дополнительно: Поддержка IPv6	есть. Поддержка стандартов:	Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Размеры (ШxВxГ) не более  445 x 45 x 386 мм. Вес не более	5.7 кг

3.10	. Контроллер точек доступа 4400 Series AIR-WLC4402-50-K9

Размеры (ширина x глубина x высота), см:	 не более 44.3 x 40.0 x 4.45. Вес, кг: не более 6.95 (с 2 источниками питания). Параметры питания:	Входное питание: от 100 В AC до 240; от 50 Гц до 60 Гц; от 0.43 А до 0.23 А; 50 Вт. Возможность установки резервного источника питания. Индикаторы статуса: - Аплинки: соединение, активность, - Служебный порт: соединение, активность, - Порт утилит: соединение, активность, - Другие индикаторы: статус, тревога, источник питания 1, источник питания 2. Интерфейсные порты и слоты расширения: Слоты расширения: - 2 слота для трансиверов 1000Base-X (аплинки), - 1 слот расширения. Другие интерфейсы: - 1 x RJ45 10/100 Ethernet (служебный порт), - 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet (порт утилит), - 1 x RS232(консольный порт, DB-9 male, DTE-интерфейс). Сетевые особенности: Поддерживаемые стандарты: - IEEE 802.11a, - IEEE 802.11b, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11d, - IEEE 802.11h, - IEEE 802.11n, - IEEE 802.3 10BASE-T, - Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX, - IEEE 802.1Q VLAN, - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol. Сетевые протоколы: - RFC 768 UDP, - RFC 791 IP, - RFC 792 ICMP, - RFC 793 TCP, - RFC 826 ARP, - RFC 1122 требования для интернет-хостов, - RFC 1519 CIDR, - RFC 1542 BOOTP, - RFC 2131 DHCP. Управление: - SNMP v1, v2c, v3, - RFC 854 Telnet, - RFC 1155 информация управления для TCP/IP-интернет, - RFC 1156 MIB, - RFC 1157 SNMP, - RFC 1213 SNMP MIB II, - RFC 1350 TFTP, - RFC 1643 Ethernet MIB, - RFC 2030 SNTP, - RFC 2616 HTTP, - RFC 2665 типы Ethernet-интерфейсов MIB, - RFC 2674 определения управляемых объектов для мостов с классами трафика, мультикаст-фильтрацией, и расширениями виртуальных сетей, - RFC 2819 RMON MIB, - RFC 2863 группа интерфейсов MIB, - RFC 3164 системный журнал, - RFC 3414 User-Based Security Model (USM) для SNMPv3, - RFC 3418 MIB для SNMP, - RFC 3636 определения управляемых объектов для IEEE 802.3 MAUs, - Частные MIB Cisco.  Интерфейсы управления: - Веб-интерфейс: HTTP/HTTPS, - Интерфейс командной строки: Telnet, SSH, последовательный порт. Беспроводная сеть: Поддерживаемые точки доступа:	более 49. Особенности безопасности: Стандарты безопасности: - WPA, - IEEE 802.11i (WPA2, RSN), - RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm, - RFC 1851 The ESP Triple DES Transform, - RFC 2104 HMAC: хеширование ключей для аутентификации сообщений, - RFC 2246 протокол TLS версии 1.0, - RFC 2401 архитектура безопасности для интернет-протокола, - RFC 2403 HMAC-MD5-96 в ESP и AH, - RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 в ESP и AH, - RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm с Explicit IV, - RFC 2406 IPsec, - RFC 2407 определение для ISAKMP, - RFC 2408 ISAKMP, - RFC 2409 IKE, - RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms, - RFC 3280 Интернет-сертификат X.509 PKI и CRL профиль, - RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm и Its Use с IPsec, - RFC 3686 Using AES Counter Mode с IPsec ESP. Шифрование: - WEP и TKIP-MIC: RC4 40, 104 и 128 бит (статические и общие ключи), - SSL и TLS: RC4 128-бит и RSA 1024- и 2048-бит, - AES: CCM, CCMP, - IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC. Аутентификация, авторизация и учетные записи: - IEEE 802.1X, - RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes, - RFC 2716 PPP EAP-TLS, - RFC 2865 RADIUS аутентификация, - RFC 2866 RADIUS учетные записи, - RFC 2867 RADIUS туннельные учетные записи, - RFC 2869 RADIUS расширения, - RFC 3576 динамические расширения авторизации для RADIUS, - RFC 3579 RADIUS поддержка EAP, - RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS установки, - RFC 3748 расширяемый протокол аутентификации, - Аутентификация через веб-интерфейс

3.11. Трансивер 1000BASE-T SFP GLC-T

Трансивер 1000BASE-T SFP. Порты 10/100 Base-T/TX  Нет. Порты 10/100/1000 Base-T/TX Нет. Порты 1000Вase-T/TX: 1. Порты 100Base-FX Нет. Порты 1000Base SX Нет. Порты 1000Base-LX	 Нет. Дополнительная информация: Совместимость: 2940/2948G-GE-TX/2970G-24TS/3560 Series/3750 Series/4000 (CatOS)/4000 (Native)/4948/6000 (CatOS)/6000 (Native)/28xx/38xx

3.12	.Трансивер GЕ SFP GLC-SX-MM

Тип модуля 	SFP (miniGBIC). Количество портов:  1. Сетевой интерфейс: 1000Base-SX. Питание: 3,3В. Тип оптического кабеля: 	Многомодовый. Тип разъема: LC. Скорость передачи: 1Gbps. Совместимость: 2940/2948G-GE-TX/2970G-24TS/3560 Series/3750 Series/4000 (CatOS)/4000 (Native)/4948/6000 (CatOS)/6000 (Native)/28xx/38xx/12000. Габариты: 32.5x23.5x5

3.13.Коммутатор ПК Catalyst 2960S 48 GigE WS-C2960S-48TS-L

Общие характеристики: Тип устройства: коммутатор (switch). Возможность установки в стойку: есть. Количество слотов для дополнительных интерфейсов: 2. Объем оперативной памяти более 126 Мб. Объем флеш-памяти не менее 64 Мб. LAN. Количество портов коммутатора	48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек. Внутренняя пропускная способность не менее 50 Гбит/сек. Размер таблицы MAC адресов	не менее 8196. Управление: Консольный порт	есть. Поддержка Telnet	есть. Поддержка SNMP:	есть. Маршрутизатор: Протоколы динамической маршрутизации	IGMP v3. Дополнительно: Поддержка IPv6	есть. Поддержка стандартов	Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Размеры (ШxВxГ) не более 	445 x 45 x 299 мм. Вес не более	4.8 кг. Дополнительная информация	4 Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек SFP uplink порта

3.14	. Коммутатор серверов Catalyst 4948 WS-C4948-E

Тип устройства	коммутатор (switch). Возможность установки в стойку	есть. Количество слотов для дополнительных интерфейсов  4. Объем оперативной памяти	 более 250 Мб. LAN. Количество портов коммутатора не менее	48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек. Внутренняя пропускная способность	не менее 96 Гбит/сек. Размер таблицы MAC адресов	не менее 32768. Управление: Консольный порт	есть. Web-интерфейс: есть. Поддержка Telnet: есть. Поддержка SNMP: есть. Маршрутизатор: Статическая маршрутизация: есть. Протоколы динамической маршрутизации	IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3, RIP v1, RIP v2, OSPF. Дополнительно: Поддержка IPv6	есть. Поддержка стандартов	Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)

3.15	. Файрвол ASA5520-K8

Физические характеристики: Размеры (ширина x глубина x высота), см:	 не менее 20.04 x 36.20 x 4.45. Вес, кг:	 более 8 кг. Тип установки, особенности конструкции:	 - Форм-фактор: 1 RU, установка в 19" стойку, - Установка в стойку: есть, - Настенный монтаж: нет, - Слот для замка безопасности (для физической безопасности): нет. Параметры питания:	-  Входное напряжение: от 100 В AC до 240, 3.0 А, от 43 Гц до 67 Гц, - Выходная мощность: в устойчивом состоянии - не менее 150 Вт, максимальная - 190 Вт. Характеристики памяти: Память:	более 510 МБ, Минимальный объем системной флеш-памяти:	64 МБ. Интерфейсные порты: Сетевые интерфейсы: - 4 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, - 1 x 10/100 Fast Ethernet. Слоты расширения:	1 x SSM. Доступный пользователю слот для флеш-памяти: 1. Порты USB 2.0:	не менее 2. Последовательные порты: - 1 x RJ-45 консольный порт, - 1 x RJ-45 AUX-порт. Сетевые особенности: Тип лицензии:	Лицензия Data Encryption Standard (DES). Шифрование:	Data Encryption Standard (DES). Пользователи/узлы:	Неограниченное количество. Пропускная способность межсетевого экрана:	До 450 Мбит/с. Максимальная пропускная способность межсетевого экрана и IPS: - До 225 Мбит/с при использовании AIP SSM-10, - До 375 Мбит/с при использовании AIP SSM-20, - До 450 Мбит/с при использовании AIP SSM-40, Пропускная способность 3DES/AES VPN:	До 225 Мбит/с. Пользователи IPsec VPN:	750. Пользователи SSL VPN: - Включено: 2. - Максимум: 750 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5520 Security Plus). Одновременные сессии:	280,000. Количество новых подключений в секунду:	12,000. Виртуальные интерфейсы (VLANs):	150. Контекстная безопасность:	2/20. Высокая доступность:	 - Не поддерживается, - Активность/активность и активность/режим ожидания (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5520 Security Plus), - Стекирование виртуальных сетей и балансировка нагрузки (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5520 Security Plus). Поддержка DMZ:	Не поддерживается

3.16	. Домен контроллер в составе:

Накопитель на жестком магнитном диске 8 шт,

ПО на материальном носителе в товарной упаковке 2 шт

Процессор Intel® Xeon® E5-2403 (четырехъядерный, 1,8 ГГц, 10 МБ, 80 Вт). Количество процессоров 1. Количество ядер процессора не менее 4. Стандартный объем памяти 4 ГБ (1x4 ГБ) RDIMM. Слоты для памяти 12 слота DIMM.  Тип памяти 1R x4 PC3L-10600R-9. Слоты расширения не менее 6 PCIe. Сетевой контроллер  4-портовый адаптер 1 Гбит 366i Ethernet. Блок питания  Gold 460 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом. Контроллер хранилища Dynamic Smart Array B120i/ZM. Форм-фактор не более 2U. HDD 652615-B21 с объемом накопителя 450GB. Форм-фактор 3.5. Интерфейс SAS. Скорость вращения не менее 15000 rpm. Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с. Среднее время доступа, чтение не более 3.5 мс. Ширина не более 106 мм, высота не более 27 мм, толщина не более 170 мм. Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64bit Russian. Код производителя 589256-021.  Тип ПО: операционная система . Тип продукта : лицензия и программа на носителе DVD-ROM. Габариты: не более 28.5x22x3.5.

3.17. Почтовый сервер в составе:

Процессор 1шт,

Накопитель на жестком магнитном диске 8 шт,

Память оперативная  4шт, Блок питания 1 шт

Почтовый сервер:

Процессор Intel® Xeon® E5-2420 (шестиядерный, 1,9 ГГц, 15 МБ, 95 Вт). Количество процессоров 1. Количество ядер процессора	не менее 6. Стандартный объем памяти 12 ГБ (3x4 ГБ) RDIMM. Слоты для памяти 12 слота DIMM. Тип памяти 1R x4 PC3L-10600R-9. Слоты расширения PCIe не менее 6 шт. Сетевой контроллер 4-портовый адаптер 1 Гбит 366i Ethernet на контроллер. Блок питания Gold 750 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом (комплект). Контроллер хранилища Smart Array P420/1 ГБ FBWC. Форм-фактор 2U.  HDD 652615-B21 с объемом накопителя 450GB. Форм-фактор 3.5. Интерфейс SAS. Скорость вращения не менее 15000 rpm. Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с. Среднее время доступа, чтение не более 3.5 мс. Ширина не более 106 мм, высота не более 27 мм, толщина не более 170 мм. Модуль памяти Registered DDR3. Модель   VR1333D3D4R9S/8G. Объем памяти	не менее 8 Гб. Количество модулей в комплекте 1.  Частота функционирования	до 1333 МГц . Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) . Тайминги 9-9-9 . Поддержка ECC.  Чип 512M x 4-bit . Напряжение питания не  более 1.5 В. Пропускная способность 10667 Мб/сек . Потребление энергии  4.365 Вт . Dual rank . 	Размеры упаковки (измерено в НИКСе) не более 17 x 5.5 x 1.5 см. Блок питания HP 750W Common Slot Gold Hot Plug (комплект не менее 750 Вт).

3.18	. Файл-сервер в составе:

Жесткий диск 6 шт

Накопитель на жестком магнитном диске 6 шт

Память оперативная 4шт

ПО на материальном носителе в товарной упаковке 1 шт

Блок питания 1 шт

Файл-сервер:

Процессор Intel® Xeon® E5-2420 (шестиядерный, 1,9 ГГц, 15 МБ, 95 Вт). Количество процессоров 1. Количество ядер процессора	не менее 6. Стандартный объем памяти 12 ГБ (3x4 ГБ) RDIMM. Слоты для памяти 12 слота DIMM. Тип памяти 1R x4 PC3L-10600R-9. Слоты расширения PCIe не менее 6 шт. Сетевой контроллер 4-портовый адаптер 1 Гбит 366i Ethernet на контроллер. Блок питания Gold 750 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом (комплект). Контроллер хранилища Smart Array P420/1 ГБ FBWC. Форм-фактор 2U.  Жесткий диск Constellation ES.2, тип HDD. Назначение	для сервера. Форм-фактор HDD	3.5". Объем не менее 1500 Гб. Объем буферной памяти 	не менее 64 Мб. Скорость вращения	7200 rpm. Подключение SATA 6Gb/s. Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с. Среднее время доступа, чтение 8.5 мс. Среднее время доступа, запись	9.5 мс. Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс. Ударостойкость при работе не менее	40 G. Ударостойкость при хранении не менее 300 G. Время наработки на отказ не менее 1200000 ч. Потребляемая мощность в пределах 10-11 Вт. Размеры (ШхВхД) не более 101.85x26.1x147 мм. Вес 700 г. Жесткий диск 658071-B21 тип HDD. Назначение для сервера. Форм-фактор HDD 3.5". Объем	накопителя не менее 500 Гб. Скорость вращения не менее 7200 rpm. Подключение SATA 6Gb/s. Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с. Размеры (ШхВхД) не более 110.7x26.4x184.2 мм. Вес не более 1360 г. Модуль памяти Registered DDR3. Модель KVR1333D3D4R9S/8G. Объем памяти не менее 8 Гб. Количество модулей в комплекте 1.  Частота функционирования до 1333 МГц . Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) . Тайминги 9-9-9 . Поддержка ECC.  Чип 512M x 4-bit . Напряжение питания не  более 1.5 В. Пропускная способность 10667 Мб/сек . Потребление энергии  4.365 Вт . Dual rank. Размеры упаковки (измерено в НИКСе) не более 17 x 5.5 x 1.5 см. Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64bit Russian. Код производителя 589256-021.  Тип ПО: операционная система . Тип продукта : лицензия и программа на носителе DVD-ROM. Габариты: не более 28.5x22x3.5. . Блок питания HP 750W Common Slot Gold Hot Plug (комплект не менее 750 Вт).

3.19. Cepвep БД в составе:

Процессор 1шт

Накопитель на жестком магнитном диске 10 шт

Память оперативная

4 шт

ПО на материальном носителе в товарной упаковке 1шт

ПО 3 шт

Блок питания 1шт

Cepвep БД:

Процессор Intel® Xeon® E5-2420 (шестиядерный, 1,9 ГГц, 15 МБ, 95 Вт). Количество процессоров 1. Количество ядер процессора	не менее 6. Стандартный объем памяти 12 ГБ (3x4 ГБ) RDIMM. Слоты для памяти 12 слота DIMM. Тип памяти 1R x4 PC3L-10600R-9. Слоты расширения PCIe не менее 6 шт. Сетевой контроллер 4-портовый адаптер 1 Гбит 366i Ethernet на контроллер. Блок питания Gold 750 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом (комплект). Контроллер хранилища Smart Array P420/1 ГБ FBWC. Форм-фактор 2U. HDD 652615-B21 с объемом накопителя 450GB. Форм-фактор 3.5. Интерфейс SAS. Скорость вращения не менее 15000 rpm. Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с. Среднее время доступа, чтение не более 3.5 мс. Ширина не более 106 мм, высота не более 27 мм, толщина не более 170 мм.    Модуль памяти Registered DDR3. Модель   VR1333D3D4R9S/8G. Объем памяти не менее 8 Гб. Количество модулей в комплекте 1.  Частота функционирования до 1333 МГц . Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) . Тайминги 9-9-9 . Поддержка ECC.  Чип 512M x 4-bit . Напряжение питания не  более 1.5 В. Пропускная способность 10667 Мб/сек . Потребление энергии  4.365 Вт . Dual rank . 	Размеры упаковки (измерено в НИКСе) не более 17 x 5.5 x 1.5 см. ПО на материальном носителе в товарной упаковке	MS W2008 Srv R2 Ent 10 CAL Ru. Программное обеспечение Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition, 64-битное, язык - русский, Reseller Option Kit, в комплекте с носителем DVD, устанавливается на серверы с установленными процессорами от 1 до 8, поддерживает работу до 2Tb оперативной памяти, с 10 лицензиями CAL, устанавливается исключительно на серверы HP Proliant. Блок питания HP 750W Common Slot Gold Hot Plug (комплект не менее 750 Вт).

3.20. Бэкап сервер в составе:

Жесткий диск 3 шт

Накопитель на жестком магнитном диске 3 шт

Источник питания 1 шт

ПО на материальном носителе в товарной упаковке 1 шт

Бэкап сервер: Процессор Intel® Xeon® E5-2403 (четырехъядерный, 1,8 ГГц, 10 МБ, 80 Вт). Количество процессоров 1. Количество ядер процессора не менее 4. Стандартный объем памяти 4 ГБ (1x4 ГБ) RDIMM. Слоты для памяти 12 слота DIMM.  Тип памяти 1R x4 PC3L-10600R-9. Слоты расширения не менее 6 PCIe. Сетевой контроллер  4-портовый адаптер 1 Гбит 366i Ethernet. Блок питания  Gold 460 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом. Контроллер хранилища Dynamic Smart Array B120i/ZM. Форм-фактор не более 2U. Жесткий диск 3 Тб Constellation ES.2 ST33000650NS, 24x7. Скорость вращения шпинделя не более 7200 оборотов/мин.  Буфер HDD не менее 64 Мб. Среднее время доступа	8.5 мс при чтении, 9.5 мс при записи. Среднее время ожидания 4.16 мс. Установившаяся скорость передачи данных	до 155 Мб/сек . Интерфейс HDD SATA 6Gb/s. Пропускная способность интерфейса не менее 5 Гбит/сек. Потребление энергии в режиме Idle не более 7.7 Вт. Потребление энергии при чтении/записи 10.7 Вт при случайном чтении. AFR (Annualized failure rate) 0.73%. Уровень шума 2.8 Бел в режиме Idle, 3.2 Бел в режиме Performance seek. Максимальные перегрузки 70G длительностью 2 мс при чтении, 40G длительностью 2 мс при записи, 300G длительностью 1 мс или 2 мс в выключенном состоянии. Защита от ротационной вибрации 12.5 рад/с2 до 1500 Гц. Advanced Format нет. Формат накопителя	3.5". MTBF 1.2 млн. часов. Размеры (ширина x высота x глубина) не более 102 x 26 x 147 мм. Рабочая температура	5 ~ 60°C. Размеры упаковки (измерено в НИКСе) не более 17.3 x 13.5 x 3.5 см. Вес брутто (измерено в НИКСе) не более 0.704 кг.

Накопитель на жестком магнитном диске .  Линейка 658071-B21. Тип HDD. Назначение: для сервера. Форм-фактор HDD  3.5". Объем 500 Гб. Скорость вращения	7200 rpm. Подключение SATA 6Gb/s. Внешняя скорость передачи данных	не менее 600 Мб/с. Размеры (ШхВхД) 110.7x26.4x184.2 мм. Вес 1360 г. Блок питания. Производитель:  HP.   Модель 503296-B21.  Мощность (Вт)  не менее 460.  Габариты: не более  40x19x14. Возможность горячей замены есть. Диапазон входного напряжения 100 В до 240 В. Зеленый сертификат соответствия по стандарту 80 Plus Energy Star. Вес не более 3.62 кг. ПО на материальном носителе в товарной упаковке. Производитель: HP . Название  Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64bit Russian. Код производителя  589256-021. Тип ПО операционная система.  Тип продукта:  лицензия и программа на носителе.  Носитель  DVD-ROM.  Габариты: не более 28.5x22x3.5.

3.21	. Сервер безопасности в составе:

Накопитель на жестком магнитном диске 6 шт

Источник питания 1 шт

ПО на материальном носителе в товарной упаковке 1 шт

Модель HP 668665-421. Процессор Intel® Xeon® E5-2407 (четырехъядерный, 2,2 ГГц, 10 МБ, 80 Вт). Количество процессоров менее 2. Количество ядер процессора не менее 4. Стандартный объем памяти не менее 8 ГБ (2x4 ГБ) RDIMM. Слоты для памяти –не менее 12 слотов DIMM. Тип памяти 1R x4 PC3L-10600R-9. Не менее 6 слотов расширения	 PCIe. Сетевой контроллер 4-портовый адаптер  1 Гбит 366i Ethernet на контроллер. Блок питания Gold 460 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом (комплект). Контроллер хранилища Dynamic Smart Array B320i/512 МБ FBWC. Форм-фактор не более 2U. Жесткий диск HP. Линейка 652615-B21. Тип HDD. Поддержка секторов размером  4 Кб нет. Назначение: для сервера. Форм-фактор HDD не более 3.5". Объем накопителя  450 Гб. Скорость вращения не менее 15000 rpm. Подключение SAS. Внешняя скорость передачи данных не более 600 Мб/с. Среднее время доступа, чтение 3.5 мс. Время доступа full stroke 6.8 мс. Время доступа track to track не менее 0.2 мс. Источник питания мощностью 460 Вт. Система охлаждения - один вентилятор. Дополнительная информация: есть возможность горячей замены. Диапазон входного напряжения 100 В до 240 В. Зеленый сертификат соответствия по стандарту 80 Plus Energy Star. Вес не более 3.7 кг. Программное обеспечение Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64bit Russian.  Производитель: HP.  Код производителя 	 589256-021. Тип ПО: операционная система. Язык: русский. Тип продукта: лицензия и программа на носителе. Носитель DVD-ROM.  Габариты: не более 28.5x22x3.5.

3.22. Консольный коммутатор CS1716i

Максимальное разрешение  2048 x 1536 пикселей. Прочие свойства: Порты ввода/вывода 	1 x SPHD-18 M\n16 x SPHD-17 F\n1 x DB-25 M\n1 x DC In\n1 x RJ-45 F\n1 x RJ-11\n1 x USB1.1 A. Технология подключения 	проводная. Количество портов: 16. Совместимые операционные системы  Windows, Mac OS X, Linux, Sun. Требования к питанию: 5.3VDC. Глубина цвета не менее 24 бит. Вес и размеры: Вес не более 3 кг. Глубина не более 433 мм. Высота не более44 мм. Ширина 	не более 160 мм. Внешние условия: Диапазон рабочих температур от	0 `C до 50 `C. Диапазон рабочей относительной влажности от 0% до 80 %. Диапазон температуры хранения от -20`C до +60 `C. Содержимое упаковки: Поставляемые кабели 	KVM. Инструкция 	Да. Сетевой адаптер в комплекте 	Да. Технические характеристики. Цвет товара 	черный. Монтаж в стойку 	не более 1U. Период обзора 	255 с. Поддержка Hot-Plug 	Да. Материал металл. Plug & Play 	Да. Поддерживаемые браузеры: IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape. Число пользователей не менее 32 пользов. Порты и интерфейсы: Число компьютеров не менее	16. Гнездо входа постоянного тока (DC) 	Да. Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) не менее	1. Аудиосоединения: нет. Энергопитание: Потребляемая мощность (типичная) не более	11 Вт. Питание через USB: 	нет. Индикация/сигналы. Светодиодные индикаторы 	Да. Безопасность: Алгоритмы шифрования данных: SSL/TLS, 802.1x RADIUS.  Экран: Встроенный экран: нет. Сеть: Подключение Ethernet: Да. Сертификаты: Cоответствие RoHS: Да

3.23. Радиотелефон KX-TG 2512

Общие характеристики. Комплектация: база, две трубки. Рабочая частота от 1880 МГц до 1900 МГц. Стандарт DECT/GAP. Радиус действия в помещении / на открытой местности от 50 м до 300 м. Конструкция. Дисплей	на трубке (монохромный с подсветкой), 2 строки. Возможность настенного крепления есть. Автоответчик. Цифровой автоответчик	нет. Функциональные возможности. АОН/Caller ID есть/есть, журнал на 50 номеров. Сервис коротких сообщений (SMS) нет. Громкая связь (спикерфон)	есть. Внутренняя связь (интерком) между несколькими трубками. Конференц-связь (между базой, трубкой/трубками и внешним абонентом)	есть. Память: Ускоренный набор:	нет. Встроенная телефонная книга	есть, не менее, чем на 50 номеров. Память набранных номеров	не менее 5. Питание: Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания)	не менее 18 / 170 ч. Количество аккумуляторов	не менее 2. Формат	AAA. Тип аккумулятора	Ni-MH. Емкость аккумулятора	не менее 550мАч.  Дополнительно: Полифонические мелодии не менее 10. Другие функции и особенности	начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы

3.24. Цифровая АТС KX-TDA100

Предельная ёмкость системы: до 64 внешних линий, до 128 внутренних линий, не менее 128 мобильных абонентов. Соединительные линии: VOIP (H.323 V.2), E1 (QSIG, ISDN PRI EDSS-1, R2 DTMF/MFC/PULSE), ISDN BRI, E&M. Микросотовая связь стандарта DECT. Поддержка русского языка на дисплее системного телефона и в SMDR. Возможность подключать три независимых телефона (два цифровых и аналоговый) к одной внутренней линии (DXDP). Функция DISA (прямой доступ к ресурсам системы). Равномерное распределение вызовов с функциями электронного секретаря (UCD). Идентификация вызывающего абонента (CALLER ID) . Маршрутизация вызова по CALLER ID. Гибкое распределение и ограничение вызовов. Интеллектуальная система маршрутизации исходящих вызовов (ARS). Совместимость с любыми аналоговыми телефонными аппаратами, факсами, модемами. Встроенные гостиничные функции. Встроенные функции колл-центра. Возможность программирования с компьютера, по локальной сети, по модему, через интернет и через ISDN-сеть. Возможность подключения внешних речевых процессоров Panasonic KX-TVM50 и KX-TVM200. Мониторинг и отключение неисправных внешних аналоговых линий. Возможность подключения внешних датчиков и устройств

3.25	.  Кабель

PiMF COMPACT Cable 600 MHz

Характеристики Кат. 7 по ISO 11801 2nd Ed. Индивидуальное экранирование пар и общий экран из фольги. Диаметр проводников 0,573 мм (AWG 23). Оболочка LSZH

3.26. Кабель Cable cat 5, UTP solid 24AWG, 25 пар

Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, PVC, PowerSum, 24AWG, 25 пар, катушка 305 м

3.27. Оптический кабель, 50/125 ОМЗ, 12 fibers

Классификация кабеля	Многомодовый. Количество волокон	не менее 12. Дополнительная информация. Универсальные кабели с плотным буфером. Оболочка из малодымного не содержащего галогенов материала (LSZH). Для использования внутри здания и внешней прокладки. Для магистралей (Backbone) и горизонтальной проводки (Fiber-to-the-Desk). От 4 до 48 волокон в плотном буфере не менее 900 мкм. Стекловолокно E-Glass препятствует проникновению влаги и защищает от грызунов (опция).

3.28. Кабель для консольного коммутатора Зм 21-5203U

3.0 м. кабель/шнур, USB (клавиатура+мышь) +монитор => SPHD DB15 (PC: HD DB15 Male+USB Type A male; KVM: SPHD DB15 Male)

3.29. Универсальный соединитель KITASSTREZ

Универсальный соединитель лотка

3.30. Коммутационный шнур

Коммутационный шнур Cat.6a, S/FTP, оболочка LSZH. Технические характеристики: Категория Cat.6a

3.31. Коммутационный шнур

Коммутационный шнур Cat.6a, S/FTP, оболочка LSZH, белый, 0.5 м, Категория	Cat.6a

3.32	. Труба гофрированная 32 мм

Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой, цвет серый, из самозатухающего ПВХ-пластиката. Диаметр не менее 32 мм

3.33. Проволочный лоток 54x400 мм CF54/400EZ

Проволочный лоток. Высота не более   54 мм. Ширина(L) не более 400 мм. Длина не менее 3000 мм. Выдерживает нагрузку не менее 3,1 кг/м

3.34	. Проволочный лоток 54x100 мм CF54/100CZ

Проволочный лоток. Высота не более 54 мм. Ширина(L) не более 100 мм. Длина не более 3000 мм. Выдерживает нагрузку не менее 3,1 кг/м

3.35	. Элемент отбойного потолочного крепежа для подвеса на шпильке 200 и 300-х лотков 586020

Элемент двойного потолочного крепежа для подвеса на шпильке 200 и 300-х лотков

3.36. Шпилька 8мм TF8/1000EZ

Шпилька не менее 8мм

3.37.Гайка 8мм EEC8EZ

Гайка не менее 8мм

3.38. Кабельный хомут-"липучка" 300х16 мм с кольцом,

Кабельный хомут-"липучка" не менее 300х16 мм с кольцом

3.39	. Органайзер 19" кабельный 1U

Материал: Сталь. Габариты: не более 55x22мм

3.40	. Крепеж для направляющих с перфорацией 100 гаек и 100 винтов

Крепеж для направляющих с перфорацией для не менее 100 гаек и 100 винтов

3.41	. Блок розеток Compact 19"

Блок розеток 19", 7 розеток +UPS коннектор

3.42. Комплект замков в шкаф 1.130.940.9

Комплект замков в шкаф, 4 замка + 8 ключей

3.43	. Кабельное кольцо 38х 193мм 5.040.025.0

Кабельное кольцо не менее 38х 193мм

3.44	. Органайзер кабельный вертикальный 41U

Органайзер кабельный вертикальный более 40U

3.45	. Органайзер кабельный вертикальный 46U

Органайзер кабельный вертикальный более 45U

3.46	. Модуль тип SL 1711342-1

Модуль  Тип модуля - SL. Категория - cat.6.

3.47	. Лицевая панель 2-портовая 45х45 угловая со шторками 1711797-1

Лицевая панель 2-портовая не менее 45х45 угловая со шторками

3.48. Коробка для монтажа универсальная, глубина 40мм, гл.40мм

Коробка для монтажа универсальная, глубина не менее 40мм, 2П

3.49. Суппорт на 4 модуля

Материал	ПВХ. Количество модулей	4. Дополнительные характеристики: Монтаж:	На винтах.

Вес не более 0.072 кг

3.50. Рамка 2Х2м гор белая

Тип	: Рамка. Материал	ПВХ. Количество модулей	более 3. Дополнительные характеристики: Тип установки	Горизонтальная. Цвет: Белый

3.51	. Распределительная коробка

Корпус: из самозатухающего полистирола. Cтепень горючести V-O по стандарту UL 94. Степень защиты: не менее IP 30 по стандарту DIN 40050. Распределительные устройства малой емкости предназначены для применения в закрытых помещениях. Комплект поставки: корпус, монтажный хомут на 3 плинта LSA-PLUS 2/10, дверь с поворотным запирающим устройством. Размеры (ВхШхГ): не более 170х140х75 мм. Вес: более  0,4 кг.

3.52. Плинты 2/10 с норм, замкнутыми контактами

Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар обеспечивает возможность разрыва цепи электрического соединения, измерений в обоих направлениях или установки элементов комплексной электрической защиты. Для установки на монтажные хомуты 2/10

3.53. Сплайс-кассета

Сплайс кассета для не менее 24 КДЗС

3.54. Адаптер LС Duplex Adapter

Адаптер оптический дуплекс, многомод LC

3.55	. Монтажный шнур, 900m buffered, MM 50/125 XG, 1m

Монтажный шнур, 900m buffered, MM 50/125 XG. Тип/назначение оборудования: Оптический патч-корд. Классификация кабеля	Многомодовый. Количество волокон	1. Длина патч-корда / кабеля в упаковке, м	1. Дополнительная информация: Прецизионная машинная полировка. Технология оптимальной геометрии торца волокна (OPC) для OM3, OM4 и OS2

3.56	. Гильза 657054-000

Термоусаживаемые гильзы типа SMOUV длиной не менее 62 мм для защиты  сварки, упаковка не менее 100 шт.

3.57. Оптический патч-корд LС /LС Duplex

Оптический патч-корд. LС /LС Duplex

3.58. Стол для хранения ноутбуков

Стол для хранения ноутбуков стальной, две полки, вместимость каждой не менее 15 ноутбуков. Размеры не более 43" x 27.38" x 45"

4.	Система контроля и управления доступом

4.1.	Кабель ВВГнгLS 3x2,5

Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, низким дымо- и газовыделением. Тип жилы: одножильная. Количество жил, шт.:  более 2, Сечение жилы, мм2: не менее 2,5 мм2

4.2.	Кабель ПВС 3х0,75

Провод соединительный типа ПВС с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 380/660 В ГОСТ 7399-97. Тип жилы: Многопроволочная медная жила. Количество жил, шт.: 3 (три). Сечение жилы, мм2: не менее 0,75 мм2

4.3.	Кабель ШВВП 2х0,75

Шнур соединительный на напряжение до 450 В. Гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Тип жилы: Многопроволочная медная жила. Количество жил, шт.: более 1. Сечение, мм2: не менее 0,75 мм2

4.4.	Кабель РК-75-3-32

Кабель коаксиальный радиочастотный с внутренней изоляцией из вспененного полиэтилена с оболочкой из белого маркированного ПВХ пластиката. Внутренний проводник - медная жила. Диаметр внутреннего проводника 0,57 мм. Диаметр по внутреннему диэлектрику 2,85  мм. Диэлектрик вспененный полиэтилен. Внешний проводник медная проволока. Диаметр проволоки экрана  не менее 0,12  мм. Плотность оплетки не менее 87%. Наружный диаметр 4,4 мм. Материал оболочки - ПВХ пластикат белого цвета

4.5.	Кабель UTP-5e 4х2х0,5

Неэкранированная витая пара с монолитной жилой, категория не ниже 5е, поливинилхлоридная оболочка, диаметр жилы 0,51мм, число жил – более 7

4.6.	Кабель M.BOON 6x0,22-6C

Многожильный провод из луженой меди без экрана. Количество жил, шт.: 6 (шесть). Сечение жилы, мм2: не менее 0,22 мм2

4.7.	Кабель КСПВГ 10х0,5

Кабель с многопроволочными медными жилами, гибкий. Количество жил, шт.: 10(десять). Сечение жилы, мм2: не менее 0,5 мм2

4.8.	Кабель КСПВ 4х0,5

Кабель с однопроволочными медными жилами. Количество жил, шт.: 4 (четыре). Сечение жилы, мм2: не менее 0,5 мм2

4.9.	Кабель КСПВ 2х0,5

Кабель с однопроволочными медными жилами. Количество жил, шт.: 2 (две). Сечение жилы, мм2: не менее 0,5 мм2

4.10. Гофротруба 16мм

Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой, цвет серый, из самозатухающего ПВХ-пластиката. Диаметр не менее 16 мм

4.11. Гофротруба 20мм

Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой, цвет серый, из самозатухающего ПВХ-пластиката. Диаметр не менее 20 мм

4.12. Кабель-канал 20х10

Кабель-канал. Размеры не менее, мм: 20х10. Полезное сечение не менее, мм2: 180

4.13. Щитовой корпус бокс пластиковый ЩРН-24

Шкаф металлический навесной. Степень защиты: не ниже IP20. Количество модулей: не менее 24. Комплектация: не менее 2 DIN-реек, защитная панель, замок. Габаритные размеры (A×В×Н): не менее 395×310×120 мм.

4.14. Панель видеодомофона DVC-211

Панель видеодомофона 4-х проводная накладная угловая вандалозащищенная с видеокамерой. Разрешающая способность: не менее 420 твл. Угол обзора по горизонтали: не менее 72 град. Размеры, мм: не более 137x40x24

4.15. Монитор видеодомофона  DPV-4MTN

Черно-белый видеодомофон с трубкой не менее чем на 2 камеры. Тип экрана: кинескоп, диагональ не менее 4 дюйма. Потребляемая мощность: не менее 24 Вт. Температурный режим: от -10 до +40° С. Размеры (В*Ш*Г): 220*190*70 мм.

4.16. Сервер системы СКУД

Накопитель на жестком магнитном диске 6 шт.

Источник питания 1 шт

ПО на материальном носителе в товарной упаковке 1 шт

Процессор     Intel® Xeon® E5620   (4 ядра, 2.40 ГГц, 12 МБ L3, 80 Вт). Количество процессоров     1. Чипсет     Intel® 5520. Стандартный объем памяти     8 ГБ. Слоты для памяти     12 слотов DIMM. Тип памяти     2 x 4ГБ DDR3 RDIMM. Слоты расширения     4. Сетевой контроллер     2 порта 1Гб/с NC362i. Блок питания 460 Вт с возможностью горячей замены (опционально). Контроллер хранилища     Smart Array P410/256МБ SAS RAID с BBWC. Оптический привод: -. Форм-фактор     более 1U. Источник питания: 460 Вт. Накопитель: Емкость (ГБ) 300. Тип исполнения:      Внутренний. Твердотельный накопитель (SSD)      Нет. Гибридный      Нет. Серверный      Да. Форм-фактор (дюймов)   3.5. Максимальная скорость вращения (RPM)      15000. Изменяющаяся скорость вращения      Нет. Скорость передачи данных  6 Гбит/сек. Интерфейс подключения  SAS. Габариты:      29x22x14. ПО: Название Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64bit Russian Комплектно с клавиатурой, мышь, колонки

4.17. Системный блок ПК

Операционная система Лицензионная Microsoft® Windows 7 Professional RUS 64-bit  . Офисное программное обеспечение Без офисного ПО. Процессор Intel® Atom D525 DualCore (1.80 GHz, 1MB L2 Cache). Оперативная память SO-DIMM не менее 2GB DDR3-1333. Жесткий диск 2.5" 250GB 5400rpm SATA hard drive. Видеокарта Intel® Graphics Media Accelerator 3150 Integrated Video. Звуковая карта Интегрированный двухканальный звук. Сетевая карта Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX. DVD-RW. Комплектно с клавиатурой , мышь USB

4.18. Монитор Samsung 2243NW

22" LED Монитор серии Y 2243NW. Видеосигнал - Аналог. RGB. Тип синхронизации - Отдельная(по горизонт./вертикали), композитный, SOG. Входные разъемы - 15 контактный D-Sub. Динамики – Нет. Потребляемая мощность – не более 45 Вт. Размеры прибора со стойкой (ШхВхГ) - 505,5x417,2x217,5

4.19. Устройство приема разовых электронных пропусков OMA 43.601

Приёмник одноразовых пропусков «Гоблин», исполнение «Эконом» OMA-43.601. Напряжение питания оборудования стойки: не более 12 V AC. Средняя мощность, потребляемая от сети: не более 10 VA. Пиковая мощность, потребляемая от сети: не более 20 VA. Ёмкость бункера (при использовании одноразовых пропусков толщиной 1,8 мм): 150 штук

4.20. Контроллер системный. Кронверк СМ-01

Контроллер семейства "Кронверк". Максимальное количество хранимых событий, не более

48000. Количество точек доступа, не менее 16. Исполнительные механизмы, до 16 шт. Стандарт интерфейса связи RS-232, RS-485. Максимальная дальность магистрали связи 1200 м. Напряжение питания не менее 220±15% В, 50 Гц. Потребляемая мощность, не более 1,5 ВА

4.21. Контроллер универсальный сетевой. Кронверк АТ+

Контроллер семейства "Кронверк". Количество поддерживаемых считывателей до 2. Тип считывателя Wiegand26, Wiegand40/42. Количество поддерживаемых турникетов (замков) не более 2. Стандарт интерфейса связи RS-485. Максимальная дальность магистрали связи более 1000 м

4.22. Считыватель бесконтактных карт доступа EM-02

Считыватель бесконтактных карт доступа EM-marine. Считыватель proximity, накладной, расстояние считывания 15-17 см, карты EM-marine, выход Wiegand 26, Touch Memory. Технические характеристики: - Cтандарт карт EM-Marin, - Напряжение питания не менее - 12В,  - Ток потребления, не более - 100мА, - Расстояние считывания для карт – не  более 15 cм, - Габаритные размеры – не более 101х55х24 мм, - Удаленность считывателя от контроллера - 25 м

4.23. Контроллер биометрический BioSmart

Контроллер биометрический BioSmart-E с емкостным сканером. Максимальное количество отпечатков в локальном режиме не менее 500. Максимальное количество отпечатков в серверном режиме не менее 3000. Габаритные размеры (L x W x H) не более 175х75х54 мм. Встроенный считыватель карт  EM-Marine

4.24. Биометрический терминал для турникета TTR-04

Биометрический терминал для турникета TTR-04 (Perco). Максимальное количество отпечатков в локальном режиме не более 4500. Максимальное количество отпечатков в серверном режиме не более 30000. Габаритные размеры (L x W x H) не более 280х255х120 мм

4.25. Контрольный считыватель карт KC

Контрольный считыватель. Стандарты интерфейса связи - USB 1.1. Питание от USB-порта компьютера. Ток потребления, не более 200 мА. Тип считываемых идентификаторов Карты EmMarin и HID. Скорость обмена 19200 бод. Габаритные размеры считывателя не более 110х80х40 мм

4.26. Конвертер интерфейса КИ-06

Конвертер интерфейса СКД КИ-06. Скорость передачи информации не менее 115200 бод. Стандарты интерфейса связи USB, RS-485. Максимальная дальность магистрали связи(RS-485) 1200 м. Максимальная дальность магистрали связи(USB) 2 м. Питание от USB-порта компьютера, ток потребления, не более 100 мА

4.27. Биометрический контрольный сканер для ПК BioLink U-Match 3.5

Биометрический контрольный сканер BioLink U-Match 3.5. Способ сканирования: оптический. Окно сканирования отпечатков не менее: 25,5 * 18 мм. Разрешение не менее: 508 dpi. Скорость сканирования не менее: 1/15 с. False Acceptance Rate (FAR — вероятность допуска «чужого»): 10-9 (1 случай из 1 000 000 000). Размеры (длина * ширина * высота): 45 * 63 * 26 мм. Вес: 120 г. Интерфейс: USB 2.0/1.1, plug&play, кабель 2 м в комплекте поставки. Рабочая температура: от -10°С до +55°С. Влажность (без конденсата): от 30% до 90%. Энергопотребление (по USB): 350 мВт (режим сканирования), 100 мВт (режим Standby), 40 мВт («спящий» режим). Исполнение: настольное корпусное устройство

4.28. Защелка электромеханическая универсальная Effeff 37

Защелка электромеханическая универсальная Effeff 37. Ширина не менее 20.5 мм. Глубина не менее 28 мм

4.29. Турникет-трипод электромеханический TTR-04.1G

Турникет-трипод электромеханический TTR-04.1G. Напряжение питания стойки турникета 10 – 14 В. Мощность, потребляемая турникетом не более 8,5 Вт. Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел./мин. Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел./мин. Ширина зоны прохода 600 мм. Габаритные размеры турникета (длина×ширина×высота): без планок 280×260×1050 мм, с планками 855×810×1050 мм

4.30. Стандартные преграждающие планки PERCo-AS-04

Стандартные преграждающие планки PERCo-AS-04. Материал:  нержавеющая сталь

4.31. Ограждение стационарное до 1,2м

Ограждение стационарное до 1,2м. Материал:  нержавеющая сталь

4.32. Ограждение антипаника

Ограждение антипаника PERCo-BH02. Материал:  нержавеющая сталь

4.33. Стойка калитки с увеличенной створкой PERCO-WMD-04

Стойка калитки с увеличенной створкой PERCO-WMD-04. Электропитание БПК: от сети переменного тока от 210 В до 230 В /50Гц. от внешнего источника питания 12 В постоянного тока. Рабочее напряжение, подаваемое на стойку калитки 12 В постоянного тока. Потребляемая мощность не более 12 Вт. Пропускная способность в режиме однократного прохода 25 чел./мин. Габаритные размеры калитки (В×Ш×Г) 1040×785×160 мм. Ширина зоны прохода более 600 мм. Масса нетто не более 27 кг.

4.34. Кнопка "Выход" НО-02

Кнопка выхода пластиковая накладная, надпись "Выход»

4.35. Магнитоконтактный, врезной датчик ИО 102-6

ИО-102-6 (СМК-6) извещатель охранный магнитоконтактный, геркон. Диапазон коммутированных напряжений от 0,02 В до 72 В постоянного или переменного тока. Диапазон коммутированного тока от 0,001 А до 0,3 А, но суммарная мощность на контактах не должна превышать 10 Вт. Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при токе пропускания (от 100мкА до 10мА). При соосном расположении датчика и задающего элемента контакты извещатели должны быть: Замкнуты - при расстоянии между ними менее 7 мм при монтаже на металлических конструкциях и 10 мм при монтаже на немагнитных конструкциях; Разомкнуты - при расстоянии между ними более 45 мм.

4.36. Реле с блоком, 12В, 12А рэк77/3

Номинальный ток контактов In, A 3; 5; 10. Номинальное напряжение цепи контактов, В переменный ток 230, постоянный ток 24. Номинальное напряжение катушки управления Uc, В переменный ток 12; 24; 230, постоянный ток 12; 24. Количество групп переключающих контактов 3; 4. Сопротивление контактов, мОм 50. Сопротивление изоляции, мОм 100. Электрическая износостойкость, не менее, циклов 105. Механическая износостойкость, не менее, циклов 107. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP40

4.37	. Блок питания СКАТ-1200М

Блок питания СКАТ-1200М. Напряжение питающей сети, от 187 В до 242 В. Габаритные размеры, мм, не более 228х228х102. Постоянное выходное напряжение, В: при наличии сети	от 11,4 до 12,6, при отсутствии сети от 9 до 12,6

4.38. АКБ 7 а/ч

Аккумуляторная батарея 7Ач DT1207. Напряжение 12 В. Емкость 7Ач

4.39. Ламинатор наклеек Easyphoto-125

Ламинатор наклеек Easyphoto-125.  Количество валов: более 3. Нагревательная система: Горячие валы с внешним кумулятивным нагревом.  Максимальная ширина ламинирования, мм: 125. Максимальная толщина ламинируемого материала, мм: 1 мм Допустимая толщина применяемых пленок, мкм: от 75 до 125. Максимальная скорость ламинирования, мм/мин, постоянная: 300.  Рабочая температура горячего ламинирования, 0С: Постоянная, 115.  Возможность холодного ламинирования: нет. Реверс: есть.  Напряжение питания: 220В/50Гц. Мощность, Вт: 200. Габариты, мм: 271х175х92. Вес, Кг: более 1,0

4.40. Фотопринтер Epson STYLUS Photo R240

Фотопринтер Epson STYLUS Photo R240. Тип принтера: четырехцветный (CMYK). Технология печати: струйная пьезоэлектрическая

4.41. Фотоаппарат Canon IXUS 130

Фотоаппарат Canon IXUS 130. Светочувствительный элемент  не менее 14.1 Мпикс. Размеры и вес 92х56х18 мм 133 г

4.42. Электронный ключ Кронверк CPB Ethernet.

Электронный ключ Кронверк CPB Ethernet для программного обеспечения "Кронверк Профессионал"

4.43. Модуль передачи SMS-сообщений

Модуль передачи SMS-сообщений программного обеспечения "Кронверк Профессионал"

4.44. GPRS модем

GPRS модем

4.45. Выключатель автоматический 1-полюсный Legrand DX 06369

Автоматический выключатель 1п 2A, 10kA (тип С)

4.46. Выключатель автоматический 1-полюсный Legrand DX 06368

Автоматический выключатель 1п 1A, 10kA (тип С)

4.47. Выключатель автоматический 1-полюсный Legrand DX 06374

Автоматический выключатель более 1п, более 9A, 10kA (тип С)

4.48. Расцепитель независимый Legrand 07360

Независимый расцепитель от 12 В до  48 В

4.49. Коробка распределительная 100х100х50 DKC

DKC Коробка распределительная 100х100х50, 6 вводов. Материал: самозатухающий АБС пластик. Степень защиты:не ниже IP55. Ударная прочность: 6Дж. Цвет: серый, RAL 7035.

5. Система сети связи

5.1. Стойка 19" R-206W

Телекоммуникационный шкаф 19 дюймов, высота не более 20U, глубина не более 600 мм, съемные боковые стенки, стеклянная дверь, настенное крепление, разборный, цвет черный

5.2.	LCD Телевизор Panasonic TH-37PR11RH

Диагональ экрана (дюйм) – не менее 37 дюймов. Формат экрана – 16:9. Разрешение – не менее 1024х768. Яркость (кд/м2) – в диапазоне 1300-1600. Поддержка HDTV. Экранное меню на русском. Возможность крепления на стену. Вес (кг) не более 25 кг (24кг). Частота обновления 100Гц. Контрастность 400:1. Динамическая контрастность 15000:1.

5.3.	DVD проигрыватель Panasonic DVD-S58EE-K

Поддерживаемые форматы: - аудио: MP3, WMA, - видео: DIVX, MPEG4, - изображений: JPEG. Поддержка CD/DVD, CD/DVD±R/RW, SVCD, Video CD. Видеостандарты: PAL. Формат видео: DIVX, MPEG-4. Формат изображений: JPEG. ЦАП: 12-бит. / 108 МГц. Встроенные декодеры: Dolby Digital, DTS. Аудио ЦАП: 24-бит / 192 кГц. Отношение сигнал / шум: 90 дБ. Динамический диапазон: 80 дБ. Компонентный видео выход • RCA x 3. SCART • 21-конт. HDMI выход • 19-конт. Аудио выход • RCA x 2. Аудио выход • RCA. Встроенный адаптер питания • 220 В • 10 Вт.

5.4.	Цифровой образовательный инструментальный модуль "Электронное расписание"

ЖК-панель 42 дюймов. Сенсорный экран

5.5.	Rollo Universal Экран настенный подпружиненный

Размер 200х200 см.

5.6.	BenQ MX760 Проектор

Разрешение – не менее 1024х768. Световой поток, ANSI-лм – не менее 3700. Частота кадров, Гц 48-120. Частота строк, кГц 31-99. Контрастность 5300:1. Срок службы лампы, часов от 2000 до 3000. Проекционное соотношение 1,4-2,4:1. Энергопотребление, Вт не более 500. Вес, кг не более 3,5

5.7.	BenQ 3D Googles. 3D Очки

Время отклика  -  не более 1.7 мс. Контрастность  -  1000:1. Угол обзора  -  50º . Дальность работы   ~8 м. Датчик  -  DLP Link (фото датчик). Температура хранения  от  -10 º C до + 60º C. Температура работы  от  0 ºC до 50ºC. Допустимая влажность  от  20% до 85%. Энергопотребление  -  4мВт / ~ 55ч. Источник питания  -  2 батарейки типа CR2032. Габариты  -  не более 45.9 x 168.8 x 165.2 мм

5.8.	Прибор с полным движением (Вращающаяся голова) Roxton SPOT MR 1200 + Flight Case

Прибор с полным движением, 2 цветовых колеса по 8 цветов, "радуга" в каждом (возможность их комбинации), 8 фиксированных и 6 вращающихся гобо, Позиционирование гобо, призма, фокус, мер, строб (от 1 до 7) Гц,

Зум от 13 до 32 градусов, Движение 16 бит – 540 х 250 градусов, Управление DMX – 18 каналов, Потолочный крепеж, страховочный трос, DMX кабель 5м, Транспортировочный кейс

5.9.	Прибор с полным движением (Вращающаяся голова)  Roxton WASH MR 1200 + Flight Case

Прибор с полным движением. Линза Френеля. Синтез цвета CMY+8 цветов. Регулировка угла луча от 12 до 17 градусов. Изменение формы луча, фрост, диммер, строб (от 1 до 7) Гц. Управление DMX 16 каналов. Потолочный крепеж, страховочный трос, DMX кабель 5м. Транспортировочный кейс

5.10. Лампа для Roxton MR series 1200

МНК 1200	. Мощность не менее 1200 Вт

5.11. Прожектор Roxton SH 1200HMI 1200

Питание от 190 В до 240 В (50 Гц). Лампа HMI 1200W/GS. Мощность не менее 1500 Вт. Управление DMX 512. Каналы 4 CH. Вес – не более 40 кг.

5.12. HMI 1200 Лампа для Roxton SH 1200

Тип цоколя: SFc15.5. Мощность лампы: не менее 1200 Вт.

5.13. Контроллер DMX с ПО SUNLITE SL 2048 EC

Наличие программного обеспечения. Не менее 512 каналов в DMX512

5.14. Генератор дыма. Roxton Smoke 1500.

Питание: от 220 В до 240 В (50 Hz). Мощность: не менее 1500 Вт. Управление: Пульт ДУ. Предохранитель: 250V/10A. Время нагревания: не более 8 мин. Объём ёмкости: не менее 2.5 л. Вес: менее 10 кг

5.15. Жидкость для генератора дыма 5л. Smoke fluid.

Емкость не менее 5л.

5.16. Генератор мыльных пузырей. Roxton BM300.

Генератор мыльных пузырей. Два вращающихся колеса. Выброс пузырей: от 3 м до 4 м. Управление: радио ДУ. Бак с жидкостью выносной. Габариты: не более 470x400x470 мм. Вес: не более 14,6 кг. Применяемая жидкость: Involight SL8211W

5.17. Жидкость для генератора мыльных пузырей. Bubble fluid.

Емкость не менее 4л.

5.18. Стобоскоп Roxton Strobe 1500 DMX.

Стробоскоп 1500 Вт. Управление DMX 512. Лампа XOP 15

5.19. Прибор световых эффектов. Roxton Blinder

3 режима работы (DMX-512, master/slave, звуковая активация), Строб-эффект 1-25 всп/с, Эффект "пульсации", Единый диммер и блэкаут для 3-х цветов, Эффект радуги, 4-х позиционный LED-дисплей, 8 заводских программ (могут быть запущены с DMX-контроллера). Угол раскрытия луча. 53 градуса - стандартная линза, 46 градуса - опциональная линза, 64 градуса - опциональная линза.  Встроенный беспроводной интерфейс управления. Встроенный аккумулятор рассчитанный на 4 - 6.5 часов работы. Светодиоды 12 x 1 Вт (4 красных, 4зеленых, 4 синих). Срок жизни не менее 100 000 часов.

5.20. Прожектор Roxton PL270 LED

Питание: от 220 В до 240 В (50 Гц). Мощность: 30 Вт. Управление: DMX 512, 6 каналов. Габариты: не более 193 х 222 х 172 мм. Вес: не более1.6 кг

5.21. Колорчейнджер Apogee Color-Spot

Лампа MSD/HSD250. 8 дихроичных фильтров. Управление DMX

5.22. Лампа для колочейджера Osram EMH 250/80SE

Мощность не менее 250 Вт. Цветовая температура в диапазоне от 7000 К до 8000К

5.23. Акустическая система пассивная Wharfedale MX-115 500Вт

Тип АС: 15", двухполосная пассивная. Частотный диапазон: от 50 Гц до 20 кГц. Чувствительность: 98 дБ. Дисперсия: 75 х 75. Максимальное звуковое давление: 131 дБ. Импеданс: 8 Ом. Мощность RMS: 500 Вт. Музыкальная: 1000 Вт. Пиковая:2000 Вт. Громкоговоритель  WHARFEDALE Размер НЧ динамика: 15" WHARFEDALE PRO. Размер ВЧ динамика 50 мм / 2". Диаметр катушки 35 мм / 1.4". Материал диафрагмы: титан. Форма: круглый. Тип: 2-полосный, 1,9 кГц. Высота: менее 770 мм. Ширина фронтальная: не более 458 мм. Ширина тыльная: не более 254 мм. Глубина: 450 мм. Вес: не более 36,9 кг. Форма: трапеция. Материал покрытия: краска. Цвет покрытия: серый. Материал корпуса: Березовая фанера. Толщина стенок корпуса: не более 18 мм. Разъемы: 2 х Speakon

5.24. Настенный кронштейн для крепления акустических систем Proel KP570

Материал труб: сталь. Длина плеча: 390 мм. Максимальная нагрузка: не менее 35 кг. Диаметр посадочного места: 35 мм. Вес кронштейна: не более 2,9 кг. Цвет: чёрный

5.25. Сабвуфер Wharfedale MX-218В

Мощность - 1600 Вт (RMS). Максимум SPL - 144 дБ

5.26. Сценический монитор Wharfedale MX-112М

Мощность - 400 Вт (RMS). Максимум SPL - 129 дБ

5.27. Усилитель Roxton RX-Extra 3000

8 Ом стерео 2 х 1000 Вт. 4 Ом стерео 2 х 1500 Вт. 2 Ом стерео 2 х 1950 Вт. 8 Ом мостовой режим 3000 Вт. 4 Ом мостовой режим 3900 Вт. Частота раздела кроссовера 120 Гц. НЧ обрезной фильтр 30 Гц. Защита от скачков напряжения есть. Защита от КЗ есть. Защита от перегрева есть. Защита от перегрузки на входе есть. Защита от перегрузки на выходе есть. Защита "Мягкий старт" есть. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность 1.0 В. Режим работы стерео/параллельный/мостовой. Режим работы вентилятора двухскоростной. Входной импеданс сбалансированный 20 кОм. Входной импеданс несбалансированный 10 кОм. Отношение сигнал/шум более 100 дБ. Дэмпинг фактор более 700. Интермодуляционные искажения 0.5%. Гармонические искажения (от 20 Гц до 20 кГц, 8 Ом) 0.5%. Класс усилителя H+ . Входы XLR+XLR. Выходы 3 х Speakon. Вес не более 32.0 кг

5.28. Усилитель Roxton RX-Extra 4000

8 Ом стерео 2 х 1300 Вт. 4 Ом стерео 2 х 2000 Вт. 2 Ом стерео 2 х 2200 Вт. 8 Ом мостовой режим 4000 Вт. 4 Ом мостовой режим 4400 Вт. Частота раздела кроссовера 120 Гц. НЧ обрезной фильтр 30 Гц. Защита от скачков напряжения есть. Защита от КЗ есть. Защита от перегрева есть. Защита от перегрузки на входе есть. Защита от перегрузки на выходе есть. Защита "Мягкий старт" есть. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность 1.0 В. Режим работы стерео/параллельный/мостовой. Режим работы вентилятора двухскоростной. Входной импеданс сбалансированный 20 кОм. Входной импеданс несбалансированный 10 кОм. Отношение сигнал/шум более 100 дБ. Дэмпинг фактор более 700. Интермодуляционные искажения 0.5%. Гармонические искажения (от 20 Гц до 20 кГц, 8 Ом) 0.5%. Класс усилителя H+. Входы XLR+XLR. Выходы 3 х Speakon. Вес не более 38.0 кг

5.29. Усилитель Wharfedale S2500

Выходная мощность в стереорежиме: (8 Ом; THD 0,1%; 1 кГц). 2×490 Вт. Выходная мощность в стереорежиме: (4 Ом; THD 0,1%; 1 кГц). 2×760 Вт. Выходная мощность в стереорежиме: (2 Ом; THD 0,1%; 1 кГц) 2×1050 Вт. Выходная мощность в мостовом режиме: (8 Ом; THD 0,1%; 1 кГц) 1400 Вт. Выходная мощность в мостовом режиме: (4 Ом; THD 0,1%; 1 кГц) 2200 Вт. Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц (0/-0,5 дБ); от 10 Гц до 40 кГц (0/-2 дБ). Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,03%. Уровень собственных шумов: -95 dBu. Усиление по напряжению: 33 дБ. Входное сопротивление: 20 кОм (бал.), 10 кОм (небал.). Входная чувствительность: 1,08 В. Максимальный входной уровень: +22 dBu. Класс: H. Индикатор сигнала: включается около -35 dBu. Индикатор клиппинга: включается около 2×800 Вт/4 Ом. Индикатор лимитера: включается около 2×840 Вт/4 Ом. Виды защит: мягкий старт, постоянный ток, перегрузка и короткое замыкание, перегрев. Питание: от 220 В до 240 В/50 Гц. Размеры: 96×482,6×427 мм. Масса: 17,7 кг

5.30. 12-ти канальный микшерский пульт Studiomaster MCX12

Количество каналов не менее 12. Микрофонные входы более 11. Стерео-входы 2. Транспортировочный кейс в комплекте нет. Микрофонный (min/max) 10/60 дБ. Линейный (min/max) -10/40 дБ. Стерео линейный -∞/12 дБ. Микрофонный канал -128 дБ. Стерео канал -101 дБ. Микрофонный канал от 10 кГц до 60 кГц. Стерео канал от 10 кГц до 60 кГц. HI 12 кГц. Размеры (ШхВхГ) не более 523 х 183 х 583 мм. Вес не более 13 кг

5.31. Кроссовер Wharfedale XO-204X

Частотный диапазон (от +2до -3 дБ) от 10 Гц до 40 кГц. Отношение сигнал/шум 90 дБ. Уровень нелинейных искажений + шум менее 0,004%. Перекрёстные помехи менее -80 дБ (от 20 Гц до 20 кГц). Диапазон раздела частот 60 Гц—10 кГц. Уровень собственных шумов -95 дБ. Входы и выходы: Тип разъёмов XLR. Входное сопротивление 20 кОм (симметр.), 10 кОм (несимметр.). Максимальный входной уровень +20 дБ (симметр./несимметр.). Выходное сопротивление 50 Ом (симметр.), 100 Ом (несимметр.). Максимальный выходной уровень +21 дБ. Питание: Напряжение/частота ~230 В/50 Гц. Потребляемая мощность 12 Вт. Размеры и масса: Размеры не более 482×250×46 мм. Масса не более 2,92 кг

5.32. Графический эквалайзер Wharfedale WPG 335

Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц (±1 дБ). Общие нелинейные искажения: менее 0,03% (20 Гц—20 кГц). Отношение сигнал/шум: -90 дБ. Частоты фильтров: 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1k; 1,2k; 1,6k; 2k; 2,5k; 3,1k; 4k; 5k; 6,3k; 8k; 10k; 12k; 16k; 20k. Максимальный диапазон регулировки частоты: ±12 дБ. Диапазон регулировки уровня: ±6 дБ. Регулируемый обрезной фильтр: от 10 до 250 Гц (18 дБ/окт.), от 3до 40 кГц (18 дБ/окт.). Входное сопротивление:  20 кОм (симм.)/15 кОм (несимм.).  Выходное сопротивление: менее 150 Ом (симм.). Потребляемая мощность: 12 Вт. Размеры: не более 483×90×200 мм. Масса: не более 5 кг.

5.33. Двухканальный компрессор Wharfedale PROCOMP

Двухканальный компрессор/лимиттер/гейт.

5.34. Двухканальный автоматический подавитель DBX AFS 224-EU

Входы: - Разъемы: XLR, TRS 1/4", - Тип: электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита, - Импеданс: симметрия/несимметрия более 50/более 25 кОм несимметрия более +20 dBu, - Коэф. подавления синфазной помехи: более 40 дБ на 1 кГц, типично более 55 дБ на 1 кГц. Выходы: - Разъемы: XLR, TRS 1/4", - Тип: электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита, - Импеданс: симметрия 120 Ом/несимметрия: 60 Ом, - Макс. выходной уровень: +20 dBu. Системные параметры АЦП: - Тип : 24 бит dbx Type IV™ Conversion System, - Динамический диапазон конвертера: более 113 дБ A-взвешенный, более 110 дБ невзвешенный, в полосе 22 кГц, - Динамический диапазон Type IV™:119 A-взвешенный, более 117дБ невзвешенный, в полосе 22 кГц, - Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц, от +0 до -0.5 дБ, - Перекрестные помехи: менее -80 дБ на 1 кГц, на входе 0 дБ. Системные параметры ЦАП: - Разрешение: 24 бит Динамический диапазон: типично 112 дБ, A-взвешенный, в полосе 22 кГц, типично 109 дБ, невзвешенный, в полосе 22 кГц. - Коэф. гарм. искажений + шум: 0,003% типично при +4 dBu, на 1 кГц, на входе 0 дБ, - Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц, от +0 до -0.5 дБ, - Перекрестные помехи: <-80 дБ на 1 кГц, на входе 0 дБ

5.35. Радиосистема Wharfedale USX 800HD/HC

Радиочастота: от 529 МГц до 865 МГц. Количество каналов: 50 каналов. Полоса частот микрофона: от 50 Гц до 18 кГц. Дальность действия: 100 м. (на открытой местности). Микрофонный выход: -14 дБ/100 Ом (XLR). Линейный выход: 4 дБ/5 кОм (JACK 1/4). Питание: 220В/50 Гц от адаптера 12-15В/1A. Аксессуары: пластиковый кейс для переноски в комплекте. Размеры: не более 44х220х160 мм

5.36. Комплект из 3-х суперкардиодных динамических микрофонов Wharfedale DM 4.0S 3 Pack

Тип микрофона: динамический. Полоса частот: от 45 Гц до 18 кГц. Чувствительность: 53 дБ. Сопротивление: 250 Ом. Комплектация: 3 микрофона с держателями, кейс для транспортировки

5.37. Стойка микрофонная "Журавль" Roxton MS006

Стойка микрофонная «журавль», Высота от 1000 до 1760 мм. Метал. Узел

5.38. Моторизованный проекционный экран Draper Paragon Экран 450х599

Полезная площадь экрана - 450х599 см. Моторизованный. Вес менее 400 кг.

5.39. Проектор Eiki LC-XL100

Яркость: 5000 ANSI лм. Дисплей: LCD x 3. Реальное разрешение: 1024x768. Контрастность: 1000:1. Лампа: - тип – NSHA, - количество – 1, - мощность - 275 Ватт. Размеры: не более 490 x 435 x 164 мм. Вес: не более 9.70 кг

Масштабирование и фокусировка: моторизованные. Коэффициент масштабирования: оптическое - 1.69x. Корреция трапеции:  - вертикальная, - горизонтальная, Сдвиг линз: - вертикальный +40 / -40%, - горизонтальный +10 / -10%. Частота строк: от 15.00 до  100.00 kHz. Частота кадров: от 48.00 до 100.00 Hz. Полоса пропускания: 140.00 MHz. Входы: - VGA, - DVI-I, - BNC тип 5, - Video, - S-video, - YPbPr, - аудио Mini Jack. Выходы: - VGA. Порты управления: - USB порт. Видео совместимость: PAL,SECAM,NTSC. Питание: 100-240V 50/60Hz.

5.40. Объектив Eiki AH-24771 Объектив для Eiki LC-XL100

Фокусное расстояние: от 45.6 до 73.8 мм. Диафрагма: от F1.82 до F2.34. Вес не более 1,2 кг.

5.41. Видеокамера Sony NEX-VG10E

Тип: flash. Формат: AVCHD. Светочувствительный элемент: Матрица КМОП (CMOS). Количество пикселей: 14.6 млн. пикселей. Количество пикселей (фото): 14 млн. пикселей. Оптика: Оптический зум 11 x. Стабилизатор изображения: оптический. Дисплей и видоискатель: Размер диагонали дисплея: 3 дюйма. Запись: Разрешение (режим видео): 1920 x 1080; 1440 x 1080. Тип карты памяти: Memory Stick; SDXC; Secure Digital Card (SD); SDHC. Габариты / вес: Ширина: не более  97 мм. Высота: не более 132 мм. Глубина: не более 29.4 мм. Вес: не более 1300 гр

5.42. Штатив Libec TH-650

Напольный трипод, Для видеокамер. Максимальная высота 152 см. 2D-головка (съемная). Встроенный уровень. Нагрузка до 4 кг. Вес: не более 3.2 кг

5.43. Сумка LowePro Rezo 190 AW

Универсальная сумка. Материал: текстиль. Размеры: ВхТхД: 22.50х23х31 см. Место для дополнительного объектива. Дождевик в комплекте

5.44. Аккумулятор Sony NP-FV100

Тип увеличенной емкости: Технология Li-Ion. Емкость: 3900 мАч. Размеры (ШxВxГ): 32x56x45 мм. Вес: 195 г. Напряжение: 6.8В

5.45. Зарядное устройство Sony AC-VQV10

Высокоскоростное двойное зарядное устройство для аккумуляторов InfoLITHIUM серий P, H и V. На информационном дисплее отображается объем и текущий уровень зарядки аккумулятора в процентах. Совместимые аккумуляторы: NP-FV50/70/100/NP-FH50/70/100/NP-FP50/70/100

5.46. Кабель питания ВВГнгLS 3х1,5

Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, низким дымо- и газовыделением. Тип жилы: одножильная; Количество жил, шт.: 3; Сечение жилы, мм2: не менее 1,5 мм2

5.47. Кабель DLC 224 DMX

Кабель DMX, 4+экран, защита от истирания, гибкий, всепогодный

5.49. Кабель SPK104-1

Кабель акустический 2x4,0 мм2, диаметр 9,0 мм

5.50. Кабель SPK104

Кабель акустический 2x2,5 мм2, диаметр 8,0 мм

5.51	. Труба гофрированная 25мм ПВХ

Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой, цвет серый, из самозатухающего ПВХ-пластиката. Диаметр 25 мм