Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000036 от 28.03.2013 г.

Техническое задание

на оказание услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции с механическим побуждением и кондиционеров

1. Место оказываемых услуг: МБУЗ «ГСП № 2», по адресу: 614070 г. Пермь, ул. Крупская,51а и ул. Студенческая,32.

2. Требования к оказанию услуг определяются следующими документами:

-  санитарными нормами и правилами, действующими на территории Пермского края;

-  требованиями и нормами технике безопасности и пожарной безопасности;

3. Требования к дезинфицирующим средствам, используемых при проведении работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Допускается использование дезинфицирующих средств только при наличии свидетельства о государственной регистрации (регистрационное удостоверение), выданного в установленном порядке, инструкций (методических указаний) по их применению, сертификата соответствия.

4. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора и до 31.12.2013 г.

5. Объем оказываемых услуг

-  общее количество систем приточной вентиляции с механическим побуждением и систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением   630 п.м.;

- общее количество  кондиционеров – 23 шт.;

- очистка и дезинфекция, проведение аэродинамических испытаний систем вентиляции 1 раз в год;

- очистка и дезинфекция фильтров, теплообменников и корпуса внутреннего блока   кондиционеров;

- дезинфекция, антисептическая обработка вентиляционных камеры (тех. этаж), 368 м3; 1 раз в год;

- дезинфекция, антисептическая обработка  вентиляционных камеры (подвал), 296 м3; 1 раз в год;

- дезинфекция вентиляционных шахт, 1 раз в год;

- замена материала фильтра систем приточной вентиляции;

6. Работы по очистке и дезинфекции системы вентиляции должны выполняться в соответствии с СанПИН 2.1.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров",СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

7. Требования к оказываемым услугам:

Технологический процесс очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования предусматривает организацию и проведение работ, не мешающие работе МБУЗ «ГСП № 2»

План проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

1. Выбор способа очистки системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

2. Выбор метода дезинфекции.

3. Выбор дезинфицирующего средства (при химическом методе дезинфекции).

4. Расчет потребного объема дезинфицирующего средства.

5. Определение перечня дезинфекционной аппаратуры и техники, которые предполагается использовать, подготовка их к работе.

6. Выбор бактерицидного оборудования на основе современных ультрафиолетовых технологий для установки в систему вентиляции и кондиционирования воздуха.

7. Оповещение администрации объекта о проведении работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха, мерах предосторожности.

8. Осуществление демонтажа системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

9. Проведение очистки.

10. Проведение дезинфекции.

11. Установка в систему вентиляции и кондиционирования воздуха ультрафиолетового оборудования (при необходимости).

12. Монтаж системы.

13. Учет работ по очистке и дезинфекции.

14. Оценка эффективности очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

- 8. Соблюдение мер безопасности при проведении работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для предупреждения случаев травматизма при проведении работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования все работы производятся только при неработающих вентиляционных агрегатах.

Выключение и включение систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов после проведения работ осуществляет представитель эксплуатирующей организации. Сотрудники и лица, работающие  в здании, в котором проводятся работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов, должны быть заранее оповещены о сроках проведения работ и мерах предосторожности. Перед началом работ места, опасные для работы, необходимо оградить, снабдить надписями и указателями.

9. По результатам проведенных работ должны быть представлены в течение 10 дней следующие документы:

- протокола бактериологических лабораторных исследований, подтверждающие эффективность очистки и дезинфекционной обработки вентиляционных систем;

- протокола аэродинамических испытаний систем вентиляции;

- акт - приема передачи оказанных услуг.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000036 от 28.03.2013 г.

- ПРОЕКТ ДОГОВОР _________

- на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Пермь                                                                                                                                                   «____» ____________ 20_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» (МБУЗ «ГСП № 2»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании решения котировочной комиссии (протокол от «___» __________ 20_ г. № __________________________) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель  по заданию Заказчика обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, и собственными силами и средствами) работы на оказание услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции с механическим побуждением и кондиционеров в МБУЗ «ГСП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32 и ул. Крупская,51а  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  договором.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить оплату выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, их наименование, требования,  предъявляемые к работам, срок выполнения работ  определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение N 1 к договору)  который является неотъемлемой частью договора.

2. Общие положения договора

2.1. Предусмотренные настоящим договором работы должны быть выполнены Исполнителем в
полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим зако-
нодательством  Российской Федерации.

2.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, собственными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования.

2.3. Работы должны быть выполнены Исполнителем  качественно в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.

2.4. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Исполнителем  и Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2.5. Выполненные работы должны отвечать требованиям технических условий, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, международным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их передачи по акту приема-сдачи работы  Заказчику лежит на Исполнителе.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Исполнителем  с момента заключения и до 31.12.2013 года.

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-графиком работ (Приложение № 3 к договору) которое являются неотъемлемой частью договора.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет  ____________________________________________ (__________________________________________________________________________________________________)  в том числе  НДС _________________________ и не подлежит увеличению в период действия настоящего договора.

4.2. Общая стоимость работ включает в себя стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и по доставке рабочей силы до места выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена каждого вида работ устанавливается в Калькуляции стоимости работ (Приложение № 2 к договору).

4.3. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  платежными поручениями.

4.4. Расчет с Исполнителем осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента представления Исполнителем Заказчику подписанного сторонами акта приема-сдачи работ и счета на оплату выполненных по договору работ.

4.5. Цена договора  является неизменяемой  на  весь период  действия  договора.

4.6  Стоимость работ, не требующих замены узлов и агрегатов. Входит в стоимость ТО.

5. Порядок сдачи - приема выполненных работ

5..1. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется по акту сдачи-приема выполненных работ. Стороны подписывают акт сдачи-приема выполненных работ в двух экземплярах при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать акт сдачи-приема выполненных работ, то он должен представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, направив последнему Акт обнаружения недостатков с указанием перечня  выявленных в процессе приемки  работ  недостатков и сроков их устранения. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Исполнителем  недостатков за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

6. Обязанности сторон

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Обеспечить Исполнителю  доступ в помещение МБУЗ «ГСП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32 и по ул. Крупская,51а  ко всем объектам, подлежащим техническому обслуживанию.

6.1.2. Выделить из своего персонала постоянного ответственного представителя. Участвующего в подготовке и приемке работ по ТО оборудования, и производящего совместно с представителем Исполнителя в установленном порядке записи о выполненных работах в Акте сдачи-приема услуг и журнале по ТО оборудования.

6.1.3  Своевременно извещать Исполнителя о выявленных отступлениях от договора  или иных недостатков в работе немедленно направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения. Участвовать в обследовании этих объектов.

6.1.4  Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования в том числе изложенные в эксплуатационной документации.

6.1.5  Обеспечить сохранность технического оборудования и прочего имущества Исполнителя, используемого в целях исполнения договора .

6.1.6. Оплатить выполненные Исполнителем работы по цене и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего договора.

6.2.  Исполнитель обязан:

6.2.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с действующими санитарными правилами, гигиеническими нормами, инструкциями и методическими указаниями.

6.2.2 В случае получения письменных жалоб,  заявлений или Актов обнаружения недостатков Заказчика оперативно принимать меры по выявлению причин возникновения недостатков и их устранению.

6.2.3.  Выполнить работы в сроки, предусмотренные в разделе 3. настоящего договора, и в приложениях к нему.

6.2.4. От начала работ до их завершения и приемки заказчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность имущества Заказчика.

6.2.5. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации.

6.2.6. Предоставить заказчику копии документов на право проведения работ.

6.2.7. Давать Заказчику консультации и предложения по вопросам эксплуатации оборудования, как при непосредственном заключении договора на основании данных предварительного обследования объектов специалистами Исполнителя, так и в процессе осуществления услуг в течение всего договорного периода.

6.2.8.  Предоставить Заказчику сертификаты и иную документацию на используемые материалы.

6.2.9. Выполнять все работы в соответствии с требованиями техники безопасности пожарной безопасности.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного настоящим договором срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

7..2. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответствующих
качеству и прочим обязательным требованиям материалов (оборудования), а также за нарушение  выполнения плана-графика работ, установленного в пункте 3.1. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику единовременны штраф в размере 10% 
 от цены договора за каждое такое нарушение в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента выставления пре-
тензии и за свой счет устраняет нарушение.

7.3. За нарушение сроков устранения  недостатков работ, установленных Актом обнаружения недостатков,

Исполнитель  выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

7.4.Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

8. Ответственный представитель

8.1.  Ответственным представителем Заказчика назначается________________________________________________

____________________________________________________________________________(должность, ФИО, телефон)

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего контракта "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

9.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

9.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна в письменном виде, как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка,  выданная компетентным органом государственной власти/ управления Российской Федерации.

9.6.Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10. Порядок разрешения споров, претензии сторон

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Срок действия договора

11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

11.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

12.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.6. Приложение 1 – Техническое задание.

Приложение 2 – Расчет стоимости услуг.

Приложение 3 –План-график работ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГСП № 2» 614070, г.Пермь, ул.Студенческая, 32 ИНН 5906005737 КПП 590601001 Департамент финансов г.Перми, МБУЗ ГСП № 2 л/с 06920003406 РКЦ Пермь, г.Пермь р/с 40701810300003000001 БИК 045744000 телефон/факс (342) 263-12-76 Главный врач ________________ Чупракова Е.В М.П. «_____»______________20_г. | ПОДРЯДЧИК: М.П. «_____»______________20_г. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № ___________ от «_______» ________ 20_ г.

Техническое задание

на оказание услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции с механическим побуждением и кондиционеров

1. Место оказываемых услуг: МБУЗ «ГСП № 2», по адресу: 614070 г. Пермь, ул. Крупская,51а и ул. Студенческая,32.

2. Требования к оказанию услуг определяются следующими документами:

-  санитарными нормами и правилами, действующими на территории Пермского края;

-  требованиями и нормами технике безопасности и пожарной безопасности;

3. Требования к дезинфицирующим средствам, используемых при проведении работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Допускается использование дезинфицирующих средств только при наличии свидетельства о государственной регистрации (регистрационное удостоверение), выданного в установленном порядке, инструкций (методических указаний) по их применению, сертификата соответствия.

4. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора и до 31.12.2013 г.

5. Объем оказываемых услуг

-  общее количество систем приточной вентиляции с механическим побуждением и систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением   630 п.м.;

- общее количество  кондиционеров – 23 шт.;

- очистка и дезинфекция, проведение аэродинамических испытаний систем вентиляции 1 раз в год;

- очистка и дезинфекция фильтров, теплообменников и корпуса внутреннего блока   кондиционеров;

- дезинфекция, антисептическая обработка вентиляционных камеры (тех. этаж), 368 м3; 1 раз в год;

- дезинфекция, антисептическая обработка  вентиляционных камеры (подвал), 296 м3; 1 раз в год;

- дезинфекция вентиляционных шахт, 1 раз в год;

- замена материала фильтра систем приточной вентиляции;

6. Работы по очистке и дезинфекции системы вентиляции должны выполняться в соответствии с СанПИН 2.1.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров",СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

7. Требования к оказываемым услугам:

Технологический процесс очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования предусматривает организацию и проведение работ, не мешающие работе МБУЗ «ГСП № 2»

План проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

1. Выбор способа очистки системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

2. Выбор метода дезинфекции.

3. Выбор дезинфицирующего средства (при химическом методе дезинфекции).

4. Расчет потребного объема дезинфицирующего средства.

5. Определение перечня дезинфекционной аппаратуры и техники, которые предполагается использовать, подготовка их к работе.

6. Выбор бактерицидного оборудования на основе современных ультрафиолетовых технологий для установки в систему вентиляции и кондиционирования воздуха.

7. Оповещение администрации объекта о проведении работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха, мерах предосторожности.

8. Осуществление демонтажа системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

9. Проведение очистки.

10. Проведение дезинфекции.

11. Установка в систему вентиляции и кондиционирования воздуха ультрафиолетового оборудования (при необходимости).

12. Монтаж системы.

13. Учет работ по очистке и дезинфекции.

14. Оценка эффективности очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

- 8. Соблюдение мер безопасности при проведении работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для предупреждения случаев травматизма при проведении работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования все работы производятся только при неработающих вентиляционных агрегатах.

Выключение и включение систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов после проведения работ осуществляет представитель эксплуатирующей организации. Сотрудники и лица, работающие  в здании, в котором проводятся работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов, должны быть заранее оповещены о сроках проведения работ и мерах предосторожности. Перед началом работ места, опасные для работы, необходимо оградить, снабдить надписями и указателями.

9. По результатам проведенных работ должны быть представлены в течение 10 дней следующие документы:

- протокола бактериологических лабораторных исследований, подтверждающие эффективность очистки и дезинфекционной обработки вентиляционных систем;

- протокола аэродинамических испытаний систем вентиляции;

- акт - приема передачи оказанных услуг.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОДРЯДЧИК:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач __________________Чупракова Е.В.                       _______________________________

МП.                                                                                                      МП.

«_____» ________________ 20_ г.                                                 «____» __________________ 20_г.

Приложение № 2 к договору № ___________ от «_______» ________ 20_ г.

Калькуляция стоимости работ

Приложение № 3 к договору № ___________ от «_______» ________ 20_ г.

План-график работ

на оказание услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции с механическим побуждением и кондиционеров

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Место выполнения работ:  г. Пермь, ул. Студенческая 32 и по ул. Крупской 51 а

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОДРЯДЧИК:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач __________________Чупракова Е.В.                       _______________________________

МП.                                                                                                      МП.

«_____» ________________ 20_ г.                                                 «____» __________________ 20_г.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000036 от 28.03.2013 г.

«Форма котировочной заявки»

Котировочная заявка на участие в запросе котировок,
извещение № 0356300000413000036 от 28.03.2013 г.

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

______________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000036 от 28.03.2013 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

При определении начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ использовались цены подрядчиков, специализирующихся на выполняемых работах.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем сбора коммерческих предложений.

Расчет начальной (максимальной) цены договора производился на основе средней арифметической цены итогов коммерческих предложений.

| Наименование | Кол-во | Исполнитель № 1 | Исполнитель № 2 | Средняя арифметическая цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на оказание услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции с механическим побуждением и кондиционеров | 1 | 142 200,50 | 209 850,00 | 176 025,25 | 176 025,25 |
| Итого |  |  |  |  |  |

Итого – 176 025 (Сто семьдесят шесть тысяч двадцать пять рублей 25 копеек)

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (1 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 2 (6 стр.) |
| 3. Форма котировочной заявки (Приложение № 3) | 8 (1 стр.) |
| 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 4) | 9 (1 стр.) |