Приложение № 3 к извещению о проведении

аукциона в электронной форме

от 25.04.2013г.

Техническое задание

по капитальному ремонту системы вентиляции, пусконаладочные работы

поликлиники  № 2 по  ул. Ласьвинская,68/а

| Наименование материала, товарный знак или марка, производитель. | Описание технических характеристики предлагаемого материала. |
| --- | --- |
| Вентилятор канальный | Степень защиты электродвигателя не менее IP 41 , клеммной колодки не менее IP 51. Напряжение от 220 до 280 В. Частота от 40 до 65 Гц. Ток от 2,5 до 5 А. масса не более 55 кг. Уровень звукового давления «к окружению» от вентилятора, работающего при макс. нагрузке в помещении с норм. звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м – не более 80Дб. Тип электропривода либо Е1, Е2 или Е3. Сечение канала не менее 400х200 и не более 800х450мм. |
| Калорифер электрический | Вес не более 45 кг. Степень защиты: не менее IP 41. температура срабатывания автоматического перезапуска термостата защиты от перегрева не более 61°С, температура срабатывания ручного перезапуска термостата защиты от перегрева не более 136°. Мощность не менее 40 кВт. Ток не менее 60.0 А. Напряжение не менее 230/3фазы и не более 490/3. |
| Фильтр воздушный | Класс очистки не менее EU3. Фильтры ФЛР должны иметь возможность установки как горизонтально так и вертикально. Вес не более 10 кг. |
| Клапан воздушный с электроприводом | Жалюзи и корпус должны быть снабжены резиновыми уплотнителями. Монтаж клапана в воздуховоде производится с помощью болтовых соединений. Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от пространственного положения их установки. Момент вращения не менее 5,0 Нм. Вес не более 7 кг. |
| Шумоглушитель | Максимальная рабочая температура не менее 55°С, максимально допустимая скорость не менее 8 м/с. Количество перегородок не менее 2. |
| Гибкие вставки | Вес не более 3,5 кг. |
| Решетка наружная | Решётка должна быть с установленными в неё неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы, изготовлена из алюминия. |
| Диффузор приточный | Диффузоры должны быть изготовлены из стали и иметь защитное порошковое покрытие, Диаметр воздуховода, не менее 90мм. |
| Диффузор приточный | Диффузоры должны быть изготовлены из стали и иметь защитное порошковое покрытие, Диаметр воздуховода, не менее 120мм. |
| Диффузор приточный | Диффузоры должны быть изготовлены из стали и иметь защитное порошковое покрытие, Диаметр воздуховода, не менее 180мм.. |
| Решетка регулируемая | Решетки должны быть оснащены регуляторами расхода воздуха. Размер не менее 190х80мм |
| Решетка регулируемая | Решетки должны быть оснащены регуляторами расхода воздуха. Размер не менее 180х185мм |
| Клапан обратный RSK | Диаметр не менее 100 мм. |
| Клапан противопожарный с эл. Приводом | Клапан должен соотвествовать требованиям СНиП 41-01-2003. |
| Вентилятор канальный | Степень защиты электродвигателя не менее IP 41 , клеммной колодки не менее IP 51. Вращение рабочего колеса не менее 2200 и не более 2700 об/мин). Мощность электродвигателя не менее 0,16 кВт но не более 0.2 кВт Тип электропривода – Е1, Е2 или Е3 |
| Калорифер электрический | Мощность не менее 10 кВт. Ток не более 22А. Ступени мощности не менее 10 кВт. Вес не более 20 кг. |
| Фильтр воздушный | класс очистки EU3 или EU4. Материал фильтров обладает повышенной термостойкостью. Вес не более 8 кг. Размеры не более 500х300х550. |
| Клапан воздушный с электроприводом | Момент вращения не менее 3 Нм. Площадь заслонки не более 2м2. Время срабатывания не более 40 с. Потребляемая мощность в рабочем состоянии не более 3 Вт. Размеры клапана не более 500х250 |
| Шумоглушитель | Максимальная рабочая температура не менее 55°С, максимально допустимая скорость не менее 8 м/с. Количество перегородок не менее 2. Размеры не более 500х250 |
| Вентилятор канальный | Вентилятор должен быть для прямоугольных каналов сечением от 300X150 до 1000X500 мм. Максимальный расход воздуха не менее 1500 м3/час и не более 2000 м3/час. Потребляемая мощность не менее 0.6 кВт и не более 0.7кВт Напряжение не более 280 В. Ток не более 4 А. Вес не более 25кг. |
| Калорифер электрический | Мощность на обогрев не менее 20 кВт и не более 30 кВт. Сила тока не менее 43А и не более 50А. Масса не более 30 кг. Габариты сечением от 400х200х525 до 600x350x550. Класс защиты не ниже IP 42. |
| Клапан воздушный с электроприводом | Размеры сечением от 400x200x150 до 600х350х200. Момент вращения не менее 4,5 Нм. Вес не более 5 кг. |
| Вентилятор канальный | Вентилятор должен быть для прямоугольных каналов сечением от 300X150 до 500X300 мм Воздухообмен не менее 1200 (м3/час). Мощность не менее 0,3кВт и не более 0,5 кВт. Сила тока не менее 0,55 А и не более 0.75А Частота вращения не менее 1100 (об/мин). Масса не более 15 (кг) |
| Вентилятор канальный | Вентилятор должен быть для прямоугольных каналов сечением от 300X150 до 600X350 мм Производительность по воздуху не менее 700 м3/час и не более 1000 м3/час Напряжение – не менее 110В и не более 220В. Рабочий ток не менее 0,4 А и не более 0.55А Потребляемая мощность не более 110 Вт. Частота вращения не более 2400 об/мин. Вес не более 15 кг. |
| Клапан противопожарный с эл. Приводом | Предел огнестойкости не менее 60мин. Тип привода заслонки – электромеханический, не менее 200В. Исходное положение заслонки не должно быть закрытым. Размеры клапана от 160x130 до 240х210 мм. |
| Вентилятор канальный | Производительность по воздуху, не менее 800 м3/час и не более 1000 м3/час Напряжение, не менее 200 В и не более 260 В. Потребляемая мощность, не более 120 Вт. Рабочий ток, не более 0.55А Частота вращения, не более 2600 об/мин Вес не более 5кг. |
| Вентилятор осевой | Производительность по воздуху, не менее 70 м3/час и не более 100 м3/час Потребляемая мощность, не более 20Вт Максимальное давление, не более 28Па Уровень шума, не более 40дБ(А) |
| Вентилятор осевой | Производительность по воздуху, не менее 45 м3/час и не более 60 м3/час Потребляемая мощность, не более 20Вт Максимальное давление, не более 28Па Уровень шума, не более 38дБ(А) |
| Вентилятор осевой | Производительность по воздуху, не менее 35 м3/час и не более 45 м3/час Потребляемая мощность, не более 20Вт Максимальное давление, не более 28Па Уровень шума, не более 36дБ(А) |
| Вентилятор крышный | Мощность вентилятора, не менее 0,070кВт и не более 0,090кВт Сила тока, не более 0,4А Скорость вращения вентилятора, не более 2500 об/мин Вес не более 3 кг |
| Вентилятор осевой | Напряжение не менее 200В и не более 250В Частота тока не более 60 Гц Максимальная мощность более 0,04 кВт Производительность не менее 90 м3/ч и не более 99 м3/ч Ток не более 0,15 А Частота вращения не менее 2300 об/мин Уровень шума на расстоянии 3 м не более 45 дб Вес не более 0.99 кг Класс защиты не менее IP X3 Размер патрубка не менее 120 мм и не более 170мм |
| Вентилятор осевой | Напряжение не менее 200В и не более 250В Частота тока не более 60 Гц Максимальная мощность более 0,04 кВт Производительность не менее 98 м3/ч и не более 110 м3/ч Ток не более 0,15 А Частота вращения не менее 2300 об/мин Уровень шума на расстоянии 3 м не более 45 дб Вес не более 0.99 кг Класс защиты не менее IP X3 Размер патрубка не менее 120 мм и не более 170мм |
| Вентилятор осевой | Напряжение не менее 200В и не более 250В Частота тока не более 60 Гц Максимальная мощность более 0,04 кВт Производительность не менее 140 м3/ч и не более 150 м3/ч Ток не более 0,15 А Частота вращения не менее 2300 об/мин Уровень шума на расстоянии 3 м не более 45 дб Вес не более 0.99 кг Класс защиты не менее IP X3 Размер патрубка не менее 120 мм и не более 170мм |
| Вентилятор осевой | Производительность не менее 40 м3/ч и не более 55 м3/ч Потребляемая мощность, не более 13Вт Максимальное давление, не более 29 Па Уровень шума, не более 32дБ(А) |
| Вентилятор осевой | Производительность не менее 10 м3/ч и не более 30 м3/ч Потребляемая мощность, не более 14Вт Максимальное давление, не более 30 Па Уровень шума, не более 33дБ(А) |
| Вентилятор осевой | Производительность не менее 70 м3/ч и не более 110 м3/ч Потребляемая мощность, не более 15Вт Максимальное давление, не более 30 Па Уровень шума, не более 35дБ(А) |
| Вентилятор осевой настенный | Напряжение не менее 200В и не более 250В Частота тока не более 55 Гц Максимальная мощность не менее 0,01 кВт и не более 0.017 кВт Производительность не менее 10 м3/ч и не более 30 м3/ч Ток не менее 0,08А и не более 0,1А Частота вращения не более 2400 об/мин Уровень шума на расстоянии 3 м не более 40 дб Вес не более 0.7 кг Класс защиты не менее IP31 Размер патрубка не более 110 мм |
| Вентилятор осевой | Производительность не менее 180 м3/ч и не более 220 м3/ч Потребляемая мощность, не более 35Вт Максимальное давление, не более 65 Па Уровень шума, не более 45дБ(А) |
| Вентилятор осевой | Производительность не менее 700 м3/ч и не более 800 м3/ч Мощность двигателя, не менее 0,5 кВт Ток не менее 2А и не более 2,5А Скорость вращения вентилятора, не более 1200 об/мин Максимальное давление, не более 65 Па Уровень шума, не более 65дБ(А) |
| Вентилятор крышный | Производительность не менее 1100 м3/ч и не более 1300 м3/ч Напряжение не менее 300В и не более 400В Рабочий ток, не более 0,8А Потребляемая мощность, не более 280Вт Частота вращения, не менее 1300 об/мин Вес не более 30 кг |
| Вентилятор канальный | Производительность не менее 400 м3/ч и не более 550 м3/ч Напряжение не менее 200В и не более 250В Номинальная мощность, не более 290Вт Ток не менее 1А и не более 2А Уровень шума, не более 60дБ(А) Вес не более 18 кг |