Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(к контракту №__ от «_____»_____________ 2013 г.)

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей холодного водоснабжения в м/р Заозерье, Орджоникидзевского района, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1.Предмет контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей холодного водоснабжения в м/р Заозерье, Орджоникидзевского района, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов указаны в Приложении №1 к техническому заданию. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 14 925 п. м. |
| 3. Основания для производства работ | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»; - Договор № СЭД-19-45-14 от 04.02.2013г. на обеспечение технического обслуживания и содержания объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми. |
| 4. Основные цели и задачи | Обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем водоснабжения - водопроводной сети, запорной арматуры и пожарных гидрантов, бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта. |
| 5. Характеристика инженерного сооружения | Сети холодного водоснабжения: бесканальная и надземная прокладка. |
| 6. Характеристика работ | - Техническое обслуживание: а) 1 раз в 2 месяца наружный обход водопроводных сетей и колодцев: - проверка и обновление координатных таблиц водопроводных колодцев (маркировка при их отсутствии по форме № 1); - проверка наличия, исправности и плотности прилегания крышек водопроводных колодцев; - проверка расположения люков по отношению к проезжей части; - осмотр и оценка состояния колодцев; - проверка целостности скоб, лестниц; - проверка состояния запорной арматуры; - проверка наличия в колодце воды или ее утечки; - осмотр завалов, разрытий и незаконного строительства на трассе и в зоне санитарной охраны сети (3м), а также выявление неразрешенных работ по присоединениям к водопроводной сети; - отыскание колодцев (в т. ч. заваленных грунтом, мусором, закатанных под асфальт); - составление паспортов колодцев на водопроводной сети с указанием пожарных гидрантов, запорной и иной предохранительной арматуры, ее материала и диаметра (паспорт колодцев - формы № 2); - ведение журнала обходов и осмотров водопроводных сетей (форма № 3). б) 1раз в 3 месяца (в первый месяц контракта): - проверка и обновление координатных табличек пожарных гидрантов (маркировка при их отсутствии по форме № 4); - проверка соответствия сечения квадрата штока калибром (сечение квадрата 22*22мм); - прочистка затравочного отверстия, удаление пробки и засоренности; - проверка исправности резьбы и наличие колпака на стояке; - проверка герметичности и легкости открывания и закрывания клапана; - проверка целостности штока; - проверка технического состояния с составлением акта технического обследования; - установка пожарной колонки на гидрант с пуском воды с предъявлением данной работы Заказчику и органам Государственного пожарного надзора (форма № 5); - ведение журнала проверок противопожарного водоснабжения (форма № 6). в) работы на сетях ХВС, возникающие в процессе обслуживания: - очищать крышки колодцев от мусора (снега, льда и т.д.); - набивать сальники на запорной арматуре и иных устройств установленных в камерах или колодцах на сетях холодного водоснабжения и пожарных гидрантах; - очищать от мусора, грязи, ила и откачка воды в колодцах, камерах и каналах; - устанавливать отсутствующие люки колодцев в соответствии с существующими нормами; - установка конус-пирамид (тумбы высотой 800мм, основание 700*700*700мм), окрашенных в красный цвет; - восстанавливать бетонные стяжки люков колодцев (обоймы); - присутствовать и вести контроль за ведением раскопок сторонних организаций на водопроводной сети в зоне санитарной охраны сети (3метра); - устранять в соответствии с регламентированными нормами аварийные ситуации (накладка заплат, установка хомутов, муфт или частичная замена); - восстанавливать нарушенное благоустройство в местах производства работ; - выключать и включать трубопроводы в зависимости от характера работ; - вести журнал производства аварийных работ водопроводных сетях с обязательным указанием расстояния от ближайшего колодца до места производства работ (форма № 7); - взаимодействовать с диспетчерской службой Заказчика (057), Управляющими компаниями и администрацией района; - при выполнении работ предусмотреть время по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, управляющих компаний, объектов соцкультбыта и жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ; - период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более суток. - Текущий ремонт (основные работы): - замена скоб, ремонт лестниц; - ревизия задвижек со снятием или без снятия с места; - замена задвижек; - замена пожарных гидрантов; |
| 7. Срок выполнения работ | В течение 3 месяцев с даты заключения контракта. |
| 8. Результат выполненных работ | Сеть холодного водоснабжения должна обеспечить бесперебойное снабжение водой, пропускную способность трубопроводов, подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды. Пожарные гидранты должны быть в постоянной технической готовности для отбора воды на пожарные нужды. Запорная арматура должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии, обеспечивающим ее свободное открытие и плотное закрытие. Приемка результата выполненных работ по техническому обслуживанию сетей холодного водоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми, осуществляется ежемесячным предоставлением акта выполненных работ, составленного на основании характеристик работ; журнала обходов и осмотров сетей холодного водоснабжения; журнала проверок противопожарного водоснабжения; журнала производства аварийных работ на сетях холодного водоснабжения; актов технического обследования пожарных гидрантов. Приемка результата выполненных работ по текущему ремонту на сетях холодного водоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми, осуществляется путем подписания и утверждения Заказчиком акта приемки объектов в эксплуатацию. Предъявление акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей холодного водоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01.2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; ГОСТ 8220-85(2002) «Гидранты пожарные подземные»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» (с изменениями). |
| 10. Гарантия качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, подписанный рабочей комиссией. |