Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(к контракту №__ от «___»________2013)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей теплоснабжения

(в т.ч. трубопроводы ГВС и ХВС), находящихся на балансе Заказчика

и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1. Предмет контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей теплоснабжения (в т. ч. трубопроводы ГВС и ХВС), находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | Адреса объектов указаны в перечне сетей теплоснабжения (Приложение № 1 к техническому заданию). Общая протяженность сетей теплоснабжения 11 139,99м |
| 3. Основание для производства работ | - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»; - Договор №СЭД-19-45-15 от 04.02.2013г. на обеспечение технического обслуживания и содержания объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми |
| 4.Основные цели и задачи | Обеспечение надежности теплоснабжения, подачи горячей и холодной воды потребителю. |
| 5. Характеристика инженерного сооружения | Сети теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС): непроходные каналы, полупроходные каналы, проходные каналы, в технических подпольях зданий, надземная или бесканальная прокладка. |
| 6. Характеристика работ | - Техническое обслуживание: а) 1 раз в 10 дней в отопительный сезон и 1 раз в месяц в межотопительный сезон: - проводить обходы для контроля состояния сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС), тепловой изоляции, тепловых камер и колодцев; - поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции (в т. ч. тепловые камеры и колодцы) сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС); - выявлять разрушенную тепловую изоляцию; - наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, своевременно устраняя выявленные дефекты (утечки) и неплотности (ремонт арматуры со сменой деталей; притирку дисков и золотников; набивку или смену сальниковых уплотнителей; смену прокладок и подтяжку болтов сальниковых и фланцевых соединений); - поддерживать чистоту в камерах, колодцах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц; - вести журнал обходов и осмотров сетей теплоснабжения (включая трубопроводы горячего и холодного водоснабжения по форме №1). б) работы на тепловых сетях (включая трубопроводы горячего и холодного водоснабжения), возникающие в процессе обслуживания: - производить регулирование и наладку, очистку, смазку, замену вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов; - удалять скапливающуюся в каналах, камерах и колодцах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод; - отключать неработающие участки сети; - устранять просадки грунта по оси тепловых трасс, сетей холодного водоснабжения или вблизи колодцев и камер; - устанавливать отсутствующие люки; - принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий в регламентированные сроки посредством установки хомутов, сваркой, накладкой заплат или муфт в месте утечки и инцидентов в работе сетей теплоснабжения, сетей горячего и холодного водоснабжения; - вести журнал производства аварийных работ (форма №2). в) после отопительного сезона: - проводить гидравлические испытания на прочность и герметичность сетей теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения с участием представителя теплоснабжающей организации (с составлением актов гидравлического испытания трубопроводов). - Текущий ремонт: - земляные работы; - частичная замена участков сетей теплоснабжения (в т.ч. трубопроводы горячего и холодного водоснабжения); - ремонт разрушенной тепловой изоляции (до 5% от длины трубопровода) с восстановлением антикоррозионных покрытий и окраски; - устранение отверстий в стенах проходных каналов, камер и колодцев; - заделка отдельных мест разрушенной кладки колодцев и камер; - ремонт или установка лестниц и отдельных ходовых скоб; - ремонт со снятием или без снятия с места запорной арматуры; - замена запорной арматуры; - восстановление нарушенного благоустройства. |
| 7. Срок выполнения работ | В течение 3 месяцев с момента заключения контракта |
| 8. Результат выполненных работ | Обеспечение бесперебойной подачи теплоносителя и воды. Запорная арматура должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии, обеспечивающем ее свободное открытие и плотное закрытие; при этом не должно быть парения или протечек через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения до окончания всего гарантийного срока; конструкция тепловой изоляции должна исключать её деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. Прием и оплата результата выполненных работ по техническому обслуживанию, включая аварийно-восстановительные работы производится ежемесячно после предъявления акта выполненных работ по техническому обслуживанию на основании характеристик работ, графика и журнала обходов и осмотров сетей, журнал производства аварийных работ, актов гидравлического испытаний сетей теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения. Прием и оплата результата выполненных работ по текущему ремонту производится после предъявления двухстороннего акта о необходимости проведения текущего ремонта, акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счёт-фактуры, акта приемки в эксплуатацию каждого объекта. |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС), находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми, соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изменениями от 26января 2010г. № 6). |
| 10. Гарантии качества работ | Выполнение работ в полном объеме и в срок, соответствие качества применяемых материалов и результата выполняемых работ сертификатам, техпаспортам, ГОСТам. Гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания акта приема объекта в эксплуатацию. |