УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ О.Б. Мелехова

«17»   мая   2013 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на

выполнение работ по  реконструкции индивидуального теплового пункта (ИТП) для МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342)221-64-21 Факс. (342)221-74-21 |
| Контактное лицо |  | Фордя Татьяна Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | Выполнение работ по реконструкции индивидуального теплового пункта (ИТП) для МБУЗ «ГП №2» |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 1 423 247,33 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате локального сметного расчета (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием, локальном сметным расчетом, спецификацией оборудования и материалов (Приложения № 1,3,4 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ их значения |  | В соответствии с техническим заданием, спецификацией оборудования и материалов (Приложение № 1,4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора. Окончание работ: 31 октября 2013 г. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 24 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит оплату за выполненные работы по Объекту Подрядчику в течение 20 банковских дней на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3 подписанных Заказчиком и Подрядчиком, при наличии выставленных счета и счета-фактуры. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится заказчиком после завершения работ, устранения дефектов, недоделок, подписания акта приемки выполненных работ по объекту, в течение 20 банковских дней при наличии выставленного Подрядчиком счета. Авансирование выполнения работ не предусматривается. Оплата по ГПД, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком ГПД. Оплата по ГПД третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств предпринимательской деятельности |
| Порядок формирования цены ГПД |  | В цену включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные и подлежащие выплате. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме (Лицензия и/или свидетельство СРО на право выполнения работ по реконструкции индивидуального теплового пункта, допуск СРО для работы с трубопроводами при температуре до 150 С, удостоверение «Госгортехнадзора»(Правила эксплуатации тепловых энергоустановок), удостоверения НАКС). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены ГПД. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.05.2013 15.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.05.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 03.06.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - Не предоставляется |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных работ по реконструкции индивидуального теплового        пункта в МБУЗ «ГП №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на  реконструкцию индивидуального теплового пункта МБУЗ  «ГП №2»  по адресу:  г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3. в здании поликлиники и в здании травмпункта.

- Заказчик:

2.1. МБУЗ «ГП №2» по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.2. Обязательно наличие допуска СРО для работы с трубопроводами при температуре       до 150 С;

3.3. Наличие удостоверения «Госгортехнадзора» (Правила эксплуатации тепловых энергоустановок).

3.4. Наличие у сварщика удостоверения НАКС.

- Основание для производства работ:

4.1. Физический износ оборудования и трубопроводов систем ГВС и отопления в ИТП.

4.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению в соответствии с  требованием  федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года.

- Цель производства работ:

5.1. Присоединение к тепловым сетям систем теплопотребление по зависимой схеме через подмешивающие насосы с температурным графиком 150-70 С.

5.2. Оборудовать тепловой пункт современными подмешивающими насосами «Wilo TOP - S», тепловой автоматикой «Glorius», «Danfoss», КИП, регуляторами и защитными устройствами;

6. Состав и содержание  работ:

6.1. Выполнить работы в полном объеме, согласно  проектов шифр №.64/11-ЭМ; 64/11-ТМ; 65/11-ЭМ; 65/11-ТМ.

6.2. Выполнить узлы присоединения потребителей с использованием комплекса приборов   автоматического регулирования тепла и воды.

6.3. Автоматизацию ИТП выполнить в объеме, обеспечивающем работу без обслуживающего персонала, с регулированием теплопотребления на отопление в зависимости от наружного воздуха и санитарных норм отопления помещений.

6.4. Применить технологическое оборудование нового поколения следующих фирм:

- «Wilo» (Top-s 65/15 исполнения С  PN16) - насосные установки (поликлиника);

- «Wilo» (Top-s 40/15 исполнение С PN16) - насосные установки  (травмпункт);

- «Glorius», «Broen» - регулирующая арматура;

- «Broen»  КШТ 60.102 - запорная арматура;

- «Danfoss» - технические средства системы автоматизированного регулирования.

6.5. Обеспечить  электроснабжение вновь установленного оборудования по 1-й категории.

Проложить 60 метров  кабеля марки ВВГ 5*2,5мм2. Стоимость прокладки кабеля входит в сумму договора на реконструкцию ИТП.

6.6. На ИТП установить манометры,  термометры  и  др. средства КИПиА в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

6.7. При замене трубопроводов применить трубу бесшовную по ГОСТу 8734-75.

6.8. Применить европейскую запорную арматуру соответствующую ГОСТу 2843-89.

6.9. Канализация: опорожнение оборудования и трубопроводов  ИТП  выполнить в   приямок, трап.

6.10. Провести пусконаладочные работы системы  автоматизации  потребления тепловой      энергии на отопление, настройку системы регулирования отопления.

6.11. Выполнить исполнительную документацию и сдать представителю 2-го сетевого района ООО «ПСК»

6.12. Произвести гидравлические испытания и получить Акт готовности к эксплуатации абонентского ввода и теплового пункта не позднее 12 августа 2013г.

6.13. В состав работ входит стоимость технического обслуживания, монтируемой системы автоматизации  потребления тепловой энергии на отопление на период одного отопительного сезона. В техническое обслуживание  входит еженедельный мониторинг и настройка работы системы регулирования отопления с представлением ежемесячного письменного отчета.

7. Подрядчик обязан:

7.1. При выполнении работ учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

7.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения монтажных работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

7.3. Применять материалы и оборудование в  соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

7.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

7.6. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

7.7. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

7.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

7.9. По запросу Заказчика в период производства монтажных  работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

7.10. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. При выполнении работ, Подрядчик руководствуется требованиями:

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства» ТСН 12-316-2002 СПБ.

- Действующих «Межотраслевых правил по охране  труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

- Правил устройства электроустановок.

- Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03), введенных в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя

- СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.07-86,

- СНиП 2.04.05-91,СНиП 11-3-79,СНиП 23-01-99.

- Постановлением Гос.комитета РФ по жилищной и строительной политике №18-14 от 06.06.1997г.

- Постановлением Правительства С.П-б №966-р от 09.09.2000 г.

- СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов).

- Другая действующая нормативная документация.

9. Дополнительные требования:

9.1. Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры  и существующих строительных конструкций в зоне работ.

9.2. Подрядчику в обязательном порядке заключить договор авторского надзора с организацией, разработавшей проектно-сметную документацию по реконструкции ИТП.

Расходы по договору авторского надзора  входят в сумму договора по реконструкции ИТП.

9.3. Выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с действующим Законодательством.

9.4. Во время монтажных работ  обеспечить бесперебойную работу систем электроснабжения и горячего водоснабжения.

10. Особые условия:

10.1. Все работы выполнять на действующем объекте без нарушения требований лечебного процесса.

10.2. Отключение систем электроснабжения и  горячего водоснабжения производить по  согласованию с Заказчиком.

##### 11. Порядок приемки работ и состав передаваемой исполнительной  документации:

11.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком.

11.2. Передать Акт  готовности к эксплуатации абонентского ввода и теплового пункта.

11.3. Предоставить протоколы:

- сопротивления изоляции одно и трехфазных цепей;

- протоколы наличия цепи между заземлителем и заземляемым  устройством;

- протоколы проверки цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим  заземлением нейтрали.

##### Срок выполнения работ:

12.1. Начало выполнения работ: в течение 3 дней с момента подписания договора

12.2. Окончание работ: 31 октября 2013 г.

12.3. Работы по техническому обслуживанию смонтированной системы автоматизации  потребления тепловой энергии на отопление подтверждаются гарантийным письмом

12.4. Срок гарантии на оборудование и работы – 24 месяца. В гарантийный период устранение всех недостатков смонтированного оборудования и работы системы автоматизации  потребления тепловой энергии на отопление производятся силами подрядчика. Срок устранения  недостатков и неисправностей не должен превышать 10 календарных дней с момента письменного уведомления подрядчика.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_______

на выполнение работ по реконструкции индивидуального теплового пункта (ИТП)

г. Пермь                                                                             « ___» _______________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» (МБУЗ «ГП № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые далее "Стороны", по результату проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___________ от «___»___________ 201_ года) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик, обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции индивидуального теплового пункта МБУЗ «ГП № 2»  (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Выполнение работ по настоящему договору финансируется за счет средств предпринимательской деятельности.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и   с локальным сметным расчетом (Приложение № 2), которые является и неотъемлемой частью настоящего договора, и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также требованиями строительных норм и правил, технических регламентов.

1.4.  В состав работ входит стоимость технического обслуживания, монтируемой системы автоматизации потребления тепловой энергии на отопление на период одного отопительного сезона. В техническое обслуживание входит еженедельный мониторинг и настройка работы системы регулирования отопления с представлением ежемесячного письменного отчета.

1.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора собственными силами и средствами.

1.6.   Объект, на котором выполняются работы находится по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3.

1.7.  Основанием для выполнения Подрядчиком работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, является Свидетельство о допуске к работам № _______ от ____________, выданное саморегулируемой организацией _____________________.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

начало работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора

окончание работ: до 31 октября 2013 г.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- акты допуска;

- приказы на работников, приложив копии их документов (разрешение на работу – для иностранцев, регистрацию, миграционные карты и паспорта).

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

2.2. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки работ.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения подрядных работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ, указанных в п. 1.1.

3.2. Все используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов СНиПам, ГОСТам, иметь установленного образца и действующего срока годности сертификаты качества, в т.ч. сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик представляет копии всех указанных документов Заказчику до начала работ.

3.3. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта, счета-фактуры и товарные накладные;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, счета-фактуры и товарные накладные, сертификаты соответствия системе Госстандарта России и Госпожнадзора;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

3.4. Подрядчик обязуется до начала производства работ согласовать с Заказчиком цветовую гамму, вид и качество используемых материалов, по возможности предоставив образцы материалов до начала выполнения работ, а также график их поставки и место складирования.

3.5. Не допускается применение материалов и оборудования, бывших в использовании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик:

4.1.1. Поручает Подрядчику проведение Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения Работ.

4.1.3. Обеспечивает оплату Работ в соответствии с разделом 7 Договора.

4.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

4.1.5. Вправе осуществлять технический контроль за исполнением Договора.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. При выполнении работ учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.2.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения монтажных работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.2.3. Применять материалы и оборудование в  соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

4.2.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.2.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.2.6. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.2.7. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.2.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.2.9. По запросу Заказчика в период производства монтажных  работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

4.2.10. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

Подрядчик обязан принять все возможные меры для того, чтобы не допустить ее разглашения. В случае несоблюдения указанного требования Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по возмещению всех убытков Заказчика, связанных с разглашением указанной информации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.   Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, сдаются непосредственно Заказчику.

5.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ по ремонту исполнительную документацию 3 (три) экземпляра  на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, акт выполненных работ и приглашает представителей Заказчика на приемку выполненных работ письменно или по каналам телефонной связи за 3 (три) дня до начала приемки.

5.3. Заказчик приступает к приемке полностью завершенных работ, с участием Подрядчика, в течение 5 (пяти) дней с момента получения исполнительной документации и письменного сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче, либо дает мотивированный ответ об отказе в приемке. Приемка выполняемых работ осуществляется Заказчиком на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, объемам, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании, локальном сметном расчете.

5.4. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актами выполненных работ, подписанными обеими сторонами, а также представителями иных заинтересованных лиц. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суд.

5.5. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы,  о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований,  а также передать всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками (дефектами, вызванными результатом выполненной работы), не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.8. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется двухсторонний рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные (дефекты) недостатки своими силами и за свой счет  в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

5.9. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом.

5.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

5.11. Заказчик, приняв работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. Объем гарантий распространяется на весь объем выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты (недостатки), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента составления данного акта. Указанные в акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта выполненных работ, в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами рекламационного акта.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Цена ГПД составляет: _____ (_________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) – ________ рублей  (далее - цена договора), согласно локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью настоящего договора с применением понижающего коэффициента.

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе уборка, утилизация строительного мусора, прочие расходы и налоги, выплаченные и подлежащие  выплате.

7.2. Оплата работ производится в следующем порядке:

Заказчик оплачивает результат выполненных работ, предусмотренных локальным сметным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, акта сверки взаиморасчетов

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

7.3. Расчеты за выполненные по договору работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной договором.

7.4. Расчет производится в безналичной форме.

7.5. Цена договора указанная в п. 7.1. настоящего договора, устанавливается на весь срок его действия, является твердой и изменению не подлежит, как по соглашению сторон, так и  в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

7.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения договора.

7.7.  Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, происшедших по вине, либо по инициативе Подрядчика, оплате не подлежат.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Представление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной сметной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемой документации, передаваемой Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных некачественно работ, Заказчиком не оплачиваются.

9.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.4. За нарушение порядка оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.5. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

9.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

9.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

9.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9.9. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Форс-мажорные условия:

9.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.11. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в семидневный срок с момента их наступления. В противном случае, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные, а также возмещает причиненные этим другой стороне убытки.

9.12. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требования от другой стороны возмещения убытков, которые могут возникнуть.

9.12.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторонами по договору в письменном виде определяется объем выполненных Подрядчиком работ, до момента наступления указанных обстоятельств, их стоимость, в связи с чем, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику излишне уплаченную сумму.

9.13. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства. Подтверждение наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное компетентным органом.

Прочие условия:

9.14. Договор действует с момента заключения и до полного исполнения сторонами обязательств, в пределах предоставленного Подрядчиком гарантийного срока качества выполнения работ.

9.14.1. Прекращение договора (окончание действия) влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении сторонами условий настоящего договора в период его действия.

9.15. Стороны не вправе уступать третьим лицам права требования, возникшие из условий настоящего договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной Законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Одностороннее расторжение договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных договором, законодательством, или прямого указания правомочных органов.

Расторжение ГПД допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении договора до приемки результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику результата незавершенных работ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

12.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

- Техническое задание (Приложение № 1).

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

  - Каждая из сторон обязана письменно уведомить другую сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефонной, факсимильной связи, банковских реквизитов, а также при избрании нового руководителя в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу таких изменений. Если такие изменения требуют государственной регистрации в установленном порядке, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих такую регистрацию.

  - Содержание настоящего договора, а также сведения и информация, переданные каждой из сторон другой стороне при заключении и (или) исполнении настоящего договора, представляют собой конфиденциальную информацию. Стороны, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым к исполнению договора, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.

Сторона, допустившая разглашение такой информации, возмещает другой стороне причиненные этим убытки.

- 12.5. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- 12.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и до 31 октября 2013 года.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Локальный сметный расчет».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Подрядчик» |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г. Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 Т.: (8342) 221-74-21 ИНН/КПП 5905023290/590501001 ОГРН 1025901213470 БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач___________ О.Б. Мелехова | Директор ______________ |  |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору № ____

от «___»  _____________ 2013 г.

Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГП №2»

___________________  О.Б. Мелехова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных работ по реконструкции индивидуального теплового        пункта в МБУЗ «ГП №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

1.   Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на  реконструкцию индивидуального теплового пункта МБУЗ  «ГП №2»  по адресу:  г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3. в здании поликлиники и в здании травмпункта.

2.   Заказчик:

2.1. МБУЗ «ГП №2» по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

3.   Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.2. Обязательно наличие допуска СРО для работы с трубопроводами при температуре       до 150 С;

3.3. Наличие удостоверения «Госгортехнадзора» (Правила эксплуатации тепловых энергоустановок).

3.4. Наличие у сварщика удостоверения НАКС.

4.   Основание для производства работ:

4.1. Физический износ оборудования и трубопроводов систем ГВС и отопления в ИТП.

4.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению в соответствии с  требованием  федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года.

5.   Цель производства работ:

5.1. Присоединение к тепловым сетям систем теплопотребление по зависимой схеме через подмешивающие насосы с температурным графиком 150-70 С.

5.2. Оборудовать тепловой пункт современными подмешивающими насосами «Wilo TOP - S», тепловой автоматикой «Glorius», «Danfoss», КИП, регуляторами и защитными устройствами;

6. Состав и содержание  работ:

6.1. Выполнить работы в полном объеме, согласно  проектов шифр №.64/11-ЭМ; 64/11-ТМ; 65/11-ЭМ; 65/11-ТМ.

6.2. Выполнить узлы присоединения потребителей с использованием комплекса приборов   автоматического регулирования тепла и воды.

6.3. Автоматизацию ИТП выполнить в объеме, обеспечивающем работу без обслуживающего персонала, с регулированием теплопотребления на отопление в зависимости от наружного воздуха и санитарных норм отопления помещений.

6.4. Применить технологическое оборудование нового поколения следующих фирм:

- «Wilo» (Top-s 65/15 исполнения С  PN16) - насосные установки (поликлиника);

- «Wilo» (Top-s 40/15 исполнение С PN16) - насосные установки  (травмпункт);

- «Glorius», «Broen» - регулирующая арматура;

- «Broen»  КШТ 60.102 - запорная арматура;

- «Danfoss» - технические средства системы автоматизированного регулирования.

6.5. Обеспечить  электроснабжение вновь установленного оборудования по 1-й категории.

Проложить 60 метров  кабеля марки ВВГ 5*2,5мм2. Стоимость прокладки кабеля входит в сумму договора на реконструкцию ИТП.

6.6. На ИТП установить манометры,  термометры  и  др. средства КИПиА в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

6.7. При замене трубопроводов применить трубу бесшовную по ГОСТу 8734-75.

6.8. Применить европейскую запорную арматуру соответствующую ГОСТу 2843-89.

6.9. Канализация: опорожнение оборудования и трубопроводов  ИТП  выполнить в   приямок, трап.

6.10. Провести пусконаладочные работы системы  автоматизации  потребления тепловой      энергии на отопление, настройку системы регулирования отопления.

6.11. Выполнить исполнительную документацию и сдать представителю 2-го сетевого района ООО «ПСК»

6.12. Произвести гидравлические испытания и получить Акт готовности к эксплуатации абонентского ввода и теплового пункта не позднее 12 августа 2013г.

6.13. В состав работ входит стоимость технического обслуживания, монтируемой системы автоматизации  потребления тепловой энергии на отопление на период одного отопительного сезона. В техническое обслуживание  входит еженедельный мониторинг и настройка работы системы регулирования отопления с представлением ежемесячного письменного отчета.

7. Подрядчик обязан:

7.1. При выполнении работ учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

7.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения монтажных работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

7.3. Применять материалы и оборудование в  соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

7.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

7.6. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

7.7. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

7.8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

7.9. По запросу Заказчика в период производства монтажных  работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

7.10. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. При выполнении работ, Подрядчик руководствуется требованиями:

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства» ТСН 12-316-2002 СПБ.

- Действующих «Межотраслевых правил по охране  труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

- Правил устройства электроустановок.

- Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03), введенных в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя

- СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.07-86,

- СНиП 2.04.05-91,СНиП 11-3-79,СНиП 23-01-99.

- Постановлением Гос.комитета РФ по жилищной и строительной политике №18-14 от 06.06.1997г.

- Постановлением Правительства С.П-б №966-р от 09.09.2000 г.

- СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов).

- Другая действующая нормативная документация.

9. Дополнительные требования:

9.1. Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры  и существующих строительных конструкций в зоне работ.

9.2. Подрядчику в обязательном порядке заключить договор авторского надзора с организацией, разработавшей проектно-сметную документацию по реконструкции ИТП.

Расходы по договору авторского надзора  входят в сумму договора по реконструкции ИТП.

9.3. Выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с действующим Законодательством.

9.4. Во время монтажных работ  обеспечить бесперебойную работу систем электроснабжения и горячего водоснабжения.

10. Особые условия:

10.1. Все работы выполнять на действующем объекте без нарушения требований лечебного процесса.

10.2. Отключение систем электроснабжения и  горячего водоснабжения производить по  согласованию с Заказчиком.

##### 11. Порядок приемки работ и состав передаваемой исполнительной  документации:

11.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком.

11.2. Передать Акт  готовности к эксплуатации абонентского ввода и теплового пункта.

11.3. Предоставить протоколы:

- сопротивления изоляции одно и трехфазных цепей;

- протоколы наличия цепи между заземлителем и заземляемым  устройством;

- протоколы проверки цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим  заземлением нейтрали.

##### 12.   Срок выполнения работ:

12.1. Начало выполнения работ: в течение 3 дней с момента подписания договора

12.2. Окончание работ: 31 октября 2013 г.

12.3. Работы по техническому обслуживанию смонтированной системы автоматизации  потребления тепловой энергии на отопление подтверждаются гарантийным письмом

12.4. Срок гарантии на оборудование и работы – 24 месяца. В гарантийный период устранение всех недостатков смонтированного оборудования и работы системы автоматизации  потребления тепловой энергии на отопление производятся силами подрядчика. Срок устранения  недостатков и неисправностей не должен превышать 10 календарных дней с момента письменного уведомления подрядчика.

Составитель: начальник вспомогательного отдела _________________А.Г. Леонтьев

Согласовано директор поликлиники ________________________Д.В. Чернышев

Приложение №2

к гражданско-правовому договору № ____

от «___»  _____________ 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Узел 1. Здание поликлиники

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Злектрооборудование: |  |  |  |
| 1.1 | Щит распределительный в комплекте с АВР | ШУАВР-25-2-321-13-54 У4 | шт. | 1 |
| 2 | Кабельные изделия: |  |  |  |
| 2.1 | Кабель сигнальный экранированный | 2C.SEC-SC экран. | км | 0,070 |
| 2.2 | Кабель | ПВО 3x0,75 | км | 0,010 |
| 2.3 | Кабель | В ВТ5x1,5 | км | 0,026 |
| 3 | Электромонтажные устройства и изделия: |  |  |  |
| 3.1 | Труба ПХВ гофрированная | 16 мм | км | 0,106 |
| 3.2 | Держатель | CF 16 | шт. | 200 |
| 3.3 | Щит металлический | ЩРНз-12 навесной | шт. | 1 |
| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Стальной шаровой кран, Ду= 100 мм, Ру 25, (сварка/сварка) | Ballomax | шт. | 2 |
| 2 | Стальной шаровой кран, Ду=65 мм, Ру 25, (сварка/сварка) | Ballomax | шт. | 2 |
| 3 | Дисковый поворотный затвор, Му=65 мм, Ру 16 |  | шт. | 4 |
| 4 | Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан, Му=65 мм, Ру16 | 240110 | шт. | 3 |
| 5 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Ду=100 мм, Ру 16 | IS 16 | шт. | 1 |
| 6 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Ду=65 мм, Ру 16 | IS 16 | шт. | 1 |
| 7 | Клапан регулирующий седельный проходной, Ду=40 мм, Ру16 | VB2 | шт. | 1 |
| 8 | Редукторный электропривод | AMV20/230V | шт. | 1 |
| 9 | Погодный компенсатор, 230 В, 50 Гц | ECL comfort 110 | шт. | 1 |
| 10 | Монтажный комплект для монтажа ECL Comfort |  | компл. | 1 |
| 11 | Датчик температуры наружного воздуха | ESMT | шт. | 1 |
| 12 | Датчик температуры погружной | ESMU-100 | шт. | 2 |
| 13 | Гиль за для ESMU-100 |  | шт. | 2 |
| 14 | Бобышка, G1/2" |  | шт. | 2 |
| 15 | Насос системы отопления, PN16, Ду65/Ду65 (фл./фл.) | Top-S 65/15 | шт. | 2 |
| 16 | Шкаф управления насосами | SK-712 | шт. | 1 |
| 17 | Манометр ДМ 02-100-16 кгс/см2, М20х1,5 |  | шт. | 10 |
| 18 | Кран трехходовой исп. 3, М20х1,5 внутр., GV2" внутр. |  | шт. | 10 |
| 19 | Термометр стеклянный ТТЖ-М исп. 1 (прямой), 0... 150 °С, 1=66 мм |  | шт. | 2 |
| 20 | Термометр стеклянный ТТЖ-М исп. 1 (прямой), 0... 100 °С, 1=66 мм |  | шт. | 2 |
| 21 | Оправа защитная, прямая 2П, 1=63мм, М27х2 |  | шт. | 4 |
| 22 | Бобышка Б К, L=35 мм, М2 7x2 |  | шт. | 4 |
| 23 | Статический балансировочный клапан, Ду=65 мм, Ру16 (фл./фл.) | Ballorex Venturi | шт. | 1 |
| 24 | Переход К108x4,0-76x3,5 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 4 |
| 25 | Переход К76x3,5 - 45x2,5 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 2 |
| 26 | Фланец стальной, Ду=100 мм, Ру16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
| 27 | Фланец стальной, Ду=65 мм, Ру16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 18 |
| 28 | Фланец стальной, Ду=40 мм, Ру1б | ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
| 29 | Фланец воротниковый, Ду=65 мм, Ру16 | ГОСТ 12819-80 | шт. | 8 |
| 30 | Прокладка паронитовая, Ду=100 мм | ГОСТ 481-80 | шт. | 2 |
| 31 | Прокладка паронитовая, Ду=65 мм | ГОСТ 481-80 | шт. | 10 |
| 32 | Прокладка паронитовая, Му=40 мм | ГОСТ 481-80 | шт. | 2 |
| 33 | Болт М16*70 | ГОСТ 7798- 70 | шт. | 64 |
| 34 | Шпилька М16*140 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 28 |
| 35 | Гайка М16 | ГОСТ5915-70 | шт. | 120 |
| 36 | Шаровый кран, Ду=15мм, G1/2" ,вн./вн. |  | шт. | 6 |
| 37 | Резьба стальная, Ду=15 мм, G1/2" |  | шт. | 16 |
| 38 | Труба стальная, 0108x4,0 | ГОСТ 10704-91 | м.п. | 2,5 |
| 39 | Труба стальная, 076x3,5 | ГОСТ 10704-91 | м.п. | 7,0 |
| 40 | Отвод 90°, Ду=100 мм | ГОСТ 17375-01 | шт. | 2 |
| 41 | Отвод 90°, Ду=65 мм | ГОСТ 17375-01 | шт. | 4 |
| 42 | Грунт Г Ф -021 | Г0СТ23494-79 | кг | 0,25 |
| 43 | Эмаль ПФ-115 | ГОСТ6465-76 | кг | 0,5 |
| 44 | Металлоконструкции для опор |  | кг | 50 |

Узел 2. Травмпункт

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Злектрооборудование: |  |  |  |
| 1.1 | Щит распределительный в комплекте с АВР | ШУАВР-25-2-321-13-54 У4 | шт. | 1 |
| 2 | Кабельные изделия: |  |  |  |
| 2.1 | Кабель сигнальный экранированный | 2C.SEC-SC экран. | км | 0,070 |
| 2.2 | Кабель | ПВО 3x0,75 | км | 0,010 |
| 2.3 | Кабель | В ВТ5x1,5 | км | 0,026 |
| 3 | Электромонтажные устройства и изделия: |  |  |  |
| 3.1 | Труба ПХВ гофрированная | 16 мм | км | 0,106 |
| 3.2 | Держатель | CF 16 | шт. | 200 |
| 3.3 | Щит металлический | ЩРНз-12 навесной | шт. | 1 |
| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Стальной шаровой кран, Ду=50 мм, Ру 40, (сварка/сварка) | Ballomax | шт. | 4 |
| 2 | Дисковый поворотный затвор, Ду=50 мм, Ру 16 |  | шт. | 4 |
| 3 | Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан, Ду=50 мм, Ру16 | 240109 | шт. | 3 |
| 4 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Ду=50 мм, Ру 16 | IS 16 | шт. | 2 |
| 5 | Клапан регулирующий седельный проходной, Ду=20 мм, Ру16 | VB2 | шт. | 1 |
| 6 | Редукторный электропривод | AMV20/230V | шт. | 1 |
| 7 | Погодный компенсатор, 230 В, 50 Гц | ECL comfort 110 | шт. | 1 |
| 8 | Монтажный комплект для монтажа ECL Comfort |  | компл. | 1 |
| 9 | Датчик температуры наружного воздуха | ESMT | шт. | 1 |
| 10 | Датчик температуры погружной | ESMU-100 | шт. | 2 |
| 11 | Гиль за для ESMU-100 |  | шт. | 2 |
| 12 | Бобышка, GV2" |  | шт. | 2 |
| 13 | Насос системы отопления, PN16, Ду40/Ду40 (фл./фл.) | Top-S 40/15 | шт. | 2 |
| 14 | Шкаф управления насосами | SK-712 | шт. | 1 |
| 15 | Манометр ДМ 02-100-16 кгс/см2, М20х1,5 |  | шт. | 10 |
| 16 | Кран трехходовой исп. 3, М20х1,5 внутр., GV2" внутр. |  | шт. | 10 |
| 17 | Термометр стеклянный ТТЖ-М исп. 1 (прямой), 0... 150 °С, 1=66 мм |  | шт. | 2 |
| 18 | Термометр стеклянный ТТЖ-М исп. 1 (прямой), 0... 100 °С, 1=66 мм |  | шт. | 2 |
| 19 | Оправа защитная, прямая 2П, 1=63мм, М27х2 |  | шт. | 4 |
| 20 | Бобышка Б К, L=35 мм, М2 7x2 |  | шт. | 4 |
| 21 | Статический балансировочный клапан, Ду=32 мм, Ру16 | Ballorex Venturi | шт. | 1 |
| 22 | Переход К57x3,0 -45x2,5 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 4 |
| 23 | Переход К57x3,0 - 38x2,0 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 2 |
| 24 | Переход К57x3,0 - 25x2,0 | ГОСТ 17378-01 | шт. | 2 |
| 25 | Фланец стальной, Ду=50 мм, Ру16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 14 |
| 26 | Фланец стальной, Ду=40 мм, Ру16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |
| 27 | Фланец стальной, Ду=32 мм, Ру16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
| 28 | Фланец стальной, Ду=20 мм, Ру16 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
| 29 | Фланец воротниковый, Ду=50 мм, Ру16 | ГОСТ 12819-80 | шт. | 8 |
| 30 | Прокладка паронитовая, Ду=50 мм | ГОСТ 481-80 | шт. | 6 |
| 31 | Прокладка паронитовая, Ду=40 мм | ГОСТ 481-80 | шт. | 4 |
| 32 | Прокладка паронитовая, Ду=32 мм | ГОСТ 481-80 | шт. | 2 |
| 33 | Прокладка паронитовая, Ду=20 мм | ГОСТ 481-80 | шт. | 2 |
| 34 | Болт М16*70 | ГОСТ 7798- 70 | шт. | 48 |
| 35 | Болт N12*50 | ГОСТ 7798- 70 | шт. | 8 |
| 36 | Шпилька М16*140 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 28 |
| 37 | Гайка М16 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 104 |
| 38 | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 |
| 39 | Шаровый кран, Ду=15мм, G1/2", вн./вн. |  | шт. | 4 |
| 40 | Резьба стальная, Ду=15мм, 01/2" |  | шт. | 14 |
| 41 | Труба стальная, 057x3,0 | ГОСТ 10704-91 | м. П. | 8,0 |
| 42 | Труба стальная, 045x2,5 | ГОСТ 10704-91 | м. п. | 0,3 |
| 43 | Отвод 90°, Ду=50 мм | ГОСТ 17375-01 | шт. | 4 |
| 44 | Грунт Г Ф -021 | Г0СТ23494-79 | кг | 0,15 |
| 45 | Эмаль ПФ-115 | ГОСТ6465-76 | кг | 0,3 |
| 46 | Металлоконструкции для опор |  | кг | 50 |