Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000046 от 27.05.2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление

1. Наименование работ: Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление

2. Место выполнения работ: МБУЗ «ГСП № 2», по адресу: 614070 г. Пермь, ул. Студенческая,32

3. Сведения об энергоснабжающей организации: ООО «Пермская сетевая компания»

4. Место установки узла коммерческого учета тепловой энергии:

Узел учета тепловой энергии на отопление оборудовать на вводе в жилой дом, в месте максимально приближенном к его головным задвижкам и доступном для технического обслуживания и эксплуатации узла.

Провести модернизацию существующего узла учета:

-  заменить расходомер на подающем трубопроводе на расходомер с увеличением диапазоном измерения (типа Мастерфлоу);

-  установить контрольный расходомер на обратном трубопроводе согласно правилам учета тепловой энергии;

- внести изменения в существующую проектно-сметную документацию с согласованием в энергоснабжающей организации;

- произвести допуск узла учета тепловой энергии представителю энергоснабжающей организации к коммерческому учету.

5. Работы выполнить в полном соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (рег. № 954 от 25.09.1995 г.);

- ГОСТ 21-101-97 «основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ВСН 205-84 «Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов».

6. Исходные данные.

| Наименование параметра | Источник | Ед.изм. | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| Dy трубопровода на отопление | Изыскательные работы | мм | 100 | 100 |
| Расчетная температура теплоносителя | ТУ № 102-299 | 0С | 150 | 70 |
| Тепловая нагрузка на отопление (максимум) | ТУ № 102-299 | Гкал/час | 1,10 |  |
| Максимальный расход теплоносителя | ТУ № 102-299 | т/ч | 15,2 |  |
| Избыточное давление измеряемой среды перед узлом учета | Изыскательные работ | МПа | 5 | 5 |

Система: зависимая, закрытая.

7. Требования к приборам и узлам коммерческого учета тепловой энергии:

- обязанность внесения прибора в Госреестр средств измерений;

- наличие сертификата Госэнергонадзора, подтверждающего применимость прибора для коммерческого учета;

- защита от несанкционированного вмешательства в работу приборов и всего узла учета в целом;

- минимальное количество вычисляемых и регистрируемых величин, которые необходимы только для производства расчетов за потребленные тепловую энергию и сетевую воду (последний при многостаночном тарифе);

- минимальное количество мест пломбирования в узле учета и, следовательно, наименьшая вероятность возможности искажения показаний обеспечивается, в частности, моноблочностью конструкции;

- достаточно длительный период времени между поверками (не менее 4 лет);

- не превышение допускаемой погрешности измерения тепловой энергии приборов утвержденных норм точности измерения;

- не превышение допустимого увеличения гидравлического сопротивления объекта учета.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000046 от 27.05.2013 г.

- ПРОЕКТ ДОГОВОР _________

- на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Пермь                                                                                                                                                   «____» ____________ 20_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» (МБУЗ «ГСП № 2»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании решения котировочной комиссии (протокол от «___» __________ 20_ г. № __________________________) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, и собственными силами и средствами) работы по модернизации узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление в МБУЗ «ГСП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  договором.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить оплату выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, их наименование, требования,  предъявляемые к работам, срок выполнения работ  определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение N 1 к договору)  который является неотъемлемой частью договора.

2. Общие положения договора

2.1. Предусмотренные настоящим договором работы должны быть выполнены Подрядчиком в
полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством  Российской Федерации.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, собственными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования.

2.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком качественно в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.

2.4. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2.5. Выполненные работы должны отвечать требованиям технических условий, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, международным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их передачи по акту приема-сдачи работы  Заказчику лежит на Подрядчике.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: ______ _____________ 2013 г. (с момента заключения договора)

- окончание работ: _______ _________ 2013 г.

- общая продолжительность работ составляет 30 дней.

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-графиком работ (Приложение № 3 к договору) которое являются неотъемлемой частью договора.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет  ____________________________________________ (__________________________________________________________________________________________________)  в том числе  НДС _________________________ и не подлежит увеличению в период действия настоящего договора.

4.2. Общая стоимость работ включает в себя стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и по доставке рабочей силы до места выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена каждого вида работ устанавливается в Калькуляции стоимости работ (Приложение № 2 к договору).

4.3. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчиком  платежными поручениями.

4.4. Расчет с Подрядчиком осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком Заказчику подписанного сторонами акта приема-сдачи работ и счета на оплату выполненных по договору работ.

4.5. Цена договора  является неизменяемой  на  весь период  действия  договора.

4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от ГОСТ(ов) и ТУ, не оформленные в установленном действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.

5. Порядок сдачи - приема выполненных работ

5.1. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется по акту сдачи-приема выполненных работ. Стороны подписывают акт сдачи-приема выполненных работ в двух экземплярах при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать акт сдачи-приема выполненных работ, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания, направив последнему Акт обнаружения недостатков с указанием перечня  выявленных в процессе приемки  работ  недостатков и сроков их устранения. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком недостатков за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

6. Гарантии

6.1. Срок гарантии на выполненные подрядчиком работы устанавливается продолжительностью 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приема выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружаться дефекты и недостатки работ, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

6.3 Для составления акта, фиксирующего дефекты и недостатки работ в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты и недостатки работ. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков работ.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1 В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

7.1.2. Выделить из своего персонала постоянного ответственного представителя. Участвующего в подготовке и приемке работ.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Обеспечить доступ Подрядчику в помещение МБУЗ «ГСП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32.

7.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего договора.

7.3.  Подрядчик обязан:

7.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с действующими санитарными правилами, гигиеническими нормами, инструкциями и методическими указаниями.

7.3.2 В случае получения письменных жалоб,  заявлений или Актов обнаружения недостатков Заказчика оперативно принимать меры по выявлению причин возникновения недостатков и их устранению.

7.3.3.  Выполнить работы в сроки, предусмотренные в разделе 3. настоящего договора, и в приложениях к нему.

7.3.4. От начала работ до их завершения и приемки заказчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность имущества Заказчика.

7.3.5. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации.

7.3.6. Предоставить заказчику копии документов на право проведения работ.

7.3.7. Выполнять все работы в соответствии с требованиями техники безопасности пожарной безопасности.

7.3.8. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы с территории Заказчика.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного настоящим договором срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

8.2. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответствующих качеству и прочим обязательным требованиям материалов (оборудования), а также за нарушение  выполнения плана-графика работ, установленного в пункте 3.1. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременны штраф в размере 10%  от цены договора за каждое такое нарушение в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента выставления претензии и за свой счет устраняет нарушение.

8.3. За нарушение сроков устранения  недостатков работ, установленных Актом обнаружения недостатков,

Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

8.4.Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

9. Ответственный представитель

8.1.  Ответственным представителем Заказчика назначается________________________________________________

_________________________________________________________________________(должность, ФИО, телефон)

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего контракта "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору.

10.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна в письменном виде, как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка,  выданная компетентным органом государственной власти/ управления Российской Федерации.

10.6.Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

11. Порядок разрешения споров, претензии сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.

12. Срок действия договора

12.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

13.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

13.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.6. Приложение 1 – Техническое задание.

Приложение 2 – Расчет стоимости услуг.

Приложение 3 –План-график работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГСП № 2» 614070, г.Пермь, ул.Студенческая, 32 ИНН 5906005737 КПП 590601001 Департамент финансов г.Перми, МБУЗ ГСП № 2 л/с 06920003406 РКЦ Пермь, г.Пермь р/с 40701810300003000001 БИК 045744000 телефон/факс (342) 263-12-76 Главный врач ________________ Чупракова Е.В М.П. «_____»______________20___г. | ПОДРЯДЧИК: М.П. «_____»______________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № ___________ от «_______» ________ 20_ г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление

1. Наименование работ: Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление

2. Место выполнения работ: МБУЗ «ГСП № 2», по адресу: 614070 г. Пермь, ул. Студенческая,32

3. Сведения об энергоснабжающей организации: ООО «Пермская сетевая компания»

4. Место установки узла коммерческого учета тепловой энергии:

Узел учета тепловой энергии на отопление оборудовать на вводе в жилой дом, в месте максимально приближенном к его головным задвижкам и доступном для технического обслуживания и эксплуатации узла.

Провести модернизацию существующего узла учета:

-  заменить расходомер на подающем трубопроводе на расходомер с увеличением диапазоном измерения (типа Мастерфлоу);

-  установить контрольный расходомер на обратном трубопроводе согласно правилам учета тепловой энергии;

- внести изменения в существующую проектно-сметную документацию с согласованием в энергоснабжающей организации;

- произвести допуск узла учета тепловой энергии представителю энергоснабжающей организации к коммерческому учету.

5. Работы выполнить в полном соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (рег. № 954 от 25.09.1995 г.);

- ГОСТ 21-101-97 «основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ВСН 205-84 «Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов».

6. Исходные данные

| Наименование параметра | Источник | Ед.изм. | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| Dy трубопровода на отопление | Изыскательные работы | мм | 100 | 100 |
| Расчетная температура теплоносителя | ТУ № 102-299 | 0С | 150 | 70 |
| Тепловая нагрузка на отопление (максимум) | ТУ № 102-299 | Гкал/час | 1,10 |  |
| Максимальный расход теплоносителя | ТУ № 102-299 | т/ч | 15,2 |  |
| Избыточное давление измеряемой среды перед узлом учета | Изыскательные работ | МПа | 5 | 5 |

Система: зависимая, закрытая.

7. Требования к приборам и узлам коммерческого учета тепловой энергии:

- обязанность внесения прибора в Госреестр средств измерений;

- наличие сертификата Госэнергонадзора, подтверждающего применимость прибора для коммерческого учета;

- защита от несанкционированного вмешательства в работу приборов и всего узла учета в целом;

- минимальное количество вычисляемых и регистрируемых величин, которые необходимы только для производства расчетов за потребленные тепловую энергию и сетевую воду (последний при многостаночном тарифе);

- минимальное количество мест пломбирования в узле учета и, следовательно, наименьшая вероятность возможности искажения показаний обеспечивается, в частности, моноблочностью конструкции;

- достаточно длительный период времени между поверками (не менее 4 лет);

- не превышение допускаемой погрешности измерения тепловой энергии приборов утвержденных норм точности измерения;

- не превышение допустимого увеличения гидравлического сопротивления объекта учета.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОДРЯДЧИК:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач __________________Чупракова Е.В.                       _______________________________

МП.                                                                                                      МП.

«_____» ________________ 20_ г.                                                 «____» __________________ 20_г.

Приложение № 2 к договору № ___________ от «_______» ________ 20_ г.

Калькуляция стоимости работ

Приложение № 3 к договору № ___________ от «_______» ________ 20_ г.

План-график работ

на выполнение работ по модернизации узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Место выполнения работ:  г. Пермь, ул. Студенческая, 32

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОДРЯДЧИК:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач __________________Чупракова Е.В.                       _______________________________

МП.                                                                                                      МП.

«_____» ________________ 20_ г.                                                 «____» __________________ 20_г.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000046 от 27.05.2013 г.

«Форма котировочной заявки»

Котировочная заявка на участие в запросе котировок,
извещение № 0356300000413000046 от 27.03.2013 г.

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

______________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000413000046 от 27.05.2013 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

При определении начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ использовались цены подрядчиков, специализирующихся на выполняемых работах.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем сбора коммерческих предложений.

Расчет начальной (максимальной) цены договора производился на основе средней арифметической цены итогов коммерческих предложений.

| Наименование | Кол-во | Подрядчик № 1 | Подрядчик № 2 | Средняя арифметическая цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по модернизации узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление | 1 | 94 000,00 | 95 000,00 | 94 500,00 | 94 500,00 |
| Итого |  |  |  |  | 94 500,00 |

Итого – 94 500 (Девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (1 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 2 (6 стр.) |
| 3. Форма котировочной заявки (Приложение № 3) | 8 (1 стр.) |
| 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 4) | 9 (1 стр.) |