Приложение №4

Ведомость используемых материалов и оборудования

1.Эмаль МА-25 ГОСТ 10503-71: цвет (розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серый); степень перетира не более 25мкм, Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее, %: 22; Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с: 65-140; Степень перетира, мкм, не более: 80, Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более: 235. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более: 24; Массовая доля летучего вещества, %, не более: 12; твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед: не менее 0,1; Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее: воды: — 0,5; 2. Кран шаровой, материал латунь или сталь, резьбовой марки "Danfoss", резьба внутренняя или наружная диаметром 15 мм, управление: рычаг-ручка или ручка-бабочка 3. Кран шаровой, материал латунь или сталь, резьбовой марки "Danfoss", резьба внутренняя или наружная диаметром 20 мм, управление: рычаг-ручка или ручка-бабочка 4. Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, Кран шаровой Материал корпуса: полипропилен, материал шара: латунь хромированная или пластик, Среда : холодная и горячая вода, Тип присоединения : сварной Ру, кгс/кв.см : 20, Температура, °С : не менее 90, управление: рычаг-ручка или ручка-бабочка, Область применения: системы холодного и горячего водоснабжения 5. Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним или наружным резьбовым присоединением из латуни, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 6. Радиаторы отопительные биметаллические 500*80 6 секций, Стальной панельный радиатор с боковой или нижней подводкой, Резьба на присоединительных патрубках – G ½, Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя – 1,0Мпа, Максимальная температура теплоносителя – 120 ° С, Тип 21. Высота 500 мм, Номинальный тепловой поток Qну –1404Вт, Длина радиатора L – 800 мм, Площадь наружной поверхности нагрева F – 3,37 м2 Масса радиатора без кронштейнов – 19,80 кг. Объем воды в радиаторе – 4,50 л, Срок эксплуатации не менее 15 лет. 7. Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 50 мм, Температура применения: от -80 ° С до 105 ° С, Коэффициент теплопроводности λ(0° С)=0,034Вт/м/К. Сопротивление проникновению влажности μ≥3000. Плотность 27-41 кг/м3. Группа горючести Г1. Звукопоглощение не менее 26 дБ. 8. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм 9. Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм, Соответствует ГОСТ 481-80 и ГОСТ15180-86. Поверхность прокладок из паронита должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений. Допускается незначительная ворсистость и незначительная непрокрашенность асбеста на поверхности и по кромкам. Физико-механические показатели. Плотность, г/см3: 1,5-2,0. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см2), не менее: 9,0 (90). Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), %: 5-18. Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см2), %, не менее, толщина от 1,0 мм 10. Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный, После высыхания краска образует однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ должна находиться в пределах 60-93%. Условная вязкость по вискозимитру В3-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) ° С 60-180 с. Степень перетира не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки – 35-95 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ° С не более 24ч. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) ° С не менее 1 ч. Срок службы в условиях эксплуатации УХЛ1 не менее 1 года. 11. Олифа комбинированная, марки К-3, цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не темнее 700, сорт 2, отстой, % (по объему), не более, 1, условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, 20-60, кислотное число, мг КОН, не более 10, прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная, время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более, 24, массовая доля нелетучих веществ, % 70 ±2, температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее, 32. 12. Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм 13. Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм 14. Краны для спуска воздуха СТД 7073В, материал латунь или сталь 15. Раствор готовый кладочный цементный марки 50, морозостойкость F50, марка по подвижности Пк 2 или Пк 3, норма подвижности по погружению конуса, см, более 4 до 8. 16. Раствор готовый кладочный цементный марки 200 морозостойкость F50, марка по подвижности Пк 2 или Пк 3, норма подвижности по погружению конуса, см, более 4 до 8. 17. Известь строительная негашеная хлорная, марки А, Соответствует ГОСТ 1692-85. Марка А - Б. Сорт: 1-2. Внешний вид: порошок белого цвета или слабоокрашенный с наличием комков. Массовая доля активного хлора 25 % - 35%. Коэффициент термостабильности: 0,70-0,90. 18. Соединитель с НГ р вн-нар Ду 20 мм 19. Бочата прямые Ду 20 мм 20. Тройник 3/4"-1/2" 21. Резьба стальная наружная 3/4" 22. Резьба стальная наружная 1/2" 23. Лен сантехнический 250г 24. Стальная труба наружный диаметр 57 мм ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80*, толщина стенки до 3,5 мм, масса 1 м.п. не более 25. Олифа натуральная цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не темнее, 1600, отстой, % (по объему), не более, 1, условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, 26-32, кислотное число, мг КОН, не более, 7, прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С полная, время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более, 24, плотность при температуре (20 ± 2) °С, г/см3, 0,93-0,94, йодное число, мг йода на 100 г, не менее, 150, массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на Р2O5, %, не более, 0,026, массовая доля неомыляемых веществ, %, не более, 1, массовая доля золы, %, не более, 0,3.